## Resumen Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev11 · 2026-10-27
Seguimiento para PPSA · Corte de alcance: hasta la ENTREGA DE EQUIPOS / del alcance (excluye montaje en planta, SAT, precom/comisionado y PEM)
Fecha de corte del estado: 27/10/2026 · CAMINO CRÍTICO (sistemas): OC HARG → HPH → HARG → Inauco, cierre 10/05/2027 · ÚLTIMA ENTREGA DEL PAQUETE: ductos de barras 08/07/2027 · AVANCE a SEP-26 (sin informe de octubre): PMS 53% · Salas 36% · Ductos 5% · OC de HARG PENDIENTE (5 días) · HPH: fabricación COMPLETADA · Inauco REV 0 sin corrimientos · 16 puntos de atención (PA-01 a PA-16; PA-03 y PA-06 cerrados)
Proveedor | Provisión | Inicio contrato | Entrega | Hitos | Cumplidos s/plan | En curso | Pendientes | % avance plan | Próximo hito | Fecha próx. hito
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | 08/05/2026 | 20/04/2027 | 28 | 14 | 3 | 11 | 50% | ACOPIO — Tableros auxiliares | 30/10/2026
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | 08/05/2026 | 25/03/2027 | 28 | 13 | 4 | 11 | 46% | ACOPIO — Celdas MT (materiales principales y secundarios) | 30/10/2026
ABB | ABB — Ductos de barras | 08/05/2026 | 08/07/2027 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | Diseño de ductos de barras | 14/12/2026
CAT Miron | CAT Miron — Transformadores (13 unidades) | 13/07/2026 | 11/12/2026 | 19 | 6 | 2 | 11 | 32% | Fabricación — núcleo magnético | 06/11/2026
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | 08/05/2026 | 17/02/2027 | 25 | 10 | 3 | 12 | 40% | ACOPIO — Switches de red | 05/11/2026
Inauco | ◆ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | 28/07/2026 | 04/05/2027 | 27 | 4 | 4 | 19 | 15% | REQ 1 — Recepción de ingeniería de AESA (5 entregas escalonadas) | 11/12/2026
HPH | ◆ HPH — HIMA Paul Hildebrandt (Alemania) · tableros de marshalling | 10/07/2026 | 25/01/2027 | 17 | 7 | 1 | 9 | 41% | Inspección / HW check de los 3 tableros | 08/11/2026
HARG | ◆ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT | OC PENDIENTE | 10/05/2027 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7% | COLOCACIÓN DE LA OC POR AESA | 01/11/2026
◆ Provisiones que integran el CAMINO CRÍTICO del proyecto (ver hoja 'Camino crítico')
Interfases clave entre provisiones
• CAMINO CRÍTICO DEL PROYECTO: OC de HARG → HPH (Alemania) → nacionalización → HARG (adecuación, programación, FAT e IFAT) → Inauco (FAT SIS y liberación). Cierra el 10-05-27 con la entrega del alcance HARG. Ver hoja 'Camino crítico'.
• AESA → HARG: la COLOCACIÓN DE LA OC está PENDIENTE al 29-09-26. Es el ítem que gobierna la fecha final del sistema de seguridad. ⚠ PA-04
• HPH → entrega DAP Ezeiza AEROPUERTO (15/12/26, CONFIRMADA sin desvío) + nacionalización → recepción en base Inauco (25/01/27): habilita la adecuación de HARG, que arranca el 08/02/27. ⚠ PA-01 / PA-02
• AESA → HPH: Letter of Credit de la orden de compra ampliada, con plazo solicitado el 30/10/26. Es el único pendiente que HPH imputa al EPC. ⚠ PA-14
• HARG ↔ Inauco → adecuación de tableros de marshalling (08/02 → 19/03/27) en base Inauco, superpuesta con la Pre iFAT de Inauco (10/02 → 26/03/27). ⚠ PA-05
• HARG ↔ Inauco → el IFAT de HARG (19-30/04/27) termina 4 días después del cierre de la FAT SIS conjunta (26/04/27), y el alcance HARG cierra el 10/05/27, después de la liberación de tableros de Inauco (04/05/27). ⚠ PA-05
• Inauco → FAT con el cliente 29/03 → 22/04/27 y LIBERACIÓN DE TABLEROS el 04/05/27 en camión de AESA (crono. PG-002 Rev.0): habilita el inicio de los trabajos de campo.
• ABB PMS ↔ Inauco → prueba de integración PCS↔PMS (maqueta CPF2) en Bs.As. del 30/11 al 03/12/26, con ABB, AESA, PPSA e Inauco. FECHA YA ACORDADA. ⚠ PA-03
• AESA Ingeniería → ABB PMS: definiciones de señales cableadas con borneras de vinculación, mapa Modbus y mapas Profinet. Son insumo de la configuración de comunicaciones, que arranca el 02/11/26. ⚠ PA-11
• ABB PMS ↔ ABB Salas → FAT INTEGRAL del shelter (25-31/03/27, 5 días acordados) frente a las dos ventanas de ensayos PMS del cronograma de salas (SE#4 03-09/03 y SE#3 30/03-06/04/27). ⚠ PA-12
• ABB PMS → entrega de equipamiento en shelter (17/02/27): habilita el montaje del PMS en las salas y los ensayos PMS.
• AESA → layout de instalación + detalle de conexionado a trafo: se emitió el 18/09/26 en lugar del 29/08/26 y atrasó 4 semanas los DUCTOS DE BARRAS, cuya entrega en sitio (08/07/27) es hoy la más tardía de todo el paquete. ⚠ PA-07
• AESA → aprobación de ingeniería de las SALAS: los freezing points se corrieron a 25/09/26 (básica) y 13/10/26 (detalle); ABB absorbió el atraso sin mover las entregas, pero ya sin margen. ⚠ PA-08
• AESA → confirmación de fabricación del rack CPF-COM-SE3, hoy marcado 'a confirmar' en el cronograma de Inauco. ⚠ PA-06
• CAT MIRON → ABB Ductos de barras: la ingeniería de detalle de los transformadores (cerrada el 04/09/26) es insumo del detalle de conexionado a trafo que AESA emitió el 18/09/26 y que gobierna el diseño de los ductos.
• CAT MIRON → AESA Construcciones: 13 transformadores entregados entre el 13/11 y el 11/12/26, siete meses antes de los ductos de barras (08/07/27). Requiere plan de almacenamiento y conservación. ⚠ PA-10
• CAT MIRON → laboratorio externo: las pruebas FAT no están en el cronograma y dependen de la agenda del laboratorio. ⚠ PA-09

## Cronograma Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO POR HITOS · Rev11 · 2026-10-27
Hitos ordenados cronológicamente. ◆ = camino crítico · ⚠ PA-xx = punto de atención (ver hoja) · fondo naranja = acopio. Columnas de seguimiento para carga periódica.
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) · ABB · Entrega: 20/04/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC 45089944971 — pólizas aprobadas. Cronograma REV 0 «Para construcción» del 14-10-26
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/2026 | 20/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo AESA
H04 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Compra y acopio sala BT
H05 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 11/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | 100%
H06 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 29/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 95% | En curso | 95%
H07 | ACOPIO — Rectificadores / UPS / baterías | 09/06/2026 | 12/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 93% | En curso | 93% — fusibles y ventiladores 100%, interruptores 98%, semiconductores 63%
H08 | ACOPIO — Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/2026 | 20/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 93% | En curso | 93% — críticos cerrados el 30-09-26
H09 | ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  |  | En curso |  | 72% | En curso | 72% — acopio parcial de equipamiento mecánico y eléctrico
H10 | Aprobación de ingeniería de detalle — EQUIPOS | 01/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | APROBADA en septiembre | APROBADA en septiembre: CCM, auxiliares, UPS/baterías y variadores BT
H11 | Aprobación de ingeniería básica | 11/09/2026 | 25/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 90% | VENCIDA — no cumplida | ⚠ PA-08 · 90% — VENCIDA al corte; certificación del hito 2 prevista para octubre
H12 | FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/2026 | 25/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 0% | VENCIDO — no cumplido | ⚠ PA-08 · 0% — VENCIDO. Sólo alcanza a la SALA: la ingeniería de los equipos ya está aprobada
H13 | Aprobación de ingeniería de detalle — SALA | 29/09/2026 | 13/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 0% | Pendiente — vence 13-10-26 | ⚠ PA-08 · Pendiente — alcance del shelter
H14 | Inicio de fabricación en fábrica de origen | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 2% | Iniciada — CCM | CCM: inicio temprano de columna y módulos extraíbles
H15 | Fabricación de tableros en fábrica de origen | 06/10/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | CCM 06/10-19/11 (Sorocaba) · rectif./UPS 14-23/10 (Santa Fe) · auxiliares 30/10-11/12 (AMBA)
H16 | FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/2026 | 13/10/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-08 · Cierra ingeniería del shelter
H17 | Ensayos internos en fábrica de origen | 26/10/2026 | 03/12/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Previos a la FAT
H18 | FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN — equipos | 12/11/2026 | 16/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA · UPS/baterías 12-13/11 Santa Fe · CCM 03-11/12 Sorocaba · auxiliares 14-16/12 AMBA
H19 | Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 23/11/2026 | 05/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente — shelter al 36% | ⚠ PA-13 · Shelterista Bottino — inspección a proveedor prevista en octubre
H20 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 26/11/2026 | 10/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Arribo escalonado: rectif./UPS 26-30/11 · aux. 21-28/12 · drives 23-29/12 · CCM 23/12-10/01
H21 | Adecuación y despacho de fábrica de origen | 27/11/2026 | 17/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Condición EXW en origen
H22 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre de acopio de la sala BT
H23 | Montaje e integración de equipos en sala | 26/02/2027 | 17/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista
H24 | Interconexión de equipos | 09/03/2027 | 23/03/2027 |  |  | Pendiente
H25 | FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 29/03/2027 | 02/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Mendoza · previsión del informe Nº5 (el cronograma del 02-10 la ubica 23-30/03)
H26 | Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 30/03/2027 | 06/04/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-12 · Alcance del contrato PMS
H27 | Desconexión, embalaje y despacho | 06/04/2027 | 20/04/2027 | SÍ |  | Pendiente
H28 | DESPACHO / ENTREGA EXW | 20/04/2027 | 20/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — objetivo ABB. Fecha CONTRACTUAL 14-05-27: 21 días de margen
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) · ABB · Entrega: 25/03/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC 45089944973 — pólizas aprobadas. Cronograma REV 0 «Para construcción» del 14-10-26
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/2026 | 20/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo AESA
H04 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Compra y acopio sala MT
H05 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 11/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | 100%
H06 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 29/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 95% | En curso | 95%
H07 | ACOPIO — Celdas MT (materiales principales y secundarios) | 22/06/2026 | 30/10/2026 | SÍ |  | En curso |  | 78% | En curso | 78% — principales 78%, secundarios 95%
H08 | ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  |  | En curso |  | 72% | En curso | 72% — acopio parcial de equipamiento mecánico y eléctrico
H09 | ACOPIO — Variadores MT (China) y BT (Finlandia) | 18/08/2026 | 30/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Fabricación y ensayos finalizados | Fabricación y ensayos FINALIZADOS — despacho de origen 30/09-09/10/26
H10 | Aprobación de ingeniería de detalle — EQUIPOS | 01/09/2026 | 30/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | APROBADA en septiembre | APROBADA en septiembre: tableros MT, auxiliares y variadores MT
H11 | Aprobación de ingeniería básica | 11/09/2026 | 25/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 90% | VENCIDA — no cumplida | ⚠ PA-08 · 90% — VENCIDA al corte; certificación del hito 2 prevista para octubre
H12 | FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/2026 | 25/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 0% | VENCIDO — no cumplido | ⚠ PA-08 · 0% — VENCIDO. Sólo alcanza a la SALA: la ingeniería de los equipos ya está aprobada
H13 | Aprobación de ingeniería de detalle — SALA | 29/09/2026 | 13/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 0% | Pendiente — vence 13-10-26 | ⚠ PA-08 · Pendiente — alcance del shelter
H14 | Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 06/10/2026 | 29/01/2027 | SÍ |  | En curso |  | 0% | Inicio previsto en octubre | ⚠ PA-13 · Shelterista Bottino — inicio de fabricación previsto en octubre
H15 | Inicio de fabricación en fábrica de origen | 08/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 0% | Gabinetes de comando iniciados | Celdas MT — inicio de gabinetes de comando (Sorocaba)
H16 | Fabricación de tableros y celdas en fábrica de origen | 08/10/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | Celdas MT 08/10-16/11 (Sorocaba) · auxiliares 30/10-11/12 (AMBA)
H17 | FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/2026 | 13/10/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-08 · Cierra ingeniería del shelter
H18 | Ensayos internos en fábrica de origen | 17/11/2026 | 26/11/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Previos a la FAT
H19 | FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN — equipos | 27/11/2026 | 16/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA · TGMT 27/11-03/12 Sorocaba · auxiliares 14-16/12 AMBA
H20 | Despacho de fábrica de origen (celdas MT y tableros) | 04/12/2026 | 21/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Acond./embalaje 04-10/12 · FCA 10-14/12
H21 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre de acopio de la sala MT
H22 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 28/12/2026 | 06/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Arribo escalonado: aux. 21-28/12 · drives 23-30/12 · celdas 04-06/01
H23 | Montaje e integración de equipos en sala | 29/01/2027 | 19/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista
H24 | Interconexión de equipos | 17/02/2027 | 23/02/2027 |  |  | Pendiente
H25 | FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 22/02/2027 | 26/02/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Mendoza · previsión del informe Nº5 (el cronograma del 02-10 la ubica 25/02-01/03)
H26 | Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 03/03/2027 | 09/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-12 · Alcance del contrato PMS
H27 | Desconexión, embalaje y despacho | 10/03/2027 | 25/03/2027 | SÍ |  | Pendiente
H28 | DESPACHO / ENTREGA EXW | 25/03/2027 | 25/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — objetivo ABB. Fecha CONTRACTUAL 08-04-27: 14 días de margen
▶ ABB — Ductos de barras · ABB · Entrega: 08/07/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Mismo contrato ABB (alcance separado)
H02 | Emisión layout instalación + detalle conexionado trafo | 20/07/2026 | 18/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | ⚠ PA-07 · INSUMO AESA — se corrió del 29-08 al 18-09-26 y arrastró todo el bloque
H03 | FREEZING POINT — inicio de diseño | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-07 · CORRIDO 20 días (antes 29-08-26)
H04 | Diseño de ductos de barras | 18/09/2026 | 14/12/2026 | SÍ |  | En curso |  | 15% | En curso — arrancó el 21-09-26 | ⚠ PA-07 · 15% — el diseño arrancó EFECTIVAMENTE el 21-09-26, al recibir la información de gabinetes de trafos MT
H05 | Aprobación de diseño | 14/12/2026 | 30/12/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Aprobación AESA
H06 | FREEZING POINT — cierre de diseño | 30/12/2026 | 30/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-07 · CORRIDO 26 días (antes 04-12-26) — habilita fabricación
H07 | ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/2026 | 09/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 100 días corridos (acopio integrado a fabricación)
H08 | FCA fábrica de origen | 09/04/2027 | 16/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Puesta a disposición en origen
H09 | Traslado internacional + aduana | 16/04/2027 | 05/07/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 80 días corridos — tramo más largo
H10 | ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 05/07/2027 | 08/07/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-07 · HITO FINAL — la entrega más tardía del paquete. ABB pide adecuar la fecha contractual de las posiciones 120/130/140 de la OC 45089944971 y evalúa impacto económico
▶ CAT Miron — Transformadores (13 unidades) · CAT Miron · Entrega: 11/12/2026
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de ingeniería (primer lote OT 5209 / 5210) | 13/07/2026 | 13/07/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Fecha de OC no consignada en el cronograma del proveedor
H02 | Ingeniería — cálculo y diseño (5 órdenes de trabajo) | 13/07/2026 | 21/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 15 días hábiles por OT — 100% en las 5 OT
H03 | Ingeniería — proyecto de ingeniería en detalle | 27/07/2026 | 04/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 15 días hábiles por OT — 100% salvo OT 5211 (75%); insumo del detalle de conexionado a trafo
H04 | ACOPIO — Conductores BT/MT | 27/07/2026 | 25/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 30 días hábiles por OT — avance 40% (OT 5211) a 90% (OT 5209/5210)
H05 | ACOPIO — Materiales gruesos (incluye gabinetes de los transformadores) | 03/08/2026 | 16/10/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 45 días hábiles por OT — avance 30% a 50%
H06 | Fabricación — núcleo magnético | 07/09/2026 | 06/11/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 30 días hábiles por OT
H07 | Fabricación — bobinado BT/MT | 07/09/2026 | 27/11/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | 40 días hábiles por OT — actividad de mayor plazo
H08 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 16/10/2026 | 16/10/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Cierre del acopio de la última OT (5211)
H09 | Fabricación — montaje final y montaje de gabinete | 02/11/2026 | 04/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 3 + 5 días hábiles por OT
H10 | Ensayos internos de laboratorio | 02/11/2026 | 04/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-09 · 2 días hábiles por OT — NO incluyen las pruebas FAT
H11 | PRUEBAS FAT — A COORDINAR (no incluidas en el cronograma) | 02/11/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-09 · Sujetas a disponibilidad de agenda de laboratorio externo
H12 | Acondicionamiento y carga — OT 5209 (4×2000 kVA) y OT 5210 (2×1600 kVA) | 09/11/2026 | 13/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 2 días de acondicionamiento + 1 de carga
H13 | ENTREGA lote 1 — OT 5209 (4 un.) + OT 5210 (2 un.) | 13/11/2026 | 13/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-10 · 6 transformadores 13,2/0,4 kV
H14 | Acondicionamiento y carga — OT 5212 (2×2000 kVA) | 23/11/2026 | 27/11/2026 | SÍ |  | Pendiente
H15 | ENTREGA lote 2 — OT 5212 (2 un.) | 27/11/2026 | 27/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 2 transformadores 0,4/13,86 kV
H16 | Acondicionamiento y carga — OT 5213 (3×500 kVA) | 30/11/2026 | 04/12/2026 | SÍ |  | Pendiente
H17 | ENTREGA lote 3 — OT 5213 (3 un.) | 04/12/2026 | 04/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 3 transformadores 0,38/0,48 kV
H18 | Acondicionamiento y carga — OT 5211 (2×2500 kVA) | 07/12/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | Pendiente
H19 | ENTREGA FINAL — OT 5211 (2 un.) · cierre de la provisión | 11/12/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-10 · HITO FINAL — 2 transformadores 13,2/6,9 kV; completa las 13 unidades
▶ ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Entrega: 17/02/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | OC 4508945953 — 100%
H02 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | Switches de red, S800, tableros
H03 | Kick-off Meeting (KOM) y planificación detallada | 22/05/2026 | 05/06/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | 100%
H04 | ACOPIO — Material S800 y tableros | 22/05/2026 | 08/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Compra cerrada | GESTIÓN DE COMPRA AL 100% (Rev6: en curso)
H05 | ACOPIO — Switches de red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | SÍ |  | En curso |  | 100% | Compra cerrada | GESTIÓN DE COMPRA AL 100% — ítem de mayor plazo
H06 | Emisión de ingeniería básica (documentación para aprobación) | 08/06/2026 | 31/07/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido · certificado | 100% · Hito cert. 10% el 31-07-26
H07 | Aprobación de ingeniería básica (AESA) | 06/07/2026 | 14/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido · certificado | 100% · Hito cert. 10% el 14-08-26
H08 | Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/2026 | 28/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | 100%
H09 | Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/2026 | 11/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | 100% — cierra ingeniería
H10 | Configuración / programación del sistema | 17/08/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | En curso |  | 32% | En curso | 32% — entorno virtual 100%, pantallas 50%, I/O 50%
H11 | INICIO DE ARMADO DE TABLEROS | 09/10/2026 | 09/10/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 0% | Pendiente | CORRIDO 4 SEMANAS (Rev6: 11-09-26) — 50 días hábiles
H12 | Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS — CPF1 | 19/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 0% | Pendiente | Maqueta de CPF1 — prueba temprana
H13 | Emisión de procedimientos de FAT y SAT (Rev.A) | 19/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | En curso |  | 0% | Pendiente — previsto octubre | Corrido ~6 semanas respecto de la Rev6
H14 | Aprobación de procedimientos FAT / SAT Rev.A (AESA) | 02/11/2026 | 13/11/2026 |  |  | Pendiente
H15 | Configuración de variables de comunicación y lógicas del sistema | 02/11/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente — requiere insumos AESA | ⚠ PA-11 · IEC61850 / PROFINET / MODBUS — requiere los mapas pendientes de AESA
H16 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 25%
H17 | Emisión de procedimientos de FAT y SAT Rev.0 | 16/11/2026 | 27/11/2026 |  |  | Pendiente
H18 | Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS — CPF2 (integración con PCS Inauco) | 30/11/2026 | 03/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-03 · ABB/AESA/PPSA + INAUCO — reemplaza la prueba 'a convenir' de la Rev6
H19 | Aprobación de procedimientos FAT / SAT Rev.0 (AESA) | 30/11/2026 | 11/12/2026 |  |  | Pendiente
H20 | FIN DE ARMADO DE TABLEROS | 17/12/2026 | 17/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Se sostiene pese al corrimiento del inicio
H21 | Pruebas internas (pre-FAT) de tableros y sistema | 18/12/2026 | 07/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 15 días hábiles
H22 | FAT Tableros + Sistema | 25/01/2027 | 29/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 20% · witness AESA
H23 | Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Pendiente
H24 | Despachos | 04/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ |  | Pendiente
H25 | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-12 · HITO FINAL — cert. 30%. Fuera del corte: FAT INTEGRAL del shelter 25-31/03/27 y DataBook 31/03/27
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Entrega: 04/05/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio del proyecto — Recepción de OC de MO + MATERIALES (AESA) | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | OC AESA 4509023773 · obra Inauco 129-008 — REQ 0A, 100%
H02 | Recepción de OC de SEGUROS (AESA) | 28/07/2026 | 28/07/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 0% | VENCIDO — 3 meses de atraso | ⚠ PA-16 · REQ 0B — 0% al 23-10-26: VENCIDO hace 3 meses
H03 | Recepción de OC de MANO DE OBRA DE CAMPO (AESA) | 28/07/2026 | 28/07/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 0% | VENCIDO — 3 meses de atraso | ⚠ PA-16 · REQ 0C — 0% al 23-10-26: VENCIDO hace 3 meses
H04 | REQ 1 — Recepción de ingeniería de AESA (5 entregas escalonadas) | 14/08/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | En curso |  | parcial | 2 entregas vencidas al 66% y 50% | ⚠ PA-16 · 14/08 100% · 21/08 66% · 09/10 50% · 30/10 0% (incluye doc. HIMA) · 11/12 0%
H05 | Emisión de ingeniería Rev.A — documentos de tableros | 24/08/2026 | 16/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 77% | Última entrega incompleta | 5 de 6 entregas al 100%; la del 16/10 (13 doc. CA-PR) al 77%
H06 | ◆ Configuración base — PLC y comunicaciones | 26/08/2026 | 23/03/2027 | SÍ | ◆ | En curso |  | 12% | En curso | 12% — antes dividido en Etapa 1 y Etapa 2
H07 | Configuración base — SCADA | 26/08/2026 | 23/03/2027 | SÍ |  | En curso |  | 12% | En curso | 12%
H08 | Emisión de ingeniería Rev.0 — documentos de tableros | 21/09/2026 | 13/11/2026 |  |  | En curso |  | 67% | 3 entregas vencidas | 21/09 67% · 02/10 100% · 09/10 100% · 16/10 67% · 23/10 0% · 30/10 y 13/11 pendientes
H09 | REQ 3 — FREEZING POINT: aprobación de ingeniería para construcción | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Sin cambio respecto de la Rev.A
H10 | ACOPIO — REQ 6: Recepción de HW (materiales críticos) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 10/12 semanas desde la OC — sin cambio
H11 | INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS | 27/11/2026 | 27/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Según cronograma de fabricación PG-002 Rev.1
H12 | Pruebas de integración con ABB (PMS) en Buenos Aires | 01/12/2026 | 02/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-03 · ADELANTADA 5 MESES (Rev.A: 28/04-04/05/27). 2 días · con ABB, AESA, PPSA
H13 | Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07b (PCS + marshalling · 2 gabinetes) | 01/12/2026 | 05/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 20 días
H14 | Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07a (PCS + marshalling · 3 gabinetes) | 01/12/2026 | 19/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 30 días
H15 | PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07b | 06/01/2027 | 15/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 3 días de PreFAT + 5 de pendientes
H16 | PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07a | 20/01/2027 | 29/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 3 días de PreFAT + 5 de pendientes
H17 | Fabricación rack de comunicaciones CPF-COM-07 | 22/01/2027 | 03/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | El rack CPF-COM-SE3 YA NO FIGURA en el alcance de construcción
H18 | ◆ REQ 2 — Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo HPH) | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-02 · Sin cambio — interfase HPH/HARG
H19 | CIERRE DE CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS | 16/02/2027 | 16/02/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Sin cambio
H20 | PRE-iFAT INTERNA (pruebas integradas previas a la FAT con el cliente) | 16/02/2027 | 23/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · HITO NUEVO — no existía en la Rev.A
H21 | Emisión de documentos de configuración (Rev.A y Rev.0) | 19/02/2027 | 09/04/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 12 documentos de configuración
H22 | REQ 4 — Aprobación de procedimientos FAT Rev.0 | 24/02/2027 | 24/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Sin cambio
H23 | FAT PCS + COMUNICACIONES (Inauco Neuquén) | 29/03/2027 | 22/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 18 días · witness AESA/PPSA · LUGAR: Neuquén
H24 | ◆ FAT SIS — integración con HIMA (Inauco Neuquén) | 29/03/2027 | 26/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | 20 días · requiere presencia de HIMA
H25 | FIN DE FAT INTEGRAL | 26/04/2027 | 26/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | HITO NUEVO — cierra con la FAT más tardía
H26 | Configuraciones post-FAT | 27/04/2027 | 17/05/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Se extiende 13 días más allá de la entrega de tableros
H27 | ◆ LIBERACIÓN Y ENTREGA DE TABLEROS (camión de AESA, Inauco Neuquén) | 04/05/2027 | 04/05/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · HITO FINAL — sin cambio. Fuera del corte: SAT y comisionado en campo hasta el 26-10-27 y cierre de documentación el 07-12-27
▶ HPH — HIMA Paul Hildebrandt (Alemania) · tableros de marshalling · HPH · Entrega: 25/01/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | ◆ Inicio de contrato / proyecto | 10/07/2026 | 10/07/2026 |  | ◆ | Cumplido s/plan |  |  |  | PO/NP 4509010341 · CPF-ESD-MC-07A, CPF-PSS-MC-07A y CPF-PSS-MC-07B
H02 | Inicio de ingeniería | 14/08/2026 | 14/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | ◆ Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/2026 | 11/09/2026 |  | ◆ | Cumplido s/plan |  | 80% | En curso — sin documentos vencidos | Estado general de ingeniería: 80% al 15-10-26
H04 | ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/2026 | 16/10/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Material de la orden principal ENTREGADO | MATERIAL DE LA ORDEN PRINCIPAL ENTREGADO. Orden ampliada: material reservado en ERP
H05 | ◆ Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SÍ | ◆ | Cumplido s/plan |  |  |  | Cierra ingeniería
H06 | ◆ FABRICACIÓN DE LOS TABLEROS DE MARSHALLING | 21/09/2026 | 15/10/2026 | SÍ | ◆ | Cumplido s/plan |  | 100% | COMPLETADA — los 3 tableros | COMPLETADA para los 3 tableros — plan 06-11-26, unas 3 semanas de adelanto
H07 | Emisión de documentación de ingeniería (diagramas de conexionado) | 21/10/2026 | 21/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | — | A CONFIRMAR — previsto 21-10-26 | 3 documentos DC-001/002/003 Rev.0, uno por tablero
H08 | ◆ Inspección / HW check de los 3 tableros | 26/10/2026 | 08/11/2026 | SÍ | ◆ | En curso |  | 0% | Semana 44 o 45 — remote HW check a definir | Semana 44 o 45 según el informe · más un «remote HW check» con fecha A DEFINIR
H09 | LETTER OF CREDIT de la orden ampliada (AESA) | 30/10/2026 | 30/10/2026 | SÍ |  | Pendiente |  | 0% | PENDIENTE — vence 30-10-26 | ⚠ PA-14 · INSUMO DE AESA — único pendiente que HPH imputa al EPC
H10 | Emisión de documentación de ingeniería (cálculos térmicos y procedimientos FAT/SAT) | 30/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Pendiente |  | 0% | Previsto 30-10-26 | Cronograma de ing. y suministro, cálculos de consumo y disipación, proc. FAT y SAT
H11 | ◆ Preparación de despacho (packing) | 09/11/2026 | 20/11/2026 |  | ◆ | Pendiente
H12 | ◆ Listo para despacho | 20/11/2026 | 20/11/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-15 ·
H13 | ◆ Despacho / shipping | 23/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-15 · Con la fabricación terminada, evaluar adelantar el despacho
H14 | Documentación de entrega enviada | 04/12/2026 | 04/12/2026 |  |  | Pendiente
H15 | ◆ Entrega DAP Ezeiza AEROPUERTO (Argentina) | 15/12/2026 | 15/12/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente |  | 0% | Confirmada sin desvío | ⚠ PA-01 · CONFIRMADA sin desvío: fecha contractual = fecha objetivo en los 3 tableros
H16 | ◆ Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/2026 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-01 · Entrega en aeropuerto: a confirmar modo de transporte y plazo real de aduana
H17 | ◆ RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-02 · HITO FINAL — habilita la adecuación de HARG
▶ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT · HARG · Entrega: 10/05/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 28/09/2026 | 16/10/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo de HPH (3,5 semanas) — NO se corre
H02 | ◆ COLOCACIÓN DE LA OC POR AESA | 01/11/2026 | 01/11/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · PENDIENTE al 21-10-26 — fecha asumida 01-11-26. Gobierna todas las fechas de esta provisión
H03 | ◆ Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 02/11/2026 | 13/11/2026 |  | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 2 semanas · corrido +49 d desde el plan original
H04 | Ingeniería de Aplicación SIS y documentación (INTERFASE HPH) | 09/11/2026 | 18/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 6 semanas — a definir por HPH; NO se corre
H05 | ◆ Programación HARG — Recurso 1 | 09/11/2026 | 19/03/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 11 semanas · corrido +49 d desde el plan original
H06 | Fabricación HPH — entrega DIC-2026 (INTERFASE) | 21/12/2026 | 21/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Insumo de HPH — NO se corre
H07 | Documentación HARG — Doc. 2 (Modbus) | 28/12/2026 | 01/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 1 semana · cae en el receso de fin de año — reprogramar
H08 | ◆ Adecuación de tableros marshalling (INTERFASE Inauco) | 08/02/2027 | 19/03/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · 6 semanas en base Inauco · corrido +49 d (OC)
H09 | Programación HARG — Recurso 2 | 22/02/2027 | 19/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 5 semanas · corrido +49 d (OC)
H10 | Documentación HARG — Doc. 3 (Proc. FAT e IFAT) | 15/03/2027 | 02/04/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 3 semanas · corrido +49 d (OC)
H11 | ◆ FAT | 14/04/2027 | 16/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | 0,5 semana · cae dentro de la ventana de FAT de Inauco
H12 | ◆ IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/2027 | 30/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · 2 semanas · termina 4 días DESPUÉS del cierre de la FAT SIS
H13 | ◆ ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/2027 | 10/05/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · HITO FINAL — cierra DESPUÉS de la liberación de tableros de Inauco
H14 | Documentación HARG — Doc. 5 (Proy. Doc.) y HPH Doc. 2 | 06/05/2027 | 10/05/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Documentación de cierre · corrido +49 d (OC)

## Camino crítico
CAMINO CRÍTICO DEL PROYECTO · Rev11 · 2026-10-27
Cadena crítica armada con la colocación de la OC de HARG y las provisiones HPH (HIMA Paul Hildebrandt, Alemania) → HARG (HIMA Argentina) → Inauco (PCS/SIS). Es la secuencia que gobierna la fecha de entrega del sistema de control y seguridad.
Nº | Proveedor | Actividad / hito de la cadena | Inicio | Fin | Días | Predecesor | Observación / riesgo
1 | HPH | Inicio de contrato / proyecto | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 1 | — | Arranque de la provisión que gobierna la cadena
2 | HPH | Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/2026 | 11/09/2026 | 26 | 1
3 | HPH | Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | 2 | Cierra ingeniería; habilita fabricación
4 | HPH | Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/2026 | 06/11/2026 | 47 | 3 | ESD/F&G y PSS 07A/07B
5 | HPH | Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 1 | 4 | FAT integrada a fabricación
6 | HPH | Preparación de despacho / listo para despacho | 09/11/2026 | 20/11/2026 | 12 | 5
7 | HPH | Despacho / shipping (Alemania → Argentina) | 23/11/2026 | 14/12/2026 | 22 | 6
8 | HPH | Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/2026 | 15/12/2026 | 1 | 7 | ⚠ PA-01
9 | HPH | Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/2026 | 25/01/2027 | 42 | 8 | ⚠ PA-01 — mín. 3-4 semanas; hoy con 2 semanas de holgura
10 | HPH→Inauco | RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/2027 | 25/01/2027 | 1 | 9 | ⚠ PA-02 — el tablero llega SIN adecuar
11 | AESA→HARG | COLOCACIÓN DE LA OC DE HIMA ARGENTINA | 21/10/2026 | 01/11/2026 | 12 | — | ⚠ PA-04 — PENDIENTE al 21-10-26; fecha asumida 01-11-26. Quedan 11 días
12 | HARG | Inicio de trabajos HARG — documentación y programación (R1 y R2) | 02/11/2026 | 19/03/2027 | 138 | 11 | ⚠ PA-04 — corrido +49 días
13 | HARG | Adecuación de tableros de marshalling en base Inauco (6 semanas) | 08/02/2027 | 19/03/2027 | 40 | 10, 12 | ⚠ PA-05 — se superpone con la Pre iFAT de Inauco
14 | Inauco | Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/2027 | 23/03/2027 | 58 | 10
15 | Inauco | PRE iFAT (integración interna Inauco) | 10/02/2027 | 26/03/2027 | 45 | 14 | ⚠ PA-05 — convive con la adecuación de HARG
16 | HARG | FAT | 14/04/2027 | 16/04/2027 | 3 | 13 | Cae dentro de la ventana de FAT del cliente
17 | Inauco | FAT CON EL CLIENTE — PCS + Comunicaciones | 29/03/2027 | 22/04/2027 | 25 | 15 | Ventana confirmada por el crono. PG-002 Rev.0
18 | Inauco | FAT SIS (conjunta HARG / HPH / Inauco) | 29/03/2027 | 26/04/2027 | 29 | 15, 16 | La FAT cierra con el ítem más tardío
19 | HARG | IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/2027 | 30/04/2027 | 12 | 16, 18 | ⚠ PA-05 — termina 4 días después de la FAT SIS
20 | Inauco | Configuraciones post-FAT | 23/04/2027 | 04/05/2027 | 12 | 17, 18
21 | Inauco | LIBERACIÓN / ENTREGA DE TABLEROS (camión de AESA) | 04/05/2027 | 04/05/2027 | 1 | 20 | ⚠ PA-05 — anterior al cierre del alcance HARG
22 | HARG | ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/2027 | 10/05/2027 | 11 | 19 | HITO FINAL DEL CAMINO CRÍTICO — 10-05-2027
Sensibilidad: qué pasa si la OC de HIMA Argentina se corre más allá del 01-11-2026
La provisión no tiene holgura: cada día de demora en la OC se traslada día por día a todas sus actividades y al cierre del camino crítico.
Escenario | Colocación de la OC | Inicio de trabajos | Adecuación de tableros | FAT HARG | IFAT HARG | CIERRE DEL ALCANCE HARG
Base — OC el 01-11-26 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 08/02/2027 → 19/03/2027 | 14/04/2027 → 16/04/2027 | 19/04/2027 → 30/04/2027 | 10/05/2027
OC +1 semana | 08/11/2026 | 09/11/2026 | 15/02/2027 → 26/03/2027 | 21/04/2027 → 23/04/2027 | 26/04/2027 → 07/05/2027 | 17/05/2027
OC +2 semanas | 15/11/2026 | 16/11/2026 | 22/02/2027 → 02/04/2027 | 28/04/2027 → 30/04/2027 | 03/05/2027 → 14/05/2027 | 24/05/2027
OC +4 semanas | 29/11/2026 | 30/11/2026 | 08/03/2027 → 16/04/2027 | 12/05/2027 → 14/05/2027 | 17/05/2027 → 28/05/2027 | 07/06/2027
Referencia: la liberación de tableros de Inauco es el 04-05-2027. Ya con una semana de corrimiento adicional el cierre de HARG (17-05-27) la supera en dos semanas.
• Duración total de la cadena crítica: 10-07-2026 → 10-05-2027 (304 días corridos desde el inicio de HPH).
• El eslabón 11 (COLOCACIÓN DE LA OC DE HIMA ARGENTINA) sigue PENDIENTE al 21-10-2026. Se asume su colocación el 01-11-26, con inicio de trabajos el 02-11-26. Quedan 11 días para colocarla sin mover el plan: a partir de ahí, cada día de demora corre un día el cierre del alcance HARG. Ver la tabla de sensibilidad al pie.
• El cierre del camino crítico pasó de la entrega de Inauco (17-05-27 en la Rev3) a la ENTREGA DEL ALCANCE HARG el 10-05-2027, por el corrimiento de 49 días de HARG. La liberación de tableros de Inauco se adelantó al 04-05-27.
• La cadena NO tiene holgura declarada, salvo las 2 semanas ganadas entre la recepción de los tableros de HPH (25-01-27) y el inicio de la adecuación de HARG (08-02-27).
• Los eslabones 11, 13, 19 y 22 concentran el riesgo del proyecto (PA-04 y PA-05): OC de HARG, adecuación de los tableros de marshalling, IFAT y cierre del alcance HARG.
• Los eslabones 14, 15 y 17 (configuración PLC Etapa 2, Pre iFAT y FAT con el cliente de Inauco) hoy no gobiernan la fecha final, pero comparten taller y tableros con HARG durante seis semanas.
• El resto de las provisiones ABB (Salas SE#3 y SE#4, PMS y Ductos de barras) corren por caminos propios. ATENCIÓN: el DUCTO DE BARRAS entrega el 08-07-27 — 4 semanas más tarde que en la Rev4 y casi 2 meses después del cierre de esta cadena. Es un equipo de montaje, no de sistema, pero es hoy la última entrega del paquete y condiciona la energización.

## Puntos de atención
PUNTOS DE ATENCIÓN · Rev11 · 2026-10-27
Fechas de los cronogramas de los proveedores que, contrastadas entre sí, resultan poco probables o requieren definición. Se informan a PPSA para su seguimiento.
PA-16 · Insumos de AESA a Inauco vencidos: dos órdenes de compra sin emitir y dos entregas de ingeniería incompletas
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → Inauco
Fecha / premisa del plan | El cronograma Rev 0 de Inauco desdobla el Requisito 0 en tres órdenes de compra, todas con fecha 28-07-2026: MO + materiales (100%, recibida), SEGUROS (0%) y MANO DE OBRA DE CAMPO (0%). Las dos últimas llevan TRES MESES vencidas. En el Requisito 1, la entrega de ingeniería del 21-08-26 (diagramas de conexionado de JB, diagrama de bloques y patcheo de fibra óptica) está al 66% y la del 09-10-26 (filosofía de operación y matriz causa-efecto) al 50%; la del 30-10-26 vence esta semana e incluye la documentación de HIMA (tabla Modbus y print de configuración).
Riesgo identificado | Las dos OC pendientes no frenan hoy la fabricación en taller, pero sí condicionan la cobertura de seguros y la contratación de la mano de obra de campo, que arranca el 18-05-27. Las entregas de ingeniería incompletas sí impactan de inmediato: el freezing point de aprobación de ingeniería para construcción es el 19-11-26, en tres semanas, y la documentación de HIMA que vence el 30-10 depende a su vez de HPH y de HARG.
Impacto sobre el camino crítico | Inauco declara un avance global del 6% y de configuración del 11% a cuatro meses de iniciado el contrato. La provisión no muestra corrimientos de entrega, pero su margen depende de que los insumos de AESA se normalicen antes del freezing point del 19-11-26.
Fecha realista estimada | Las dos OC: inmediato, llevan 3 meses de atraso. Ingeniería: completar las entregas del 21-08 y 09-10 antes del 19-11-26 y cerrar la del 30-10-26.
Acción recomendada | (1) Emitir las OC de seguros y de mano de obra de campo. (2) Cerrar las dos entregas de ingeniería incompletas antes del freezing point. (3) Destrabar la documentación de HIMA (tabla Modbus y print de configuración) con HPH y HARG, que vence el 30-10-26 — se cruza con PA-11, donde ABB reclama los mismos mapas Modbus y Profinet.
PA-14 · Letter of Credit de la orden de compra ampliada de HPH — a cargo de AESA, vence el 30-10-2026
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → HPH (HIMA Alemania)
Fecha / premisa del plan | El Supplier Progress Report Nº 01 de HPH (15-10-2026) lista un ÚNICO pendiente prioritario y lo imputa a AESA: «Letter of Credit for the amended PO», con plazo solicitado el 30-10-2026. HPH ya procesó la orden ampliada y reservó el material adicional en su ERP.
Riesgo identificado | Quedan 8 días desde la fecha de corte. Sin la carta de crédito, HPH no libera el material adicional de la orden ampliada, con la fabricación de los tres tableros principales YA TERMINADA y la inspección prevista para la semana 44 o 45.
Impacto sobre el camino crítico | Compromete la liberación y el despacho del alcance ampliado, y por lo tanto la entrega DAP del 15-12-26 que hoy está confirmada sin desvío. Es un trámite administrativo del EPC, no un problema técnico ni del proveedor.
Fecha realista estimada | 30-10-2026, plazo pedido por HPH.
Acción recomendada | Gestionar la carta de crédito con Finanzas y Suministros esta semana. Confirmar a HPH la fecha de emisión y pedir que indique qué parte del alcance queda retenida si no se cumple el plazo.
PA-15 · HPH no reporta estado de liberación, despacho ni plan de certificación
Severidad | MEDIA
Interfase | HPH → AESA
Fecha / premisa del plan | En el informe Nº 01 de HPH, la sección 4.4 «Release and Dispatch» está en blanco y la sección 9 «Certification» no tiene ningún hito cargado. Tampoco se declara ningún factor potencial de retraso (sección 6 vacía).
Riesgo identificado | La fabricación está terminada y el despacho debería prepararse en noviembre, pero no hay información sobre el plan de liberación, el packing, el modo de transporte ni los hitos de certificación de la orden. El «remote HW check» además figura con fecha a definir.
Impacto sobre el camino crítico | Sin esos datos no se puede planificar el witness de la liberación, ni anticipar la documentación de embarque para la nacionalización (ver PA-01), ni prever el flujo de certificaciones. Es el tramo donde la provisión pasa de fabricación a logística, justamente el que concentra el riesgo.
Fecha realista estimada | A pedir en el informe del próximo período, con el cierre del 30-10-2026.
Acción recomendada | Pedir a HPH que complete en el próximo informe: fecha del remote HW check, plan de liberación e inspección final de despacho, modo de transporte y agente de carga, y el cuadro de hitos de certificación con montos. Aprovechar para pedir que evalúe ADELANTAR EL DESPACHO: con la fabricación terminada hay unas 3 semanas de holgura entre el fin de fabricación y el despacho previsto.
PA-13 · Suministro de los equipos físicos de control de acceso de ambas salas, a cargo de AESA
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → ABB Salas
Fecha / premisa del plan | El informe Nº 5 lista como ÚNICO tema pendiente prioritario: «Control de acceso. Suministro de equipos físicos de acuerdo con cronograma de cada sala — Resp. AESA». El cronograma fija el suministro el 04-01-2027 para SE#4 y el 13-02-2027 para SE#3.
Riesgo identificado | Es un suministro de AESA que se integra dentro de la fabricación del shelter, antes de la instalación eléctrica. Si llega tarde obliga a reabrir trabajos ya cerrados en el shelterista o a entregar la sala incompleta.
Impacto sobre el camino crítico | SE#4 instala en enero y SE#3 en febrero de 2027; ambas fechas caen sobre la instalación eléctrica del shelter. Un atraso aquí golpea directamente la FAT de sala y, por lo tanto, el despacho EXW.
Fecha realista estimada | 04-01-2027 (SE#4) y 13-02-2027 (SE#3): la compra debe estar colocada con antelación suficiente.
Acción recomendada | Confirmar con Suministros el estado de la compra de los equipos de control de acceso y su plazo de entrega, y comprometer con ABB la fecha de puesta a disposición en el shelterista. Es el único pendiente que ABB nos imputa en este informe.
PA-11 · Temas pendientes prioritarios que ABB reclama a AESA para poder configurar el PMS
Severidad | ALTA
Interfase | AESA Ingeniería → ABB PMS
Fecha / premisa del plan | El informe de avance Nº 4 de ABB (30-09-2026) lista tres definiciones pendientes: (a) señales cableadas de cada equipo con indicación de las borneras de vinculación al PMS (transformadores, generadores, seccionador bajo carga); (b) mapa Modbus y definición de señales de los equipos a integrar (UPS, generadores, multimedidores); (c) mapas Profinet y definición de señales de UMC y VFD.
Riesgo identificado | La configuración de variables de comunicación (IEC61850 / PROFINET / MODBUS) y de las lógicas del sistema arranca el 02-11-2026 y dura hasta el 11-12-26. Sin esas definiciones ABB no puede configurar ni dejar listo el sistema para las pruebas internas del 18-12-26.
Impacto sobre el camino crítico | Es un insumo de AESA, no un atraso del proveedor. Si no se cierra en octubre, se comprime la configuración y se pone en riesgo la cadena pruebas internas (18-12) → FAT (25-29/01/27) → despacho (17-02-27), que hoy no tiene holgura.
Fecha realista estimada | Las definiciones deberían estar cerradas antes del 02-11-2026, fecha de inicio de la configuración de comunicaciones.
Acción recomendada | Asignar responsable en Ingeniería por cada uno de los tres paquetes y acordar fecha de entrega con ABB en la reunión semanal de seguimiento. Priorizar el mapa Modbus y los mapas Profinet, que dependen de información de terceros (UPS, generadores, UMC, VFD).
PA-12 · Una sola FAT integral de 5 días frente a las dos ventanas de ensayos PMS del cronograma de salas
Severidad | ALTA
Interfase | ABB PMS ↔ ABB Salas ↔ AESA
Fecha / premisa del plan | El informe del PMS indica que ABB y AESA acordaron una FAT INTEGRAL de las salas en planta shelterista, de 5 días, y el cronograma del PMS la ubica del 25 al 31-03-2027. El informe Nº 5 de las salas, en cambio, prevé DOS FAT de sala separadas en Mendoza: SE#4 del 22 al 26-02-2027 y SE#3 del 29-03 al 02-04-2027, más dos ventanas de «Ensayos PMS en sala» (SE#4 03-09/03 y SE#3 30/03-06/04/27).
Riesgo identificado | La FAT integral del PMS (25-31/03/27) coincide con la FAT de SE#3 en Mendoza (29/03-02/04/27), de modo que para la sala BT ambas lecturas convergen. Pero NO para SE#4: su FAT es del 22 al 26-02-27 y su despacho EXW el 25-03-27, un mes ANTES de la FAT integral del PMS.
Impacto sobre el camino crítico | Si prevalece una única FAT integral del 25 al 31-03-27, la sala MT ya estaría despachada y no podría participar. Si prevalecen dos campañas, ABB PMS debe rever el alcance y la duración de 5 días acordados, y prever una asistencia en febrero que hoy no tiene cargada.
Fecha realista estimada | A conciliar entre ABB PMS, ABB Salas y AESA antes de que ABB emita el protocolo de ensayos.
Acción recomendada | Llevar el punto a la reunión semanal de seguimiento ABB/AESA y fijar el criterio antes de la emisión del protocolo: una campaña integral o dos por sala, y su encaje con los despachos EXW de cada shelter.
PA-09 · Las pruebas FAT de los transformadores no están incluidas en el cronograma de CAT Miron
Severidad | ALTA
Interfase | CAT Miron → AESA / PPSA
Fecha / premisa del plan | El cronograma 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 Rev.A aclara textualmente: «No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha». El plan sólo contempla 2 días hábiles de ensayos internos por orden de trabajo, entre el 02-11 y el 04-12-26.
Riesgo identificado | La FAT se intercala entre los ensayos internos y el acondicionamiento para despacho, pero su fecha no está fijada y depende de la agenda de un laboratorio externo al fabricante. Con 5 órdenes de trabajo que se liberan escalonadamente en 5 semanas, se necesitan 5 ventanas de laboratorio en noviembre y diciembre.
Impacto sobre el camino crítico | Si el laboratorio no tiene disponibilidad en la ventana prevista, el despacho de cada lote se corre sin que el cronograma lo muestre. Es el único hito de esta provisión sin fecha comprometida y está inmediatamente antes de la entrega.
Fecha realista estimada | A definir con CAT Miron y el laboratorio. Se requiere una fecha por cada una de las 5 OT.
Acción recomendada | Pedir a CAT Miron que reserve las ventanas de laboratorio y emita una revisión del cronograma con las fechas de FAT incorporadas. Definir el alcance del witness (AESA / PPSA) y emitir los protocolos de ensayo con anticipación.
PA-10 · Los transformadores llegan siete meses antes que los ductos de barras que los vinculan
Severidad | MEDIA
Interfase | CAT Miron ↔ ABB Ductos de barras ↔ AESA Construcciones
Fecha / premisa del plan | CAT Miron entrega los 13 transformadores entre el 13-11 y el 11-12-2026. Los ductos de barras que los vinculan a las salas eléctricas entregan en sitio el 08-07-2027 (ver PA-07).
Riesgo identificado | Desfase de aproximadamente 7 meses entre ambas entregas. Los transformadores quedan almacenados en obra sin poder vincularse, durante el verano y buena parte del otoño.
Impacto sobre el camino crítico | Requiere prever superficie de almacenamiento, fundaciones o playa de acopio, y sobre todo un plan de conservación de transformadores almacenados (control de humedad y nivel de aceite o del gas de presurización según el tipo, verificación periódica y registro). Sin ese plan hay riesgo de observaciones en la recepción y de ensayos de re-verificación antes de energizar.
Fecha realista estimada | Almacenamiento efectivo: de nov-dic 2026 a jul 2027 como mínimo.
Acción recomendada | Definir con Construcciones el sitio y las condiciones de acopio; solicitar a CAT Miron el procedimiento de almacenamiento prolongado y su garantía en esa condición; incorporar las verificaciones periódicas al plan de calidad. Evaluar si conviene escalonar la recepción en lugar de recibir las 13 unidades entre noviembre y diciembre.
PA-07 · Ductos de barras: entrega más tardía del paquete, plazo sin confirmar y pedido de ABB de adecuar la fecha contractual
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → ABB
Fecha / premisa del plan | La entrega en sitio pasó del 10-06-27 al 08-07-27. El informe de avance Nº 5 de ABB (05-10-26) explicita la causa: los ductos NO PUDIERON DISEÑARSE porque no se disponía de información suficiente sobre los gabinetes de los transformadores de media tensión y sus posiciones relativas. El diseño arrancó efectivamente el 21-09-26, al confirmarse esa información.
Riesgo identificado | ABB declara que está trabajando en la confirmación del plazo de entrega y del POSIBLE IMPACTO ECONÓMICO, y pide formalmente que AESA ADECUE LA FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL de las posiciones 120, 130 y 140 de la OC 45089944971 para evitar penalidades por incumplimiento. Además, el subproveedor de los ductos —EAE, Turquía, documento de compra 4700201354— figura con fecha de entrega en origen «tbd», es decir sin comprometer.
Impacto sobre el camino crítico | La entrega en sitio del 08-07-27 es el hito más tardío de TODO el paquete, por delante del cierre del alcance HARG (10-05-27), y hoy ni siquiera está firme: el plazo definitivo depende de la confirmación de ABB y de EAE. Hay además una exposición contractual y económica abierta. El avance del paquete es del 5% (ingeniería 15%, fabricación y transporte en 0%).
Fecha realista estimada | A confirmar por ABB. El transporte marítimo pesa el 34% del paquete y el traslado + aduana insume 80 días corridos, sin margen de compresión.
Acción recomendada | (1) Responder formalmente el pedido de adecuación de la fecha contractual de las posiciones 120/130/140 y acotar la exposición económica. (2) Exigir a ABB la fecha comprometida de EAE, hoy «tbd». (3) Proteger las dos aprobaciones que quedan: el diseño cierra el 14-12-26 y la aprobación de AESA vence el 30-12-26, en pleno receso — asignar el revisor con anticipación. (4) Trazar la información de gabinetes de transformadores con CAT Miron para que no se repita.
PA-08 · Aprobación de la ingeniería de las SALAS vencida: el freezing point de ingeniería básica venció el 25-09-26 y sigue sin cerrar
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → ABB (Salas SE#3 y SE#4)
Fecha / premisa del plan | BUENA NOTICIA PRIMERO: el informe Nº 5 confirma que en septiembre se APROBÓ la ingeniería básica y de detalle de TODOS LOS EQUIPOS de ambas salas (CCM, tableros MT, auxiliares, sistema UPS/baterías y variadores de MT y BT). El punto se acota ahora al alcance de la SALA propiamente dicha (el shelter): su ingeniería básica figura emitida al 100% pero aprobada sólo al 90%, con freezing point vencido el 25-09-26, y la de detalle emitida al 95% con aprobación a cerrar el 13-10-26.
Riesgo identificado | Al corte hay 11 días de atraso sobre el freezing point de ingeniería básica de las salas, y la certificación del hito 2 —que ABB ata a esa aprobación— está prevista recién para octubre. La fabricación del shelter de SE#4 arranca en octubre y la de SE#3 el 23-11-26.
Impacto sobre el camino crítico | Acotado: la ingeniería de los equipos, que gobierna la fabricación en Brasil y los slots de fábrica, ya está cerrada. Lo que queda en riesgo es el arranque de la fabricación del shelter en el shelterista y la certificación del hito 2.
Fecha realista estimada | Aprobación de ingeniería básica de salas: vencida el 25-09-26, a cerrar de inmediato. Aprobación de la de detalle: 13-10-2026.
Acción recomendada | Cerrar esta semana la aprobación de la ingeniería básica de ambas salas para liberar la certificación del hito 2 y el arranque de la fabricación del shelter, y asegurar el circuito de revisión de la ingeniería de detalle para el 13-10-26.
PA-04 · Orden de compra de HIMA Argentina (HARG) sin colocar al 21-10-2026 — el margen ya se agotó
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → HARG
Fecha / premisa del plan | El cronograma PSCH_CPF2_Rev3 arrancaba los trabajos de HARG el 14-09-2026. A la fecha de corte (21-10-2026) la OC SIGUE SIN COLOCARSE: van cinco semanas desde que se marcó el punto por primera vez. Se fija la colocación de la OC el 01-11-2026 y el inicio de los trabajos el 02-11-2026, primer día hábil siguiente.
Riesgo identificado | Con esa premisa las fechas de HARG NO SE MUEVEN respecto de la revisión anterior, porque el corrimiento de 49 días ya suponía ese arranque. Lo que cambió es el margen: quedan 11 DÍAS para colocar la OC sin mover el plan. A partir del 01-11-26 cada día de demora se traslada día por día al cierre del alcance, sin ninguna holgura que lo absorba.
Impacto sobre el camino crítico | El cierre del alcance HARG está hoy el 10-05-27 y es el FIN DEL CAMINO CRÍTICO. Si la OC se corre una semana, pasa al 17-05-27; dos semanas, al 24-05-27; cuatro semanas, al 07-06-27. Ya con una semana de corrimiento adicional el cierre de HARG supera la liberación de tableros de Inauco del 04-05-27 en dos semanas, y el IFAT invade mayo. Ver la tabla de sensibilidad en la hoja «Camino crítico».
Fecha realista estimada | Colocación de la OC: 01-11-2026 como fecha límite para sostener el plan vigente. Inicio de trabajos: 02-11-2026.
Acción recomendada | PRIORIDAD 1: colocar la OC antes del 01-11-26. Si no es posible, emitir de inmediato una orden de inicio anticipada o carta de intención que habilite a HIMA a largar la ingeniería de aplicación y la documentación mientras se formaliza la OC. Los insumos de HPH ya estarán disponibles para entonces, de modo que parte del corrimiento es recuperable resecuenciando — pero sólo si el equipo de HARG está trabajando.
PA-05 · La adecuación de HARG cae dentro de la Pre iFAT de Inauco y su cierre queda después de la liberación de tableros
Severidad | ALTA
Interfase | HARG ↔ Inauco
Fecha / premisa del plan | Con el corrimiento, HARG adecúa los tableros de marshalling del 08-02 al 19-03-27, en la base de Inauco. El cronograma PG-002 Rev.0 de Inauco fija la Pre iFAT del 10-02 al 26-03-27 y la liberación de tableros el 04-05-27. El IFAT de HARG termina el 30-04-27 y su alcance cierra el 10-05-27.
Riesgo identificado | Tres solapamientos: (a) la adecuación de HARG ocupa físicamente los tableros durante toda la Pre iFAT de Inauco; (b) el IFAT de HARG (19-30/04/27) termina 4 días después del cierre de la FAT SIS conjunta (26-04-27); (c) el cierre del alcance HARG (10-05-27) es posterior a la liberación de los tableros de Inauco (04-05-27).
Impacto sobre el camino crítico | Inauco liberaría los tableros antes de que HIMA cierre su IFAT y su documentación, con lo que el sistema de seguridad viajaría a obra sin el alcance HARG terminado. Además compiten por el mismo tablero y el mismo espacio de taller durante seis semanas.
Fecha realista estimada | Se requiere una secuencia acordada entre ambos: adecuación HARG terminada antes del inicio de la Pre iFAT, o Pre iFAT desdoblada (PCS primero, SIS después).
Acción recomendada | Convocar a Inauco y HIMA a acordar la secuencia y el uso del taller; evaluar adelantar la adecuación de HARG (depende de PA-04) o correr la liberación de tableros al cierre real del alcance HARG. Definir si la FAT SIS conjunta se extiende para cubrir el IFAT de HARG.
PA-01 · Nacionalización de los tableros de marshalling entregados por HPH
Severidad | MEDIA
Interfase | HPH (Alemania) → HARG / Inauco
Fecha / premisa del plan | HPH confirma la entrega el 15-12-26 en condición DAP EZEIZA AEROPUERTO, sin desvío respecto de la fecha contractual en ninguno de los tres tableros. La recepción en base Inauco está prevista para el 25-01-27 y, con el corrimiento de HARG, la adecuación arranca el 08-02-27.
Riesgo identificado | El despacho de aduana de un embarque de tableros importados demanda típicamente 3 a 4 semanas y el arribo cae en el receso de fin de año. DATO NUEVO: la entrega es en EZEIZA AEROPUERTO, lo que apunta a carga aérea y a un despacho más rápido que un embarque marítimo — pero el modo de transporte no está confirmado en el informe (sección 4.4 en blanco, ver PA-15).
Impacto sobre el camino crítico | Severidad REBAJADA de ALTA a MEDIA respecto de la Rev3: entre la recepción prevista (25-01-27) y el inicio de la adecuación de HARG (08-02-27) quedan 2 semanas de holgura, que antes no existían. Un atraso de nacionalización mayor a 2 semanas vuelve a impactar directamente.
Fecha realista estimada | Recepción en base Inauco entre el 25-01-27 y la primera semana de febrero de 2027.
Acción recomendada | Confirmar con HPH el modo de transporte y el agente de carga, designar despachante y anticipar la documentación de embarque. Con la fabricación ya terminada, evaluar ADELANTAR EL DESPACHO para ganar semanas sobre la nacionalización. La holgura ganada NO debe consumirse para absorber otros atrasos.
PA-02 · Inauco recibe los tableros de HIMA sin adecuar, contra lo previsto en su Requisito 2
Severidad | ALTA
Interfase | HPH ↔ HARG ↔ Inauco
Fecha / premisa del plan | Inauco fija en su Requisito 2 la recepción de los tableros HIMA en su base el 25-01-27, asumiendo el equipo prácticamente terminado. Con el corrimiento, HARG recién adecúa entre el 08-02 y el 19-03-27.
Riesgo identificado | La premisa de Inauco de recibir el tablero «casi terminado» no se cumple: recibe el tablero de HPH sin adecuar y la adecuación se ejecuta después, en su propia base.
Impacto sobre el camino crítico | Inauco debe prever espacio de taller, energía y acceso para que HIMA trabaje sobre los tableros durante seis semanas, en paralelo con su propia Pre iFAT (ver PA-05). La Configuración PLC Etapa 2 (25-01 → 23-03-27) convive con la adecuación.
Fecha realista estimada | Tablero disponible ya adecuado: 19-03-2027.
Acción recomendada | Reconfirmar con Inauco el alcance real del Requisito 2 y acordar las condiciones de trabajo de HIMA en su base. Evaluar, con HPH, si parte de la adecuación puede ejecutarse en origen antes del despacho.
PA-03 · CERRADO — Prueba de integración PCS↔PMS en Buenos Aires: fecha y duración confirmadas por ambas partes
Severidad | MEDIA
Interfase | Inauco (PCS) ↔ ABB (PMS)
Fecha / premisa del plan | Anticipada en la Rev3 a la ventana OCT-NOV 2026 sin fecha. El informe de ABB del 30-09-26 ya la fija.
Riesgo identificado | La fecha dentro de la ventana aún no está acordada entre AESA, Inauco y ABB, y requiere disponibilidad simultánea de la configuración PMS y del PCS. La ventana se está agotando.
Impacto sobre el camino crítico | Anticiparla es favorable: detecta tempranamente incompatibilidades de comunicación (IEC61850 / Modbus / Profibus) antes de las FAT. Sin fecha acordada el ítem no puede planificarse ni asignarse recursos, y si se pierde la ventana vuelve a caer después de las FAT.
Fecha realista estimada | Ventana OCT-NOV 2026; se sugiere fijarla luego del cierre del acopio de switches de red del PMS (05-11-26).
Acción recomendada | Convocar la reunión de coordinación AESA / Inauco / ABB para fijar la fecha exacta y el alcance de la prueba, y emitir el protocolo. Es el punto de definición más próximo en el tiempo.
PA-06 · CERRADO — El rack de comunicaciones CPF-COM-SE3 salió del alcance de construcción de Inauco
Severidad | MEDIA
Interfase | AESA → Inauco
Fecha / premisa del plan | El cronograma PG-002 Rev.0 lista el rack CPF-COM-SE3 (19" 40U) con fechas de fabricación 22-01 → 03-02-27, pero marcado «A Confirmar Fabricación».
Riesgo identificado | RESUELTO POR ELIMINACIÓN. El cronograma Rev 0 del 23-10-26 ya no incluye el CPF-COM-SE3 entre los tableros a construir: sólo figuran CPF2-PCS-SC-07a, CPF2-PCS-SC-07b y CPF-COM-07.
Impacto sobre el camino crítico | El rack de comunicaciones de la Sala Eléctrica 3 queda FUERA del alcance de Inauco. Hay que confirmar quién lo provee —si pasa al alcance de ABB dentro de la sala o si se contrata por separado— para que no quede huérfano.
Fecha realista estimada | Cerrado en el cronograma de Inauco. Pendiente de reasignación del alcance.
Acción recomendada | Confirmar con Ingeniería y Suministros a qué provisión pasa el CPF-COM-SE3, o si se da de baja definitivamente. Mientras no se defina, el rack no está en el alcance de nadie.

## Comparativo provisiones
COMPARATIVO ENTRE PROVISIONES · Rev11 · 2026-10-27
Estado de las ocho provisiones críticas: revisión vigente del cronograma, fecha de entrega, corrimientos, avance declarado, informe de avance e insumo de AESA pendiente.
Provisión | Cronograma vigente | Estado del documento | Entrega | Cambio respecto de la revisión anterior | Avance declarado | Informe de avance | Insumo de AESA pendiente
ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | REV 0 · 14-10-26 | Para construcción | 20/04/2027 | Sin cambios (contenido idéntico al 02-10) | 36% shelter · equipos 66-69% | Nº 5 · 05-10-26 | Aprobación de ing. de la SALA (vencida 25-09) · control de acceso 13-02-27
ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | REV 0 · 14-10-26 | Para construcción | 25/03/2027 | Sin cambios (contenido idéntico al 02-10) | 36% shelter · equipos 40-68% | Nº 5 · 05-10-26 | Aprobación de ing. de la SALA (vencida 25-09) · control de acceso 04-01-27
ABB — Ductos de barras | REV 0 · 14-10-26 | Para construcción | 08/07/2027 | Plazo SIN CONFIRMAR; ABB pide adecuar la fecha contractual | 5% | Nº 5 · 05-10-26 | Responder el pedido de adecuación contractual (pos. 120/130/140)
CAT Miron — Transformadores | Act. 29-09-26 | Para información | 11/12/2026 | Entregas escalonadas 13-11 a 11-12-26 | Ingeniería 100% · fabricación 0% | — sin informe | Confirmar fecha de OC (no consignada) · FAT a coordinar
ABB — PMS | SEP-2026 REV 0 · 01-10-26 | Emitido | 17/02/2027 | Armado de tableros corrido 4 semanas; entrega sostenida | 53% (vs 44% previsto) | Nº 4 · 30-09-26 | Señales cableadas, mapa Modbus y mapas Profinet (PA-11)
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | REV 0 · 23-10-26 | Para construcción | 04/05/2027 | SIN CORRIMIENTOS · prueba ABB adelantada 5 meses | 6% global · configuración 11% | — sin informe | OC de seguros y de MO de campo (vencidas) · 2 entregas de ingeniería incompletas
HPH — HIMA Paul Hildebrandt (Alemania) | Schedule 16-08-26 | Vigente | 25/01/2027 | Fabricación COMPLETADA, ~3 semanas de adelanto | Fabricación 100% · ingeniería 80% | Nº 1 · 15-10-26 | Letter of Credit de la orden ampliada (vence 30-10-26)
HARG — HIMA Argentina | PSCH_CPF2_Rev3 · 04-09-26 | Previo a la OC | 10/05/2027 | Corrido +49 días; OC asumida el 01-11-26 | 0% — no iniciado | — sin informe | COLOCAR LA ORDEN DE COMPRA (pendiente)
Observaciones del comparativo
Quién cumple y quién no | De las ocho provisiones, SEIS sostienen su fecha de entrega sin corrimientos: las dos salas, el PMS, los transformadores, Inauco y HPH. Las dos excepciones son los DUCTOS DE BARRAS, cuyo plazo ABB declara sin confirmar y con pedido de adecuación contractual, y HARG, que no puede comprometer fecha porque todavía no tiene orden de compra.
El patrón que se repite | En SIETE de las ocho provisiones el pendiente crítico es un INSUMO DE AESA, no un problema del proveedor: aprobación de ingeniería de las salas, respuesta al pedido contractual de los ductos, mapas de señales para el PMS, órdenes de compra e ingeniería para Inauco, carta de crédito para HPH y la orden de compra de HARG. Es el hallazgo central de esta revisión.
Madurez documental | Tres cronogramas pasaron a estado PARA CONSTRUCCIÓN en octubre: ABB Salas y Ductos (14-10) e Inauco (23-10). Eso convierte sus fechas en línea base formal y eleva el costo de cualquier cambio posterior. CAT Miron sigue en «para información» y HARG ni siquiera tiene contrato.
Calidad del seguimiento | Sólo cuatro provisiones presentan informe de avance con porcentaje ponderado: ABB Salas, ABB PMS, HPH y —parcialmente— Inauco dentro de su propio cronograma. CAT MIRON y HARG no reportan avance de ninguna forma. Para un seguimiento homogéneo ante PPSA conviene extender la plantilla AC-PR-2026-002, que HPH ya usa, a Inauco, CAT Miron y HIMA Argentina.
Dispersión del avance | El rango va del 0% de HARG al 100% de fabricación de HPH. Inauco, con cuatro meses de contrato, declara 6% global; es bajo, pero su curva carga el peso en la construcción de tableros que arranca el 27-11-26. Los ductos de barras, con 5%, son el verdadero punto bajo: su ingeniería recién arrancó el 21-09-26 y la fabricación no empezó.
Convergencia de febrero a mayo de 2027 | Cinco provisiones concentran sus FAT y entregas entre febrero y mayo de 2027: SE#4 (FAT 22-26/02, entrega 25/03), PMS (entrega 17/02), SE#3 (FAT 29/03-02/04, entrega 20/04), Inauco (FAT 29/03-26/04, entrega 04/05) y HARG (FAT 14-16/04, IFAT 19-30/04, cierre 10/05). Es una ventana de once semanas con witness en Mendoza, Neuquén y Buenos Aires simultáneamente. Hay que planificar los recursos de Calidad, Precom e Ingeniería con esa superposición a la vista.
Los dos extremos del paquete | HPH ya terminó de fabricar y entrega el 15-12-26 en Ezeiza; el ducto de barras entrega el 08-07-27, casi siete meses después. Entre ambos hay siete meses de almacenamiento de transformadores (PA-10) y un camino crítico de sistemas que cierra el 10-05-27.

## Avance a SEP-2026
AVANCE A SEPTIEMBRE 2026 · Rev11 · 2026-10-27
Informes recibidos: ABB Salas Eléctricas Nº 5 (R-2631036, 05-10-2026) · ABB PMS Nº 4 (E-2611027, 30-09-2026) · HPH / HIMA Alemania Nº 1 (AC-PR-2026-002, 15-10-2026). Más el avance declarado por cada proveedor en su propio cronograma.
1 · ABB SALAS ELÉCTRICAS — avance ponderado por paquete (informe Nº 5, 05-10-2026)
Paquete | ago-26 | sep-26 (alcanzado) | oct-26 (previsto)
Tableros CCM MNS III — 102-CCM-005/6/7 | 0% | 69% | 84%
Tableros de media tensión UNIGEAR — 102-TGMT-001/2 | 0% | 40% | 48%
Tableros auxiliares de distribución | 0% | 66% | 75%
Sistema UPS y baterías | 0% | 49% | 61%
Variadores de velocidad de BT — 102-DP-VFD-24210A/B/C | 0% | 68% | 71%
Variadores de velocidad de MT — 102-DP-VFD-23310A/B/C | 0% | 68% | 71%
Sala eléctrica 3 (shelter) | 0% | 36% | 40%
Sala eléctrica 4 (shelter) | 0% | 36% | 43%
Ductos de barras — 102-DB-005/006/007 A/B | 0% | 5% | 30%
ABB rotula la columna de sep-26 como «previsto»; corresponde al avance del mes informado. El total de ago-26 figura en 0% por un artefacto de la planilla de origen.
2 · ABB PMS — avance físico ponderado por especialidad (informe Nº 4, 30-09-2026)
Especialidad | Peso | ago-26 real | sep-26 previsto | sep-26 REAL | oct-26 previsto | oct-26 pronóstico
Ingeniería | 20% | 60% | 90% | 90% | 95% | 95%
Colocación de subórdenes | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Recepción de materiales | 30% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100%
Fabricación | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Configuración | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tests / Inspección | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Despacho | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL GLOBAL | 100% | 29% | 44% | 53% | 54% | 54%
Avance real de septiembre 53% contra 44% previsto: 9 puntos POR ENCIMA del plan, por el cierre de la recepción de materiales al 100%.
3 · Avance declarado por provisión
Provisión | Fuente y fecha | Avance declarado | Observaciones
ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Informe de avance Nº5 · 05-10-2026 | 36% | Shelter. Ingeniería 100%, recepción de materiales 35%, fabricación 0%. Previsto oct-26: 40%. (El cronograma declara 57% de tareas completas, criterio distinto.)
ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Informe de avance Nº5 · 05-10-2026 | 36% | Shelter. Previsto oct-26: 43%. (El cronograma declara 50%.) Los equipos van mucho más adelantados: CCM 69%, variadores 68%, auxiliares 66%.
ABB — Ductos de barras | Informe de avance Nº5 · 05-10-2026 | 5% | Ingeniería 15%, fabricación y transporte marítimo en 0%. Previsto oct-26: 30%. Plazo de entrega SIN CONFIRMAR — ver PA-07.
ABB — PMS (Power Management System) | Informe de avance Nº4 · 30-09-2026 | 53% | Avance físico ponderado. Previsto 44% → +9 puntos. (El cronograma declara 66% de tareas completas, criterio distinto.)
CAT Miron — Transformadores | Cronograma 29-09-2026 | parcial | Ingeniería 100% (OT 5211 al 75%); conductores 40-90%; materiales gruesos 30-50%; fabricación 0%
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Cronograma PG-001 REV 0 · 23-10-2026 | 6% | Avance global declarado. Configuración base 11% (PLC/comunicaciones 12%, SCADA 12%). La construcción de tableros arranca el 27-11-26 y concentra el grueso de la curva.
HPH — HIMA Paul Hildebrandt (Alemania) | Supplier Progress Report Nº01 · 15-10-2026 | fabricación 100% | Fabricación de los 3 tableros COMPLETADA y material de la orden principal entregado. Ingeniería al 80%, sin documentos vencidos ni devueltos con comentarios. Entrega DAP Ezeiza confirmada el 15-12-26 sin desvío.
HARG — HIMA Argentina | PSCH_CPF2_Rev3 · 04-09-2026 | 0% | OC no colocada — los trabajos no iniciaron
4 · Previsión de fechas y lugares de FAT — ABB Salas (informe Nº 5)
Equipo | Origen | Inicio FAT | Fin FAT | Lugar de la FAT
Sistema UPS y baterías | Argentina | 12/11/2026 | 13/11/2026 | Santa Fe — Argentina
Tableros TGMT (media tensión) | Brasil | 27/11/2026 | 03/12/2026 | Sorocaba — Brasil
Tableros CCM | Brasil | 03/12/2026 | 11/12/2026 | Sorocaba — Brasil
Tableros auxiliares | Argentina | 14/12/2026 | 16/12/2026 | AMBA — Buenos Aires
Sala eléctrica #4 (shelter completo) | Argentina | 22/02/2027 | 26/02/2027 | Mendoza — Argentina
Sala eléctrica #3 (shelter completo) | Argentina | 29/03/2027 | 02/04/2027 | Mendoza — Argentina
Son los eventos de witness de AESA (y de PPSA donde corresponda): dos viajes a Sorocaba (Brasil), uno a Santa Fe, uno a AMBA y dos a Mendoza. Conviene reservar agenda y pasajes con anticipación.
5 · Órdenes de compra de ABB a subproveedores (informe Nº 5)
Doc. de compra | Descripción | Emisión | Proveedor | Origen | Entrega en origen
4500407392 | Salas eléctricas 3 y 4 | 18/05/2026 | Bottino | Argentina | 14/05/27 y 08/04/27
4500407396 | Tableros auxiliares | 18/05/2026 | Mehcco | Argentina | 28/01/2027
4500407468 | KMT | 19/05/2026 | KMT | Argentina | 27/11/2026
4700201354 | EAE (ductos de barras) | 16/05/2026 | EAE | Turquía | tbd — SIN COMPROMETER
4700201355 | Tableros de media tensión | 16/05/2026 | BRABB | Brasil | 27/11/2026
4700201478 | Tableros CCM | 19/05/2026 | BRABB | Brasil | 25/01/2027
4700201819 | Variadores de baja tensión | 26/05/2026 | FIABB | Finlandia | 06/11/2026
4700201626 | Variadores de media tensión | 22/05/2026 | CNABB | China | 06/11/2026
6 · Informe de avance ABB SALAS — síntesis del período
Hito del período | Se consiguió la APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE de todos los equipos de las salas eléctricas: tableros auxiliares, tableros CCM, tableros de MT, sistema UPS y baterías, y variadores de media y baja tensión. Queda pendiente la aprobación de la ingeniería de las salas propiamente dichas (shelter). Ver PA-08.
Fechas contractuales vs objetivo | ABB presentó la versión optimista del cronograma: SALA 3 fecha contractual 14-05-2027 contra objetivo 23-04-2027 (mejora de 21 días); SALA 4 fecha contractual 08-04-2027 contra objetivo 25-03-2027 (mejora de 14 días). El cronograma del 02-10-26 ubica la entrega EXW de SE#3 el 20-04-27 — tres días antes del objetivo informado.
Ductos de barras | ABB verifica un corrimiento de la fecha contractual de entrega de los ductos de la sala #3: no pudieron diseñarse por falta de información sobre los gabinetes de los transformadores de MT y sus posiciones relativas. El diseño arrancó el 21-09-26. ABB evalúa plazo e impacto económico y pide a AESA adecuar la fecha contractual de las posiciones 120, 130 y 140 de la OC 45089944971 para evitar penalidades. Ver PA-07.
Situación contractual | Pólizas de fiel cumplimiento y fondo de reparo de ambas OC emitidas por ABB y aprobadas por AESA. Acordadas las aclaraciones sobre los hitos de certificación y revisados los documentos de compra. Nota de cambio Nº 1 (R-2631036-NC1_A) aprobada por AESA, con nota de pedido recibida en agosto; ABB avanzó con la implementación técnica.
Fabricación iniciada | Variadores de media tensión: fabricación y ensayos INICIADOS Y FINALIZADOS. Tableros CCM: inicio temprano de fabricación de columna y módulos extraíbles. Tableros de MT: inicio de fabricación de gabinetes de comando.
Acopio del sistema UPS y baterías | Fusibles 100% · ventiladores 100% · interruptores y fusibles 98% · magnéticos y semiconductores 95% · baterías 95% · disipadores y capacitores 90% · gabinetes y accesorios 85% · breakers 80% · TI 75% · placas electrónicas 75% · semiconductores 63%.
Calidad e inspección | Emitida la documentación de calidad: 16 protocolos de FAT APROBADOS (salas 3 y 4, CCM, TGMT, sistema CC, UPS y tableros auxiliares), 6 planes de inspección y ensayos (4 aprobados, 2 aprobados con comentarios) y los procedimientos de END, pintura, FAT por equipo y soldadura. Para octubre: inspección al proveedor de salas eléctricas.
Eventos previstos para octubre | Certificación parcial del hito 2 por aprobación de la ingeniería básica de salas eléctricas · certificación del hito 3 por acopio del sistema UPS/baterías y tableros auxiliares · emisión y aprobación de la nota de cambio por equipos adicionales de CCTV y Wifi · inspección al proveedor de salas · avance de fabricación de los CCM · inicio de fabricación de los tableros de MT · inicio de fabricación de la sala eléctrica 4.
Tareas adicionales detectadas | Se modificaron los listados de cargas de los tableros 102-CCM-006 y 102-CCM-007: nota de cambio emitida y aprobada en julio. Se solicitó ampliar la provisión de equipos de CCTV y Wifi: ABB evalúa el impacto con sus subproveedores.
Temas pendientes prioritarios | Único pendiente imputado a AESA: suministro de los equipos físicos de CONTROL DE ACCESO de acuerdo con el cronograma de cada sala. Ver PA-13.
Certificación y cobranzas | OC 45089944971: certificaciones 1 y 2 (USD 143.589 c/u) PAGADAS; certificación 3 (USD 29.343, vto. 23-10-26) y certificación 4 (USD 376.804, vto. 28-10-26) pendientes de cobro. Total USD 693.326. OC 45089944973: certificaciones 1 y 2 (USD 170.739 c/u) PAGADAS; certificación 3 (USD 29.343) y certificación 4 (USD 48.031) pendientes. Total USD 418.853.
7 · Informe de avance HPH (HIMA Alemania) — síntesis del período
Identificación | Supplier Progress Report Nº 01 (plantilla AESA AC-PR-2026-002 Rev.3), emitido el 15-10-2026 por Frédéric Plounévez, Project Manager. Proveedor: HIMA Paul Hildebrandt GmbH. PO/NP 4509010341. Período informado: 01-08-2026 a 30-10-2026. Alcance: tableros de marshalling CPF-ESD-MC-07A, CPF-PSS-MC-07A y CPF-PSS-MC-07B.
Hito del período | FABRICACIÓN DE LOS TRES TABLEROS DE MARSHALLING COMPLETADA. El material de la orden de compra principal fue entregado. La orden ampliada se procesó y el material adicional quedó reservado en el ERP de HPH. El plan preveía fabricar hasta el 06-11-26: hay unas 3 semanas de adelanto.
Estado contractual | Entrega el 15-12-2026 en condición DAP (Incoterms 2020) EZEIZA AEROPUERTO, Argentina. Los tres tableros tienen fecha contractual igual a fecha objetivo: SIN DESVÍO declarado. La entrega en aeropuerto apunta a carga aérea, pero el informe no confirma el modo de transporte.
Ingeniería y documentación | Estado general 80%. No hay documentos vencidos de emisión ni documentos devueltos por AESA con comentarios a reemitir. A emitir en el próximo período: los tres diagramas de conexionado (DC-001/002/003 Rev.0) el 21-10-26, y el cronograma de ingeniería y suministro, los dos cálculos de consumo y disipación térmica (ESD&FGS y PSS) y los procedimientos de FAT y SAT el 30-10-26. En revisión de AESA desde el 23-10-26: cronograma de ingeniería y suministro Rev.A y cálculo térmico ESD&FGS Rev.A.
Inspecciones | Inspección de los tres tableros prevista para la SEMANA 44 o 45 de 2026 (26-10 al 08-11-26), sin fecha confirmada ni resultado. Se suma un «remote HW check» con fecha a definir.
Actividades del próximo período | Finalizar la emisión de los documentos de ingeniería y definir la fecha del remote HW check.
Factores potenciales de retraso | HPH no declara ninguno (sección 6 del informe en blanco).
Temas pendientes prioritarios | Único pendiente, imputado a AESA: LETTER OF CREDIT de la orden de compra ampliada, con plazo solicitado el 30-10-2026. Ver PA-14.
Lo que el informe NO reporta | La sección «Release and Dispatch» está en blanco: no hay plan de liberación, packing, modo de transporte ni agente de carga. La tabla de certificaciones tampoco tiene hitos ni montos cargados. Ver PA-15.
Oportunidad | Con la fabricación terminada unas 3 semanas antes de lo previsto, hay holgura entre el fin de fabricación y el despacho planificado (23-11 al 14-12-26). Adelantar el despacho ganaría semanas sobre la nacionalización, que es el tramo de mayor riesgo de esta provisión (PA-01) y el que condiciona la adecuación de HARG (PA-02 y PA-05).
8 · Informe de avance ABB PMS — síntesis del período
Avance del período (ABB PMS) | Avance físico real de septiembre 53% contra 44% previsto: 9 puntos POR ENCIMA del plan. El salto lo explica la recepción de materiales, que cerró al 100% cuando estaba prevista al 70%.
Eventos cumplidos en septiembre | Reunión integral de revisión y análisis del alcance entre Pluspetrol, ABB y AESA. Definiciones sobre los vínculos de fibra óptica para vincular las nuevas salas SE#3 y SE#4 con las salas existentes. Emisión de ingeniería: descripción funcional Rev.1, topología del sistema Rev.0, listado de señales y comunicaciones Rev.0, cálculo de consumo de potencia Rev.0, cálculo de carga de controladores Rev.0, layout y diagrama de conexionado y listado de partes de los tableros de control/IO de SE#3 y SE#4 Rev.0, especificaciones técnicas de equipos ABB y de terceros Rev.1, y planes de inspección y ensayos 102-PMS-001 y 102-PMS-101 Rev.0.
Eventos previstos para octubre | Desarrollo de la ingeniería básica restante: protocolo de aceptación en fábrica (FAT) y su registro de pruebas, y protocolo de aceptación en sitio (SAT) y su registro. Reuniones semanales de seguimiento técnico AESA / ABB / PPSA.
Acuerdos del período | (1) ABB y AESA acordaron realizar la FAT INTEGRAL de las salas en planta shelterista, con una duración de 5 días y verificando una muestra representativa de señales; el protocolo lo emitirá ABB en los próximos meses. (2) Se acordaron pruebas anticipadas con la maqueta de CPF1 y los materiales/cubicles de UMC propios de CPF2, en conjunto ABB / AESA / PLUSPETROL e INAUCO por la comunicación con el PCS, estimadas para la semana del 30 de noviembre de 2026 con 2 días de duración.
Temas pendientes prioritarios (insumos de AESA) | (1) Definiciones de señales cableadas en cada equipo, con indicación de las borneras de vinculación al PMS: transformadores, generadores, seccionador bajo carga. (2) Mapa Modbus y definición de señales de los equipos a integrar: UPS, generadores, multimedidores. (3) Mapas Profinet y definición de señales de UMC y VFD. Ver PA-11.
Calidad / Inspección y Fabricación | Sin actividades en el período y sin actividades previstas para octubre: la fabricación arranca con el armado de tableros el 09-10-2026.
Factores potenciales de retraso | ABB señala posibles cambios de alcance, indefiniciones y otros factores no detectados al momento de redactar el informe. No se detectaron tareas adicionales dentro del alcance de la OC.
Situación contractual y certificación | Sin avances en la certificación ni cambios contractuales en el período. Certificación nº 1 presentada el 27-08-2026 por USD 176.044,58 + impuestos; sin certificaciones por avance de obra al cierre del informe. Plan de certificación: envío de ingeniería básica 10% (31-07-26, cumplido) · aprobación de ingeniería básica 10% (14-08-26, cumplido) · acopio de materiales 25% (05-11-26) · FAT 20% (29-01-27) · entrega de equipamiento en shelter 30% (17-02-27) · entrega del DataBook 5% (31-03-27).
Fuera del alcance | Módulo adicional de entradas (oferta OPP-26-8808080 Rev.0, típico DOL_TIPICO-01A): AESA aceptó el 23-07-26 avanzar con la gestión interna de ABB para no impactar las pruebas de integración de nov/dic. Su gestión y ejecución no forman parte de esta OC — verificar que esté disponible para la maqueta CPF2.
Vigencia de estos datos | El cronograma de salas REV 0 «Para construcción» del 14-10-2026 no modificó ningún dato de avance respecto de la emisión del 02-10-26: los porcentajes de las salas y de los ductos siguen siendo los del corte de septiembre. Al 27-10-2026 no se recibió informe de avance de octubre de ABB Salas ni de ABB PMS. En cambio sí se actualizaron, con sus propios cronogramas, HPH (15-10) e Inauco (23-10).
Provisiones sin informe de avance | Presentan informe mensual de avance ABB —por separado para Salas Eléctricas (Nº 5) y para el PMS (Nº 4)— y ahora también HPH / HIMA Alemania (Nº 1, con la plantilla AC-PR-2026-002 de AESA). Faltan INAUCO, CAT MIRON y HARG, para los que se toma el porcentaje declarado en el propio cronograma del proveedor, con criterios de medición distintos y no comparables entre sí. Conviene pedirles informe de avance mensual con el mismo formato ponderado que usa ABB.

## Acopio de Materiales
ACOPIO DE MATERIALES — seguimiento consolidado · Rev11 · 2026-10-27
Detalle de los paquetes de acopio por provisión. El grado de avance del acopio es el mejor indicador temprano de cumplimiento de la entrega.
Proveedor | Provisión | Paquete de acopio | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | % acopiado (real) | Observaciones
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Compra y acopio sala BT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Rectificadores / UPS / baterías | 09/06/2026 | 12/10/2026 |  | Cumplido s/plan |  | 93% — fusibles y ventiladores 100%, interruptores 98%, semiconductores 63%
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/2026 | 20/10/2026 |  | Cumplido s/plan |  | 93% — críticos cerrados el 30-09-26
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  | En curso |  | 72% — acopio parcial de equipamiento mecánico y eléctrico
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre de acopio de la sala BT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Compra y acopio sala MT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Celdas MT (materiales principales y secundarios) | 22/06/2026 | 30/10/2026 | SÍ | En curso |  | 78% — principales 78%, secundarios 95%
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  | En curso |  | 72% — acopio parcial de equipamiento mecánico y eléctrico
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Variadores MT (China) y BT (Finlandia) | 18/08/2026 | 30/09/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Fabricación y ensayos FINALIZADOS — despacho de origen 30/09-09/10/26
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre de acopio de la sala MT
ABB | ABB — Ductos de barras | ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/2026 | 09/04/2027 | SÍ | Pendiente |  | 100 días corridos (acopio integrado a fabricación)
CAT Miron | CAT Miron — Transformadores (13 unidades) | Conductores BT/MT | 27/07/2026 | 25/09/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  | 30 días hábiles por OT — avance 40% (OT 5211) a 90% (OT 5209/5210)
CAT Miron | CAT Miron — Transformadores (13 unidades) | Materiales gruesos (incluye gabinetes de los transformadores) | 03/08/2026 | 16/10/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  | 45 días hábiles por OT — avance 30% a 50%
CAT Miron | CAT Miron — Transformadores (13 unidades) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 16/10/2026 | 16/10/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  | Cierre del acopio de la última OT (5211)
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Inicio de compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Switches de red, S800, tableros
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Material S800 y tableros | 22/05/2026 | 08/10/2026 |  | Cumplido s/plan |  | GESTIÓN DE COMPRA AL 100% (Rev6: en curso)
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Switches de red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | SÍ | En curso |  | GESTIÓN DE COMPRA AL 100% — ítem de mayor plazo
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ | Pendiente |  | Hito cert. 25%
Inauco | Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | REQ 6: Recepción de HW (materiales críticos) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ | Pendiente |  | 10/12 semanas desde la OC — sin cambio
HPH | HPH — HIMA Paul Hildebrandt (Alemania) · tableros de marshalling | ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/2026 | 16/10/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  | MATERIAL DE LA ORDEN PRINCIPAL ENTREGADO. Orden ampliada: material reservado en ERP
Nota: 'Fin' del paquete = fecha planificada de acopio completo en fábrica. La columna '% acopiado (real)' se completa en cada reporte de seguimiento.

## Timeline (Gantt hitos)
TIMELINE DE HITOS EJECUTIVOS · Rev11 · 2026-10-27 · corte: entrega de equipos · ◆ = camino crítico
Provisión / Hito | Inicio | Fin | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/26 | 20/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H05 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H06 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 29/09/26 |  |  |  |  | ■
H07 · ACOPIO — Rectificadores / UPS / baterías | 09/06/26 | 12/10/26 | [5 empty] | ■
H08 · ACOPIO — Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/26 | 20/10/26 | [5 empty] | ■
H09 · ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H10 · Aprobación de ingeniería de detalle — EQUIPOS | 01/09/26 | 30/09/26 |  |  |  |  | ■
H11 · Aprobación de ingeniería básica | 11/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H12 · FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ◆
H13 · Aprobación de ingeniería de detalle — SALA | 29/09/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ■
H14 · Inicio de fabricación en fábrica de origen | 06/10/26 | 06/10/26 | [5 empty] | ■
H15 · Fabricación de tableros en fábrica de origen | 06/10/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H16 · FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ◆
H17 · Ensayos internos en fábrica de origen | 26/10/26 | 03/12/26 | [7 empty] | ■
H18 · FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN — equipos | 12/11/26 | 16/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 23/11/26 | 05/03/27 | [10 empty] | ◆
H20 · Entrega en Shelterista (Mendoza) | 26/11/26 | 10/01/27 | [8 empty] | ◆
H21 · Adecuación y despacho de fábrica de origen | 27/11/26 | 17/12/26 | [7 empty] | ◆
H22 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H23 · Montaje e integración de equipos en sala | 26/02/27 | 17/03/27 | [10 empty] | ■
H24 · Interconexión de equipos | 09/03/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H25 · FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 29/03/27 | 02/04/27 | [11 empty] | ◆
H26 · Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 30/03/27 | 06/04/27 | [11 empty] | ■
H27 · Desconexión, embalaje y despacho | 06/04/27 | 20/04/27 | [11 empty] | ◆
H28 · DESPACHO / ENTREGA EXW | 20/04/27 | 20/04/27 | [11 empty] | ◆
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/26 | 20/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H05 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H06 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 29/09/26 |  |  |  |  | ■
H07 · ACOPIO — Celdas MT (materiales principales y secundarios) | 22/06/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ◆
H08 · ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H09 · ACOPIO — Variadores MT (China) y BT (Finlandia) | 18/08/26 | 30/09/26 |  |  |  |  | ■
H10 · Aprobación de ingeniería de detalle — EQUIPOS | 01/09/26 | 30/09/26 |  |  |  |  | ■
H11 · Aprobación de ingeniería básica | 11/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H12 · FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ◆
H13 · Aprobación de ingeniería de detalle — SALA | 29/09/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ■
H14 · Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 06/10/26 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H15 · Inicio de fabricación en fábrica de origen | 08/10/26 | 08/10/26 | [5 empty] | ■
H16 · Fabricación de tableros y celdas en fábrica de origen | 08/10/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ◆
H18 · Ensayos internos en fábrica de origen | 17/11/26 | 26/11/26 | [6 empty] | ■
H19 · FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN — equipos | 27/11/26 | 16/12/26 | [7 empty] | ◆
H20 · Despacho de fábrica de origen (celdas MT y tableros) | 04/12/26 | 21/12/26 | [7 empty] | ◆
H21 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H22 · Entrega en Shelterista (Mendoza) | 28/12/26 | 06/01/27 | [8 empty] | ◆
H23 · Montaje e integración de equipos en sala | 29/01/27 | 19/02/27 | [9 empty] | ■
H24 · Interconexión de equipos | 17/02/27 | 23/02/27 | [9 empty] | ■
H25 · FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 22/02/27 | 26/02/27 | [9 empty] | ◆
H26 · Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 03/03/27 | 09/03/27 | [10 empty] | ■
H27 · Desconexión, embalaje y despacho | 10/03/27 | 25/03/27 | [10 empty] | ◆
H28 · DESPACHO / ENTREGA EXW | 25/03/27 | 25/03/27 | [10 empty] | ◆
▶ ABB — Ductos de barras
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Emisión layout instalación + detalle conexionado trafo | 20/07/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H03 · FREEZING POINT — inicio de diseño | 18/09/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H04 · Diseño de ductos de barras | 18/09/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H05 · Aprobación de diseño | 14/12/26 | 30/12/26 | [7 empty] | ■
H06 · FREEZING POINT — cierre de diseño | 30/12/26 | 30/12/26 | [7 empty] | ◆
H07 · ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/26 | 09/04/27 | [11 empty] | ◆
H08 · FCA fábrica de origen | 09/04/27 | 16/04/27 | [11 empty] | ◆
H09 · Traslado internacional + aduana | 16/04/27 | 05/07/27 | [14 empty] | ◆
H10 · ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 05/07/27 | 08/07/27 | [14 empty] | ◆
▶ CAT Miron — Transformadores (13 unidades)
H01 · Inicio de ingeniería (primer lote OT 5209 / 5210) | 13/07/26 | 13/07/26 |  |  | ■
H02 · Ingeniería — cálculo y diseño (5 órdenes de trabajo) | 13/07/26 | 21/08/26 |  |  |  | ■
H03 · Ingeniería — proyecto de ingeniería en detalle | 27/07/26 | 04/09/26 |  |  |  |  | ◆
H04 · ACOPIO — Conductores BT/MT | 27/07/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ◆
H05 · ACOPIO — Materiales gruesos (incluye gabinetes de los transformadores) | 03/08/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ◆
H06 · Fabricación — núcleo magnético | 07/09/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ■
H07 · Fabricación — bobinado BT/MT | 07/09/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ◆
H08 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 16/10/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ◆
H09 · Fabricación — montaje final y montaje de gabinete | 02/11/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H10 · Ensayos internos de laboratorio | 02/11/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · PRUEBAS FAT — A COORDINAR (no incluidas en el cronograma) | 02/11/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H12 · Acondicionamiento y carga — OT 5209 (4×2000 kVA) y OT 5210 (2×1600 kVA) | 09/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ◆
H13 · ENTREGA lote 1 — OT 5209 (4 un.) + OT 5210 (2 un.) | 13/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ◆
H14 · Acondicionamiento y carga — OT 5212 (2×2000 kVA) | 23/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ◆
H15 · ENTREGA lote 2 — OT 5212 (2 un.) | 27/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ◆
H16 · Acondicionamiento y carga — OT 5213 (3×500 kVA) | 30/11/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · ENTREGA lote 3 — OT 5213 (3 un.) | 04/12/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H18 · Acondicionamiento y carga — OT 5211 (2×2500 kVA) | 07/12/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · ENTREGA FINAL — OT 5211 (2 un.) · cierre de la provisión | 11/12/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
▶ ABB — PMS (Power Management System)
H01 · Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/26 | 11/05/26 | ■
H02 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 22/05/26 | 22/05/26 | ■
H03 · Kick-off Meeting (KOM) y planificación detallada | 22/05/26 | 05/06/26 |  | ■
H04 · ACOPIO — Material S800 y tableros | 22/05/26 | 08/10/26 | [5 empty] | ■
H05 · ACOPIO — Switches de red | 22/05/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H06 · Emisión de ingeniería básica (documentación para aprobación) | 08/06/26 | 31/07/26 |  |  | ■
H07 · Aprobación de ingeniería básica (AESA) | 06/07/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H08 · Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H09 · Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ◆
H10 · Configuración / programación del sistema | 17/08/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · INICIO DE ARMADO DE TABLEROS | 09/10/26 | 09/10/26 | [5 empty] | ◆
H12 · Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS — CPF1 | 19/10/26 | 23/10/26 | [5 empty] | ■
H13 · Emisión de procedimientos de FAT y SAT (Rev.A) | 19/10/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H14 · Aprobación de procedimientos FAT / SAT Rev.A (AESA) | 02/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ■
H15 · Configuración de variables de comunicación y lógicas del sistema | 02/11/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H16 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H17 · Emisión de procedimientos de FAT y SAT Rev.0 | 16/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ■
H18 · Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS — CPF2 (integración con PCS Inauco) | 30/11/26 | 03/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · Aprobación de procedimientos FAT / SAT Rev.0 (AESA) | 30/11/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ■
H20 · FIN DE ARMADO DE TABLEROS | 17/12/26 | 17/12/26 | [7 empty] | ◆
H21 · Pruebas internas (pre-FAT) de tableros y sistema | 18/12/26 | 07/01/27 | [8 empty] | ■
H22 · FAT Tableros + Sistema | 25/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H23 · Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/27 | 03/02/27 | [9 empty] | ■
H24 · Despachos | 04/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
H25 · ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones
H01 · Inicio del proyecto — Recepción de OC de MO + MATERIALES (AESA) | 28/07/26 | 28/07/26 |  |  | ■
H02 · Recepción de OC de SEGUROS (AESA) | 28/07/26 | 28/07/26 |  |  | ◆
H03 · Recepción de OC de MANO DE OBRA DE CAMPO (AESA) | 28/07/26 | 28/07/26 |  |  | ◆
H04 · REQ 1 — Recepción de ingeniería de AESA (5 entregas escalonadas) | 14/08/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H05 · Emisión de ingeniería Rev.A — documentos de tableros | 24/08/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H06 · ◆ Configuración base — PLC y comunicaciones | 26/08/26 | 23/03/27 | [10 empty] | ◆
H07 · Configuración base — SCADA | 26/08/26 | 23/03/27 | [10 empty] | ◆
H08 · Emisión de ingeniería Rev.0 — documentos de tableros | 21/09/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ■
H09 · REQ 3 — FREEZING POINT: aprobación de ingeniería para construcción | 19/11/26 | 19/11/26 | [6 empty] | ◆
H10 · ACOPIO — REQ 6: Recepción de HW (materiales críticos) | 26/11/26 | 26/11/26 | [6 empty] | ◆
H11 · INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS | 27/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ◆
H12 · Pruebas de integración con ABB (PMS) en Buenos Aires | 01/12/26 | 02/12/26 | [7 empty] | ◆
H13 · Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07b (PCS + marshalling · 2 gabinetes) | 01/12/26 | 05/01/27 | [8 empty] | ◆
H14 · Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07a (PCS + marshalling · 3 gabinetes) | 01/12/26 | 19/01/27 | [8 empty] | ◆
H15 · PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07b | 06/01/27 | 15/01/27 | [8 empty] | ■
H16 · PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07a | 20/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ■
H17 · Fabricación rack de comunicaciones CPF-COM-07 | 22/01/27 | 03/02/27 | [9 empty] | ■
H18 · ◆ REQ 2 — Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo HPH) | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
H19 · CIERRE DE CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS | 16/02/27 | 16/02/27 | [9 empty] | ◆
H20 · PRE-iFAT INTERNA (pruebas integradas previas a la FAT con el cliente) | 16/02/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ◆
H21 · Emisión de documentos de configuración (Rev.A y Rev.0) | 19/02/27 | 09/04/27 | [11 empty] | ■
H22 · REQ 4 — Aprobación de procedimientos FAT Rev.0 | 24/02/27 | 24/02/27 | [9 empty] | ■
H23 · FAT PCS + COMUNICACIONES (Inauco Neuquén) | 29/03/27 | 22/04/27 | [11 empty] | ◆
H24 · ◆ FAT SIS — integración con HIMA (Inauco Neuquén) | 29/03/27 | 26/04/27 | [11 empty] | ◆
H25 · FIN DE FAT INTEGRAL | 26/04/27 | 26/04/27 | [11 empty] | ◆
H26 · Configuraciones post-FAT | 27/04/27 | 17/05/27 | [12 empty] | ■
H27 · ◆ LIBERACIÓN Y ENTREGA DE TABLEROS (camión de AESA, Inauco Neuquén) | 04/05/27 | 04/05/27 | [12 empty] | ◆
▶ HPH — HIMA Paul Hildebrandt (Alemania) · tableros de marshalling
H01 · ◆ Inicio de contrato / proyecto | 10/07/26 | 10/07/26 |  |  | ■
H02 · Inicio de ingeniería | 14/08/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H03 · ◆ Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H04 · ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ◆
H05 · ◆ Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H06 · ◆ FABRICACIÓN DE LOS TABLEROS DE MARSHALLING | 21/09/26 | 15/10/26 | [5 empty] | ◆
H07 · Emisión de documentación de ingeniería (diagramas de conexionado) | 21/10/26 | 21/10/26 | [5 empty] | ■
H08 · ◆ Inspección / HW check de los 3 tableros | 26/10/26 | 08/11/26 | [6 empty] | ◆
H09 · LETTER OF CREDIT de la orden ampliada (AESA) | 30/10/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ◆
H10 · Emisión de documentación de ingeniería (cálculos térmicos y procedimientos FAT/SAT) | 30/10/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H11 · ◆ Preparación de despacho (packing) | 09/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ■
H12 · ◆ Listo para despacho | 20/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ◆
H13 · ◆ Despacho / shipping | 23/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H14 · Documentación de entrega enviada | 04/12/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ■
H15 · ◆ Entrega DAP Ezeiza AEROPUERTO (Argentina) | 15/12/26 | 15/12/26 | [7 empty] | ◆
H16 · ◆ Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/26 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
H17 · ◆ RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
▶ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT
H01 · Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 28/09/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H02 · ◆ COLOCACIÓN DE LA OC POR AESA | 01/11/26 | 01/11/26 | [6 empty] | ◆
H03 · ◆ Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 02/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ■
H04 · Ingeniería de Aplicación SIS y documentación (INTERFASE HPH) | 09/11/26 | 18/12/26 | [7 empty] | ◆
H05 · ◆ Programación HARG — Recurso 1 | 09/11/26 | 19/03/27 | [10 empty] | ◆
H06 · Fabricación HPH — entrega DIC-2026 (INTERFASE) | 21/12/26 | 21/12/26 | [7 empty] | ◆
H07 · Documentación HARG — Doc. 2 (Modbus) | 28/12/26 | 01/01/27 | [8 empty] | ■
H08 · ◆ Adecuación de tableros marshalling (INTERFASE Inauco) | 08/02/27 | 19/03/27 | [10 empty] | ◆
H09 · Programación HARG — Recurso 2 | 22/02/27 | 19/03/27 | [10 empty] | ■
H10 · Documentación HARG — Doc. 3 (Proc. FAT e IFAT) | 15/03/27 | 02/04/27 | [11 empty] | ■
H11 · ◆ FAT | 14/04/27 | 16/04/27 | [11 empty] | ◆
H12 · ◆ IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/27 | 30/04/27 | [11 empty] | ◆
H13 · ◆ ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/27 | 10/05/27 | [12 empty] | ◆
H14 · Documentación HARG — Doc. 5 (Proy. Doc.) y HPH Doc. 2 | 06/05/27 | 10/05/27 | [12 empty] | ■

## Notas y criterios
NOTAS Y CRITERIOS
• Alcance: cronograma EJECUTIVO por hitos, con corte en la ENTREGA DE EQUIPOS / del alcance de cada provisión. Las tareas posteriores al despacho/entrega (montaje en planta, SAT, precomisionado, comisionado, PEM, CAO/DataBook) quedan FUERA.
• Rev7 — cambio 1: ABB PMS — se adopta el cronograma 5155-00-0007-VE-CO-PG-001 SEP-2026 (REV 0, 01-10-2026) y el informe de avance Nº 4 (E-2611027, 30-09-2026). El ARMADO DE TABLEROS se corre 4 semanas (11-09 → 09-10-26) pero el fin de armado (17-12-26) y la ENTREGA EN SHELTER (17-02-27) se sostienen: ABB absorbió el corrimiento.
• Rev7 — cambio 2: la GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIALES del PMS pasa al 100% (switches de red, material S800 y tableros). La recepción de materiales cerró en septiembre al 100% contra un 70% previsto, y es lo que explica que el avance del mes supere al plan.
• Rev7 — cambio 3: las pruebas de maqueta integrada se desdoblan en MAQUETA CPF1 (19-23/10/26) y MAQUETA CPF2 (30/11 → 03/12/26, con INAUCO por la comunicación con el PCS). Queda fijada así la prueba de integración PCS↔PMS que en revisiones anteriores figuraba «a convenir»: PA-03 baja a severidad BAJA.
• Rev7 — cambio 4: nueva hoja «Avance a SEP-2026» con el avance ponderado del informe de ABB y el avance declarado por cada proveedor en su cronograma. Se suman PA-11 (definiciones que ABB reclama a AESA) y PA-12 (una FAT integral de 5 días frente a las dos ventanas de ensayos PMS del cronograma de salas).
• Rev6 — cambio 1: se incorpora la provisión CAT MIRON — TRANSFORMADORES (13 unidades en 5 órdenes de trabajo), según el cronograma de fabricación 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 / ACAL-00102-EMBR-TRSEC-PP-X-0001 Rev.A (emitido 01-09-26, actualización del 29-09-26). Entregas escalonadas: OT 5209 (4×2000 kVA) y OT 5210 (2×1600 kVA) el 13-11-26 · OT 5212 (2×2000 kVA) el 27-11-26 · OT 5213 (3×500 kVA) el 04-12-26 · OT 5211 (2×2500 kVA) el 11-12-26.
• Rev6 — cambio 2: se suman PA-09 (las pruebas FAT de los transformadores NO están incluidas en el cronograma del proveedor y dependen de la agenda de un laboratorio externo) y PA-10 (los transformadores llegan 7 meses antes que los ductos de barras que los vinculan).
• CAT Miron — aclaraciones del emisor: los días del programa son DÍAS HÁBILES, no corridos; el acopio de «materiales gruesos» incluye los gabinetes de los transformadores; el cronograma se basa en compromisos con proveedores externos que pueden variar, en cuyo caso MIRON informará y emitirá una nueva revisión.
• CAT Miron — la fecha de la orden de compra no está consignada en el cronograma del proveedor: se toma como inicio el arranque de la ingeniería del primer lote (13-07-2026). A confirmar con Suministros.
• Rev5 — cambio 1: se adopta la actualización del cronograma ABB 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A del 21-09-2026, que reemplaza la del 21-08-2026. Se compararon ambos documentos tarea por tarea: 127 diferencias sobre 218 tareas.
• Rev5 — cambio 2: DUCTOS DE BARRAS — la entrega en sitio se atrasa 4 semanas (10-06-27 → 08-07-27) y pasa a ser el hito más tardío de todo el paquete. Origen: el insumo de AESA (layout + detalle de conexionado a trafo) se emitió el 18-09-26 en lugar del 29-08-26. Ver PA-07.
• Rev5 — cambio 3: SALAS SE#3 y SE#4 — los freezing points de ingeniería se corren (básica 11-09 → 25-09-26 · detalle 05-10 → 13-10-26), pero ABB mantiene las entregas: SE#3 ADELANTA su despacho EXW del 23-04 al 20-04-27 y SE#4 mantiene el 25-03-27. Ver PA-08.
• Rev5 — cambio 4: se agregan los hitos de FABRICACIÓN DEL SHELTER en ambas salas (SE#3 atrasada 3 semanas, SE#4 8 días) y de APROBACIÓN DE DISEÑO en los ductos de barras, que pasaron a ser determinantes. El PMS no registra cambios.
• Rev4 — cambio 1: se incorpora el cronograma de fabricación de INAUCO 5155-00-0029-VE-CA-PG-002 Rev.0 (14-09-2026), con el detalle por tablero (CPF2-PCS-SC-07a de 3 gabinetes, CPF2-PCS-SC-07b de 2 gabinetes, y los racks CPF-COM-07 y CPF-COM-SE3), sus PreFAT internos de taller y la liberación de pendientes.
• Rev4 — cambio 2: se adoptan las ACLARACIONES del pie del cronograma de Inauco: PRE iFAT del 10-02 al 26-03-27 (hito nuevo), FAT con el cliente del 29-03 al 22-04-27 (confirma la ventana de la Rev3) y LIBERACIÓN DE TABLEROS el 04-05-27 en camión de AESA — la entrega de Inauco se adelanta 13 días respecto de la Rev3 (17-05-27).
• Rev4 — cambio 3: HARG (HIMA Argentina) — al 29-09-2026 NO está colocada la orden de compra, por lo que el inicio de los trabajos se corre a principios de noviembre (02-11-2026). Se aplicó un corrimiento de 49 días corridos a todas las actividades PROPIAS de HARG; los hitos que son insumo de HPH (ya contratada) se mantienen en su fecha original.
• Rev4 — cambio 4: el CAMINO CRÍTICO se recalculó. Ya no cierra con la entrega de Inauco sino con la ENTREGA DEL ALCANCE HARG el 10-05-2027, que queda 6 días DESPUÉS de la liberación de los tableros de Inauco (04-05-27). Se incorporó la colocación de la OC de HARG como eslabón explícito de la cadena.
• ALERTA — PA-04: la OC de HIMA Argentina es hoy el ítem de mayor impacto del paquete: cada semana sin colocar corre una semana el cierre del sistema de seguridad. PA-05: la adecuación de HARG (08-02 → 19-03-27) se superpone con la Pre iFAT de Inauco y su IFAT termina después de la FAT SIS conjunta.
• Nota favorable: el corrimiento de HARG deja 2 semanas de holgura entre la recepción de los tableros de HPH en base Inauco (25-01-27) y el inicio de la adecuación (08-02-27), holgura que en la Rev3 no existía. Por eso PA-01 baja de severidad ALTA a MEDIA. Esa holgura no debe consumirse para absorber otros atrasos.
• Fechas no laborables declaradas por Inauco para la fabricación: 07 y 08-12-26 · 24 y 25-12-26 · 31-12-26 · 01-01-27 · 08 y 09-02-27. Días laborables de fabricación: 50.
• Reserva del emisor (crono. PG-002 Rev.0): las fechas son una estimación sobre las condiciones actuales y quedan sujetas a reprogramación por demoras en insumos, disponibilidad de stock de tarjetas/equipamiento de instrumentación y tiempos de importación o logística de componentes comerciales de alta complejidad.
• Rev3 — cambio: hito explícito de NACIONALIZACIÓN / DESPACHO DE ADUANA en HPH y anticipación de la prueba de integración PCS↔PMS a la ventana OCT-NOV 2026 (fecha a convenir).
• Rev2 — cambios: FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil, M&B) en las Salas SE#3 y SE#4; apertura del ACOPIO DE MATERIALES en hitos propios con hoja dedicada; separación de HIMA en HPH (Alemania) y HARG (Argentina).
• Fuentes: ABB PMS 5155-00-0007-VE-CO-PG-001 SEP-2026 REV 0 (01-10-26) + informe de avance Nº4 E-2611027 (30-09-26) · CAT Miron 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 Rev.A (act. 29-09-26) · ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001 REV 0 «Para construcción» (14-10-26) · ABB PMS 5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B (.mpp) · Inauco 5155-00-0029-VE-CO-PG-001-A Rev.A (24-08-26) y 5155-00-0029-VE-CA-PG-002 Rev.0 (14-09-26) · HPH 103618-Schedule 16-08-26 · HARG PSCH_CPF2_Rev3 (04-09-26) con corrimiento +49 d.
• Los hitos de FAT en fábrica de origen (Brasil) son witness de AESA y anteceden a la FAT del shelter completo; no deben confundirse entre sí.
• Estado (plan): se calcula contra la fecha de corte. 'Cumplido s/plan' = la fecha planificada ya venció y debe confirmarse el cumplimiento real con el proveedor; 'En curso' = en ejecución; 'Pendiente' = aún no inició.
• Las columnas Fecha real / % avance / Estado real / Observaciones quedan en blanco para la carga de seguimiento periódico (reporte a PPSA).
• Los hitos se ordenan cronológicamente dentro de cada provisión y se renumeran (H01, H02, ...). Marcas: ◆ = hito del camino crítico · ⚠ = punto de atención · fondo naranja = acopio de materiales.