## 0_Comparacion
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS — INSTALACIÓN ELÉCTRICA CPF-2 ¦ 06-JUN-2026
Fuente: ACAL-00102-LC-E-0001 Rev.0 (513 cables CPF-2 / 81,231m) ¦ Cronograma ABB RevA
Parámetro | Alternativa 1 — Pre-Tendido | Alternativa 2 — Post-Arribo
Inicio trabajos campo | 25-ENE-2027 (tendido) | 09-ABR-2027 (solo armado salas)
Tendido cables BT grande (ruta crítica) | 25-ENE → 04-ABR-2027 (79d) | 29-MAY → 23-AGO-2027 (79d)
Llegada Sala #4 (MT) | 08-ABR-2027 | 08-ABR-2027
Inicio conexionado S4 | 23-ABR-2027 (post armado) | 24-ABR-2027 (post armado)
Llegada Sala #3 (BT) | 14-MAY-2027 | 14-MAY-2027
Inicio conexionado S3 | 29-MAY-2027 | 29-MAY-2027 (solo MT)
Fin conexionado control+señales | 12-JUL-2027 | 06-OCT-2027
Fin megger — apto energización | 01-AGO-2027 | 30-OCT-2027
Energización MT | 02-AGO-2027 | 31-OCT-2027
Energización BT completa | 14-AGO-2027 | 14-NOV-2027
★ RFMC target | 03-SEP-2027 | 05-DIC-2027
SAT PMS (HOLD POINT per PIE) | 01-OCT → 15-DIC-2027 | 01-OCT → 30-NOV-2027 ⚠SOLAPADO
★ RFSU contractual | 31-ENE-2028 | 31-ENE-2028
Margen RFMC → RFSU | 149 días ✅ | 57 días ⚠
Cuadrillas necesarias | 3 cuadrillas (4p c/u) | 3 cuadrillas + HORAS EXTRA
Riesgo cumplimiento RFSU | BAJO — margen amplio | ALTO — margen cero
VEREDICTO | ✅ RECOMENDADA | ⚠ SOLO CON RECURSOS ADICIONALES
VOLUMEN DE TRABAJO CPF-2 — BASE CÁLCULO
Cables totales CPF-2 | 513 cables | 81,231 m totales
Cables potencia MT (6.6/13.2kV) | 18 cables | 2,110 m
Cables potencia BT grande (≥95mm²) | 104 cables — CRÍTICO | 17,470 m
Cables potencia BT mediano/pequeño | 198 cables | 33,125 m
Cables control + señales | 192 cables | 28,126 m
Fibra óptica + Ethernet | 1 FO + varios UTP | 400m FO
Cargas CPF-2 identificadas | 243 equipos | 63 motores BT + 3 MT + 3 VFD-MT
Cuadrillas estimadas | 3 cuadrillas de 4 personas | 8 hs/día efectivas
Ruta crítica tendido BT grande | 79 días paralelo | 50 m/día/cuadrilla × 3 = 150m/día
ALERTAS Y ACCIONES REQUERIDAS
ACCIÓN INMEDIATA | ALT.1: Confirmar inicio tendido BT grande el 25-ENE-2027. Requiere que civil y bandejas estén listos para esa fecha.
ACCIÓN INMEDIATA | Confirmar con EPC disponibilidad de 3 cuadrillas eléctricas de 4 personas a partir de ENE-2027.
RIESGO ALTO | ALT.2: Tendido BT grande termina 23-AGO-2027 → conexionado control termina 06-OCT → megger 30-OCT → energización NOV → RFMC 05-DIC. Solo 57 días para comisionado completo.
RIESGO ALTO | SAT PMS (HOLD POINT per PIE) no puede solaparse con energización. En ALT.2 ambas actividades colisionan OCT-NOV 2027.
RECOMENDACIÓN | Adoptar ALT.1. Si por restricciones contractuales o civiles no es posible iniciar tendido en ENE-2027, agregar 1 cuadrilla extra en ALT.2 para acortar la ruta crítica de 79 → ~55 días.
NOTA TÉCNICA | Los 18 cables MT requieren personal especialista en terminales de MT. Confirmar subcontratista con ABB antes del inicio de comisionado.

## 1_Alt1_PreTendido
ALTERNATIVA 1 — PRE-TENDIDO ¦ CPF-2 La Calera II (Vaca Muerta) ¦ ✅ COMPATIBLE CON RFSU 31-ENE-2028 ¦ 06-JUN-2026
■ Civil/Bandejas ■ Tendido cables ■ Conexionado/Terminación ■ Pruebas/Megger ■ Energización ■ Comisionado ■ ◆ Hito/Arribo ■ ★ RFMC/RFSU ■ SAT PMS (Hold Point)
[7 empty] | 2027 | [14 empty] | 2028
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May |  | Jun |  | Jul | Ago |  | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |  | Feb
# | Fase | Actividad | Resp. | Inicio | Fin | Días | Notas / Condición
▶ PRE-ARRIBO
1 | Pre-Arribo | Preparación bandejas portacables principales | EPC | 04/01/27 | 22/01/27 | 19 | Montaje soportería + bandejas antes del tendido. Condición previa.
2 | Pre-Arribo | Tendido cables potencia MT (18 cables, 2.110m) | AESA/EPC | 25/01/27 | 14/02/27 | 21 | 6.6kV/13.2kV ¦ 3 cuadrillas ¦ 60m/día → 12 días paralelo
3 | Pre-Arribo | Tendido cables potencia BT grande (104 cables, 17.470m) ← RUTA CRÍTICA | AESA/EPC | 25/01/27 | 04/04/27 | 70 | 3x95 a 3x240mm² ¦ 3 cuadrillas ¦ 50m/día → 79 días paralelo ¦ ¡ARRANCAR 25-ENE!
4 | Pre-Arribo | Tendido cables potencia BT mediano/pequeño (198 cables, 33.125m) | AESA/EPC | 01/02/27 | 28/03/27 | 56 | 3x6 a 3x70mm² ¦ 3 cuadrillas ¦ 80m/día → 45 días paralelo
5 | Pre-Arribo | Tendido cables control multiconductor (100 cables, 12.000m) | AESA/EPC | 15/02/27 | 04/04/27 | 49 | 12x2,5 y similares ¦ 3 cuadrillas ¦ 100m/día → 40 días paralelo
6 | Pre-Arribo | Tendido cables señal BT y auxiliares (92 cables, 16.126m) | AESA/EPC | 01/03/27 | 11/04/27 | 42 | 2x2,5+T, 2x4 ¦ 3 cuadrillas ¦ 100m/día → 35 días paralelo
7 | Pre-Arribo | Tendido FO (400m) y Ethernet UTP CPF-2 | ABB/EPC | 15/03/27 | 26/03/27 | 12 | FO: 200m/día ¦ UTP: 150m/día → 5 días
▶ LLEGADA SALAS
8 | Sala #4 | ◆ LLEGADA Sala Eléctrica #4 (MT) — HITO CONTRACTUAL | ABB | 08/04/27 | 08/04/27 | — | OC 4508944973 ¦ deadline 08-ABR-2027 ¦ USD 3.69M |  |  | ◆
9 | Sala #4 | Armado y habilitación Sala #4 en sitio (2 semanas) | ABB+EPC | 09/04/27 | 22/04/27 | 14 | Posicionamiento, fijación, conexión interna, verificación
10 | Sala #3 | ◆ LLEGADA Sala Eléctrica #3 (BT) ← CADENA CRÍTICA ABB | ABB | 14/05/27 | 14/05/27 | — | OC 4508944971 ¦ deadline 14-MAY-2027 ¦ USD 8.13M ¦ HITO MÁS TARDÍO |  |  |  |  | ◆
11 | Sala #3 | Armado y habilitación Sala #3 en sitio (2 semanas) | ABB+EPC | 15/05/27 | 28/05/27 | 14 | 37 CCMs 4000A 65kA ¦ 3 ductos de barras ¦ PMS-001 integrado
▶ CONEXIONADO
12 | Conexionado | Conexionado cables MT (18 cables × 2 extrem. × 8hs = 36 días) | AESA | 23/04/27 | 13/06/27 | 52 | Personal especialista terminales MT ¦ 1 cuadrilla MT
13 | Conexionado | Conexionado BT grande (3x95 a 3x240mm² — 3hs/extremo) | AESA | 23/04/27 | 06/06/27 | 45 | 104 cables × 2 extrem. × 3hs / (3cuad × 8hs) → 26 días
14 | Conexionado | Conexionado BT mediano/pequeño (2hs / 1hs por extremo) | AESA | 10/05/27 | 21/06/27 | 43 | 198+98 cables → ~30 días paralelo con 3 cuadrillas
15 | Conexionado | Conexionado control + señales (4hs/cable — peinado + etiquetado) | AESA | 29/05/27 | 12/07/27 | 45 | 192 cables × 4hs / (3cuad × 8hs) → 32 días. INICIA post armado S3
16 | Conexionado | Conexionado FO — fusión / conectorización ABB | ABB | 29/05/27 | 05/06/27 | 8 | 1 cable FO + patch de red ¦ ABB es responsable
▶ PRUEBAS
17 | Pruebas | Megger e inspección visual — 100% circuitos | AESA | 13/07/27 | 01/08/27 | 20 | Prueba aislación por circuito previo energización ¦ 20 días
18 | Pruebas | iFAT Integración (ABB+INAUCO+HIMA) — integración en sitio | ABB/AESA | 25/06/27 | 14/07/27 | — | Según cronograma EPC P6 ¦ puede ocurrir en paralelo con conexionado final | [6 empty] | ◆
19 | Energización | Energización progresiva MT (13.2kV → 6.6kV) | AESA | 02/08/27 | 13/08/27 | 12 | Requiere 100% cables MT terminados + megger aprobado ¦ 10 días
20 | Energización | Energización progresiva BT — carga por carga | AESA | 14/08/27 | 03/09/27 | 21 | Secuencia: CCMs → motores → instrumentación ¦ 15 días
▶ HITOS EPC
21 | Hito EPC | ★ RFMC — Ready For Mechanical Completion (ALT.1) | EPC/AESA | 03/09/27 | 03/09/27 | — | ✅ FACTIBLE ALT.1: 03-SEP-2027 ¦ margen: +149 días vs RFSU | [9 empty] | ★
22 | Comisionado | Precomisionado eléctrico + funcional | AESA | 04/09/27 | 03/10/27 | 30 | Pruebas funcionales por subsistema ¦ 30 días
23 | Comisionado | SAT PMS — HOLD POINT (AESA + Pluspetrol per PIE) | ABB/AESA | 01/10/27 | 15/12/27 | 76 | 100% E/S ensayados ¦ HP obligatorio ¦ 75 días (OCT-DIC 2027)
24 | Comisionado | Comisionado integrado EPC | EPC | 16/07/27 | 31/01/28 | 200 | Paralelo a SAT y precomisionado ¦ arranque escalonado
25 | Hito EPC | ★ RFSU — Ready For Start Up (31-ENE-2028) | PROYECTO | 31/01/28 | 31/01/28 | — | ✅ COMPATIBLE ALT.1 — margen confortable | [15 empty] | ★
26 | Post-RFSU | Capacitación PMS — 2 instancias en sitio | ABB | 05/02/28 | 07/03/28 | 32 | Per ET sec.23 ¦ FEB+MAR 2028
✅ ALT.1 PRE-TENDIDO — RFMC: 03-SEP-2027 ¦ RFSU: 31-ENE-2028 ¦ Tendido inicia 25-ENE-2027 ¦ 79 días ruta crítica BT grande ¦ Margen RFSU: ~149 días post-RFMC ¦ RECOMENDADA

## 2_Alt2_PostArribo
ALTERNATIVA 2 — POST-ARRIBO SALAS ¦ CPF-2 La Calera II (Vaca Muerta) ¦ ⚠ RIESGO — MARGEN MÍNIMO PARA RFSU 31-ENE-2028 ¦ 06-JUN-2026
■ Civil/Bandejas ■ Tendido cables ■ Conexionado/Terminación ■ Pruebas/Megger ■ Energización ■ Comisionado ■ ◆ Hito/Arribo ■ ★ RFMC/RFSU ■ SAT PMS (Hold Point)
[7 empty] | 2027 | [14 empty] | 2028
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May |  | Jun |  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |  | Dic | Ene |  | Feb
# | Fase | Actividad | Resp. | Inicio | Fin | Días | Notas / Condición
▶ LLEGADA SALAS
1 | Sala #4 | ◆ LLEGADA Sala Eléctrica #4 (MT) — HITO CONTRACTUAL | ABB | 08/04/27 | 08/04/27 | — | OC 4508944973 ¦ deadline 08-ABR-2027 |  |  | ◆
2 | Sala #4 | Armado y habilitación Sala #4 (2 semanas) | ABB+EPC | 09/04/27 | 22/04/27 | 14 | Posicionamiento, fijación, verificación
3 | Sala #3 | ◆ LLEGADA Sala Eléctrica #3 (BT) ← CADENA CRÍTICA ABB | ABB | 14/05/27 | 14/05/27 | — | OC 4508944971 ¦ deadline 14-MAY-2027 |  |  |  |  | ◆
4 | Sala #3 | Armado y habilitación Sala #3 (2 semanas) | ABB+EPC | 15/05/27 | 28/05/27 | 14 | 37 CCMs 4000A 65kA + PMS-001
▶ PRE-TRABAJO
5 | Pre-Trabajo | Bandejas portacables (inicia con S4, termina con S3) | EPC | 09/04/27 | 14/05/27 | 36 | Puede avanzar durante armado salas ¦ 25 días
▶ TENDIDO
6 | Tendido | Tendido cables potencia MT (18 cables, 2.110m) | AESA/EPC | 15/05/27 | 30/05/27 | 16 | 3 cuadrillas ¦ 60m/día → 12 días paralelo
7 | Tendido | Tendido cables BT grande (104 cables, 17.470m) ← CUELLO DE BOTELLA | AESA/EPC | 29/05/27 | 23/08/27 | 87 | 3x95 a 3x240mm² ¦ 3 cuadrillas ¦ 50m/día → 79 días ¦ CRÍTICO: termina 23-AGO
8 | Tendido | Tendido cables BT mediano/pequeño (198 cables, 33.125m) | AESA/EPC | 12/06/27 | 07/08/27 | 57 | 3 cuadrillas ¦ 80m/día → 45 días
9 | Tendido | Tendido cables control y señales (192 cables, 28.126m) | AESA/EPC | 01/07/27 | 24/08/27 | 55 | 3 cuadrillas ¦ 100m/día → 38 días
10 | Tendido | Tendido FO + Ethernet | ABB/EPC | 10/08/27 | 18/08/27 | 9 | 5 días
▶ CONEXIONADO
11 | Conexionado | Conexionado cables MT (36 días — terminalistas MT) | AESA | 31/05/27 | 21/07/27 | 52 | 18 cables × 2 extrem. × 8hs ¦ 1 cuadrilla MT especialista
12 | Conexionado | Conexionado BT grande (26 días) | AESA | 24/08/27 | 26/09/27 | 34 | Inicia post-tendido BT grande ¦ 104 cables → 26 días paralelo
13 | Conexionado | Conexionado BT mediano/pequeño (30 días) | AESA | 08/08/27 | 17/09/27 | 41 | 198+98 cables → 30 días con 3 cuadrillas
14 | Conexionado | Conexionado control + señales (32 días) ← RUTA CRÍTICA | AESA | 25/08/27 | 06/10/27 | 43 | 192 cables × 4hs ¦ 32 días con 3 cuadrillas ¦ TERMINA 06-OCT
▶ PRUEBAS
15 | Pruebas | Megger + inspección visual — 100% circuitos | AESA | 07/10/27 | 30/10/27 | 24 | 20 días ¦ INICIA post-conexionado control
16 | Pruebas | iFAT Integración (ABB+INAUCO+HIMA) | ABB/AESA | 25/06/27 | 14/07/27 | — | Según P6 ¦ puede adelantarse aunque tendido no esté completo | [6 empty] | ◆
17 | Energización | Energización progresiva MT (10 días) | AESA | 31/10/27 | 13/11/27 | 14 | ⚠ TARDE vs Alt.1 ¦ Post megger aprobado
18 | Energización | Energización progresiva BT (15 días) | AESA | 14/11/27 | 05/12/27 | 22 | ⚠ MUY AJUSTADO — 57 días antes RFSU
▶ HITOS EPC
19 | Hito EPC | ★ RFMC — Ready For Mechanical Completion (ALT.2) | EPC/AESA | 05/12/27 | 05/12/27 | — | ⚠ RIESGO ALT.2: 05-DIC-2027 ¦ solo 57 días para comisionado | [12 empty] | ★
20 | Comisionado | SAT PMS — HOLD POINT (HP per PIE) — COMPRIMIDO | ABB/AESA | 01/10/27 | 30/11/27 | 61 | ⚠ SUPERPUESTO con energización — CONFLICTO CRÍTICO
21 | Comisionado | Comisionado integrado EPC — RIESGO ALTO | EPC | 06/12/27 | 31/01/28 | 57 | ⚠ Solo 57 días para comisionar completo — MARGEN CERO
22 | Hito EPC | ★ RFSU — Ready For Start Up (31-ENE-2028) — EN RIESGO | PROYECTO | 31/01/28 | 31/01/28 | — | 🔴 RIESGO REAL ALT.2 — cualquier demora en tendido o conexionado → RFSU tarde | [15 empty] | ★
23 | Post-RFSU | Capacitación PMS (en riesgo de posponerse) | ABB | 05/02/28 | 07/03/28 | 32 | Per ET ¦ FEB-MAR 2028
⚠ ALT.2 POST-ARRIBO — RFMC: 05-DIC-2027 ¦ RFSU: 31-ENE-2028 ¦ Solo 57 días comisionado ¦ SAT PMS superpuesto con energización ¦ Riesgo real de atraso RFSU ¦ NO RECOMENDADA sin recursos adicionales