## Dashboard
DASHBOARD TIE-IN ELÉCTRICOS · Rev0 · 2026-08-18
Fuente: ACAL-00102-LG-E-0004 Rev.0 (29-06-2026) · CPF-2 La Calera II · Alcance AESA (Electricidad)
Total tie-in | Requieren PARO | De sistemas | No sistemas
71 | 50 | 45 | 26
Por nivel de tensión / tipo
Nivel / tipo | Cantidad | %
MT | 3 | 4%
BT | 17 | 24%
Señales/Comunic. | 45 | 63%
PAT | 6 | 8%
Sistemas vs no sistemas
Clase | Cantidad | %
Sistema | 45 | 63%
No sistema | 26 | 37%
Por etapa de ejecución
Etapa | Cantidad | %
PARO | 50 | 70%
PREPARO/POSPARO | 20 | 28%
POSPARO | 1 | 1%
¿Requiere PARO? · por nivel
Nivel / tipo | PARO | PREPARO/POSPARO | POSPARO | Total
MT | 3 | 0 | 0 | 3
BT | 3 | 13 | 1 | 17
Señales/Comunic. | 43 | 2 | 0 | 45
PAT | 1 | 5 | 0 | 6
¿Requiere PARO? · sistemas / no sistemas
Clase | PARO | PREPARO/POSPARO | POSPARO
Sistema | 43 | 2 | 0
No sistema | 7 | 18 | 1
Por área
Área | Cantidad
102 | 1
670 | 65
942 | 5

## Listado
Ítem | Área | Ubicación | Equipo | Tarea | Función | Cable | Nivel | Sistema | Etapa | ¿PARO? | Estado | Fecha ejec. | Observaciones
1 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de ampliación de antena | Potencia MT | - | MT | No sistema | PARO | SÍ
2 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de red IEC61850 | Reconectador 670-REC-010 | FO-670-REC-010 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
3 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de red IEC61850 | Reconectador 670-REC-011 | FO-670-REC-010 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
4 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación con JB-G9-1 | GUIRNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE | C-JB-G9-1 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
5 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación con JBP-G09-1 | RESISTENCIA CALEFACTORA TRANSFORMADOR 670-TRE-010 | P-JBP-G10-1 | BT | No sistema | PARO | SÍ
6 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | COMUNICACIÓN MODBUS | COM-TCA10-GE-10-1 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
7 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | COMUNICACIÓN ETHERNET | COM-TCA10-GE-10-2 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
8 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | Conexión con tablero de control | MC-PMS-TCA10-GE-10 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
9 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE10-TMC-01-1 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
10 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE10-TMC-01-2 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
11 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE10-TMC-01-2 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
12 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE10-TMC-01-2 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
13 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE10-TMC-01-5 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
14 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Equilibrio de tensiones | C-GE10-TMC-01-6 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
15 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Equilibrio de cargas | C-GE10-TMC-01-7 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
16 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Potencia de generador | C-GE10-TMC-01-8 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
17 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Consigna de potencia del generador | C-GE10-TMC-01-9 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
18 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Consigna de coseno fi del generador | C-GE10-TMC-01-10 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
19 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | DCG10 | C-GE10-TMC-01-11 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
20 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE11-TMC-01-1 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
21 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE11-TMC-01-2 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
22 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE11-TMC-01-3 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
23 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE11-TMC-01-4 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
24 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo | C-GE11-TMC-01-5 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
25 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Equilibrio de tensiones | C-GE11-TMC-01-6 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
26 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Equilibrio de cargas | C-GE11-TMC-01-7 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
27 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Potencia de generador | C-GE11-TMC-01-8 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
28 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Consigna de potencia del generador | C-GE11-TMC-01-9 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
29 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Consigna de coseno fi del generador | C-GE11-TMC-01-10 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
30 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | DCG11 | C-GE11-TMC-01-11 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
31 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TTLM-01 | Vinculación a TABLERO DE TELEMETRIA | Estados del generador G10 | C-GE10-TTLM-01 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
32 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | TTLM-01 | Vinculación a TABLERO DE TELEMETRIA | Estados del generador G11 | C-GE11-TTLM-01 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
33 | 670 | SALA DE GENERACIÓ | RACK DE COMUNICACIONES | Vinculación a RACK DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ETHERNET | COM-TCA11-GE-11-2 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
34 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | ESTADO DE INTERRUPTOR G10(TABLERO PMS) | C-PMS-GE10-1 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
35 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | ESTADO DE GENERADOR G10(TABLERO PMS) | C-PMS-GE10-2 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
36 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | ESTADO DE INTERRUPTOR G11(TABLERO PMS) | C-PMS-GE11-1 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
37 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | ESTADO DE GENERADOR G11(TABLERO PMS) | C-PMS-GE11-2 | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
38 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-PMS-001 | Vinculación de redes desde patchera en sala de generación a patchera en nueva SE#4 | F.O. monomodo (FO SM OS1 (G-652D) – 24H (Exclusivo PMS) - 2H Red Primaria CT153 - 2H Red Secundaria CT153 - 2H Red Primaria CT154 - 2H Red Secundaria CT154 - 4H Anillo IEC61850 | FO-102-PMS-101 | PAT | No sistema | PARO | SÍ
39 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K02 | Potencia MT | P-102-TGMT-001A | MT | No sistema | PARO | SÍ
40 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K13 | Potencia MT | P-102-TGMT-001B | MT | No sistema | PARO | SÍ
41 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K02 | Interlock Celda Entrada 102-TGMT-001 (BARRA A) | C-102-TGMT-001A | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
42 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K13 | Interlock Celda Entrada 102-TGMT-001 (BARRA B) | C-102-TGMT-001B | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
43 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+FA01(salida 58) | Potencia BT - Tablero control KBE-600J | P-670-CP-600J | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
44 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+FA03(salida 59) | Potencia BT - Tablero control KBE-600K | P-670-CP-600K | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
45 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+HA01(salida 60) o ++A09+HA03(salida 61) | Potencia BT - Calentador de gas combustible | P-SKZZ-67040A | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
46 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+KA01(salida 62) o ++A09+KA03(salida 63) | Potencia BT - Calentador de gas combustible | P-SKZZ-67040B | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
47 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+DA03(salida 57) | Potencia BT - Skid inhibidor de hidratos SKZZ-90215 | P-SKZZ-90215 | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
48 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-DP-101VCC | Conexión con salida CB-36 | Potencia BT - Sistema Aux. bahia generador KBE-600J (G10) | P-KBE600J-AUX2 | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
49 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-DP-101VCC | Conexión con salida CB-35 | Potencia BT - Sistema Aux. bahia generador KBE-600K (G11) | P-KBE600K-AUX2 | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
50 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-DP-001UPS | Conexión con salida CB-37 | Potencia BT - PLC Calentador de gas combustible A | P-PLC-EAP-67040A | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
51 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-DP-001UPS | Conexión con salida CB-38 | Potencia BT - PLC Calentador de gas combustible B | P-PLC-EAP-67040B | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
50.1 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-DP-001UPS | Instalación de CB-40 | Reposición de reserva | CB-40 | BT | No sistema | PARO | SÍ
51.1 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-DP-001UPS | Instalación de CB-41 | Reposición de reserva | CB-41 | BT | No sistema | PARO | SÍ
52 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-DP-001 | Conexión con salida CB-31 | Potencia BT - Sistema Aux. bahia generador KBE-600J (G10) | P-KBE600J-AUX1 | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
53 | 670 | SALA DE GENERACIÓ N | 670-DP-001 | Conexión con salida CB-32 | Potencia BT - Sistema Aux. bahia generador KBE-600K (G11) | P-KBE600K-AUX1 | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
54 | 670 | ANTENA | 670-TIG-006 | Conexionado de iluminación de nueva torre 670-TIG-011 | Iluminación zona de nuevos generadores | - | BT | No sistema | POSPARO | no
55 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | Vinculación de nuevas instalaciones de generación a malla de Puesta a tierra existente | - | PAT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
56 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | Vinculación de nuevas instalaciones de generación a malla de Puesta a tierra existente | - | PAT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
57 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | Vinculación de nuevo skid de quimicos a malla de Puesta a tierra existente | - | PAT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
58 | 102 | SLUG CATCHER | Malla de PAT | Conexionado de PAT | Vinculación de nuevos equipos y estructuras a malla de Puesta a tierra existente | - | PAT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
59 | 942 | HOT OIL | Malla de PAT | Conexionado de PAT | Vinculación de nuevos equipos y estructuras a malla de Puesta a tierra existente | - | PAT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
60 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de Cables de potencia | Potencia BT | P-M-PAZ-24210 C-1 P-M-PAZ-24210 C-2 | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
61 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de cable botonera | Comando marcha-paro | C-CS-M-PAZ-24210 C | Señales/Comunic. | Sistema | PREPARO/POSPARO | no
62 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de cable de RTD | medición de temperatura de motor y cojinetes | MC-M-PAZ-24210 C | Señales/Comunic. | Sistema | PREPARO/POSPARO | no
63 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de calefactora de motor | Resistencia calefactora de motor | P-RC-M-PAZ-24210 C | BT | No sistema | PREPARO/POSPARO | no
64 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | RED MASTER/CONTROL G10 |  | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
65 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | RED CLIENTE G10 |  | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
66 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | RESERVA G10 |  | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
67 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | RED MASTER/CONTROL G11 |  | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
68 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | RED CLIENTE G11 |  | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ
69 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | RESERVA G11 |  | Señales/Comunic. | Sistema | PARO | SÍ