## Slide 1
PARA COMPRAS Y SUMINISTROS
Sistemas Críticos de Electricidad e Instrumentación
Magnitud, alcance contractual y camino crítico — CPF2 La Calera II · Vaca Muerta
Rev. 2 · 25-Ago-2026
ABB
INAUCO
HIMA
PPSA
AESA

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
Por qué estos sistemas son camino crítico
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 2 · 25-Ago-2026
1
16.200 kVA
Potencia instalada en Salas Eléctricas #3/#4 (ABB) — la mayor provisión física de Electricidad
1.217 señales I/O
Bajo control de Instrumentación — 330 en PCS/SCADA (Inauco) + 887 en SIS (HIMA)
3 proveedores únicos
ABB · Inauco · HIMA — sin sustitutos calificados a esta altura del proyecto
RFSU 31-Ene-28
≈ 524 días restantes — depende en cadena de estos 3 sistemas
Un atraso en cualquiera de los tres sistemas desplaza el RFSU del proyecto.
Salas Eléctricas, PMS, PCS/SCADA y SIS son de fabricación e ingeniería especializada, con plazos de entrega largos y proveedores sin alternativa a esta etapa del contrato. Su cadena de FAT / iFAT es secuencial: un retraso de suministro en un eslabón consume directamente el margen hasta el arranque.
Qué significa esto para Suministros
Estos 3 sistemas concentran la mayor parte del valor y del riesgo de plazo de la provisión E&I — su seguimiento debe ser semanal, no mensual.
Cada OC de estos sistemas lleva asociados hitos de ingeniería, FAT y montaje que no admiten reprogramación sin impacto directo en el RFSU.
Las diapositivas siguientes muestran la magnitud física, el alcance contractual exacto (qué compra/gestiona AESA vs. qué provee el cliente) y el estado actual de adjudicación de cada uno.

## Slide 3
ELECTRICIDAD · PROVISIÓN ABB
Salas Eléctricas #3/#4 y PMS — la base de todo el sistema
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 2 · 25-Ago-2026
2
SE#3 · BT
SE#4 · MT
16.200 kVA
potencia total instalada · 8 transformadores
37 + 25 tableros BT/CCM (SE#3) + celdas MT (SE#4)
ABB · PMS
Power Management System — gestión de energía
Parte de la provisión ABB, junto con las salas. Supervisa 28 tableros y se integra al PCS/SCADA.
Capturas de referencia del modelo 3D (BIM) — shelters premontados de fábrica por ABB, sobre estructura elevada con bandejas de vinculación.
11.200 kVA
SE#3 · instalados
6 transformadores exteriores
5.000 kVA
SE#4 · instalados
2 transformadores TRMT-001 A/B
3 CCM · 25 celdas MT
SE#3: 4.000 A / 65 kA · SE#4: 630 A / 25 kA
6.325 kW
Carga instalada SE#3 — motores, VFD, HVAC, UPS
Salas eléctricas + PMS se prueban juntos en fábrica antes de viajar a obra.
El PMS se integra al PCS/SCADA de Instrumentación vía Modbus TCP redundante — es la ampliación de un sistema ya instalado en CPF-1/CPF-1.5. Toda la provisión ABB (shelters, transformadores y PMS) debe superar su FAT en fábrica antes de la Entrega SE#3 (14-May-27), primer hito físico de la cadena crítica.

## Slide 4
INSTRUMENTACIÓN · PROVISIÓN INAUCO / HIMA
PCS/SCADA y SIS — 1.217 señales bajo control
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 2 · 25-Ago-2026
3
INAUCO · PCS/SCADA
330
señales I/O nuevas (175 AI · 65 AO · 38 DI · 32 DO)
+ ≈500 variables de equipos paquete vía Modbus
Rockwell ControlLogix 1756 — 2 remotas nuevas: 7A y 7B
Backbone Stratix 5800, red PRP redundante
Alcance Inauco hasta entrega; SAT a cargo de AESA
HIMA · SIS
887
señales I/O de seguridad (ESD 243 + PSS 644)
protegen personas, proceso y activos
Ampliación de la plataforma Planar4 ya instalada — no es un sistema nuevo
3 racks de I/O nuevos en Shelter 7 (provisión PPSA)
3 tableros de marshalling — único alcance contractual de AESA
Ninguno de los dos arranca sin el otro.
El SIS (HIMA) protege personas y activos ante desvíos de proceso (ESD/F&G/PSS); el PCS (Inauco) gobierna el proceso completo y recibe la señalización del PMS. Los tres sistemas — PMS, PCS y SIS — deben estar integrados y probados (iFAT) antes del RFSU.

## Slide 5
ALCANCE CONTRACTUAL · COMPRAS
Qué compra y gestiona AESA vs. qué provee el cliente
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 2 · 25-Ago-2026
4
INAUCO · PCS
Alcance contractual AESA
Backbone Stratix 5800 — red PRP redundante
Tableros remotas 7A/7B — suministro, montaje, cableado
Módulos de E/S: 330 señales
Coordinación FAT / SAT / iFAT con Inauco
Provisión PPSA (cliente)
Controladores CPU Rockwell ControlLogix 1756-A13
Ingeniería, configuración y puesta en marcha (Inauco)
PUNTO DE ATENCIÓN
El SCADA debe adecuarse/reconfigurarse (pantallas ESD/F&G/PSS, matriz C&E, tags Remota 7) — alcance a confirmar con Inauco.
HIMA · SIS
Alcance contractual AESA
3 tableros de marshalling (ESD/F&G · PSS 07A · PSS 07B)
Montaje, conexionado e integración de campo
Coordinación FAT / SAT / iFAT con HIMA
Provisión PPSA (cliente)
Hardware y software HIMA — plataforma Planar4 (existente)
3 racks de I/O nuevos ESD/PSS/USS (Shelter 7)
PUNTO DE ATENCIÓN
El reajuste de hardware y software HIMA no estaba en el alcance original — AESA debe asumirlo. A validar contractualmente contra el pliego vigente.

## Slide 6
CAMINO CRÍTICO — ABB, INAUCO E HIMA DESDE EL INICIO
La cadena de hitos hacia el RFSU
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 2 · 25-Ago-2026
5
ABB
OC colocada
Salas + PMS
18–22-May-26
FAT ABB — Salas + PMS
(fábrica, antes de embarque)
31-Mar-27
Entrega SE#3
en obra
14-May-27
INAUCO
OC colocada
PCS/SCADA
23-Jul-26
FAT integral PCS
(fábrica)
04-May-27
HIMA
OC colocada
SIS
03-Jul-26
Recepción tablero
en obra
25-Dic-26
iFAT
Integración
total
25-Jun →
14-Jul-27
RFSU
31-Ene-28
Los tres proveedores están en la cadena crítica desde su OC — no solo en el tramo final.
Un atraso de ABB, Inauco o HIMA en cualquier etapa (OC, FAT en fábrica o entrega en obra) consume directamente el margen hasta el RFSU (31-Ene-28, a ≈524 días de hoy). El seguimiento de estas OC debe priorizarse por sobre otras provisiones de menor impacto en la fecha de arranque.
Columnas = orden secuencial por etapa (no a escala de calendario). Fechas según Cronograma Integrado CPF2 Rev2 (06-08-2026) y tablero de suministros Rev5, sujetas a OC y freezing points.

## Slide 7
ELECTRICIDAD · CIERRE GRÁFICO
Arquitectura de sistemas — PMS (ABB)
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 2 · 25-Ago-2026
6
ABB · PMS
Arquitectura SCADA ELE/PMS — expansión CPF2, Salas Eléctricas #3/#4 (ABB, ACAL-100-PL-E-536)
Muestra la magnitud y el alcance físico de la ampliación: red redundante, tableros de control de ambas salas y el punto de integración con el SCADA de Instrumentación.

## Slide 8
INSTRUMENTACIÓN · CIERRE GRÁFICO
Arquitecturas de sistemas — PCS/SCADA y SIS (HIMA)
CPF2 La Calera II · Vaca Muerta · Rev. 2 · 25-Ago-2026
7
INAUCO · PCS/SCADA
Arquitectura de sistemas PCS — Rockwell (Inauco, ACAL-100-PL-K-100)
HIMA · SIS
Network architecture CPF y CPF 1.5 — SIS (Inauco/HIMA, ACAL-100-PL-K-551)
Ambos planos muestran la dimensión real de la red de control y de seguridad — decenas de nodos, tableros y enlaces redundantes que deben adquirirse, fabricarse e integrarse antes del arranque.