## Cronograma_Realista
Bloque | ID | Tarea / Hito | Inicio | Fin | Días | Crítico | Nota
SUMINISTROS / ENTREGAS DE EQUIPO CRÍTICO (Plan 18-06-26)
Suministro | S1 | ▼ Cables IN en obra | 2027-03-29 |  |  |  | plan (proyecto pedía dic-26)
Suministro | S2 | ▼ SIS (HIMA) | 2027-04-18 |  |  |  | entrega
Suministro | S3 | ▼ Cables EL en obra | 2027-04-26 |  |  |  | plan (proyecto pedía dic-26)
Suministro | S4 | ▼ Sala SE#3 en sitio | 2027-05-24 |  |  |  | ABB
Suministro | S5 | ▼ Válvulas de control | 2027-05-31 |  |  |  | entrega
Suministro | S6 | ▼ Sistema PMS (ABB) | 2027-06-02 |  |  |  | entrega
Suministro | S7 | ▼ Sala SE#4 en sitio | 2027-06-23 |  |  |  | ABB
Suministro | S8 | ★ Sistema de Control PCS (Inauco) | 2027-06-24 |  |  | SÍ | entrega · ancla control
Suministro | S9 | ▼ Bombas / calentadores / desgasificadores | 2027-06-29 |  |  |  | entrega
Suministro | S10 | ★ Skids de combustible | 2027-07-20 |  |  | SÍ | ÚLTIMA entrega crítica
INSTRUMENTACIÓN (IN)
Instrum. | I1 | Canalizaciones / conduit IN | 2027-02-01 | 2027-04-15 | 74
Instrum. | I2 | Tendido cables IN | 2027-04-05 | 2027-08-31 | 149 | SÍ | ~65.000 m · recursos acotados
Instrum. | I3 | Montaje de instrumentos (AESA) | 2027-06-01 | 2027-11-30 | 183 |  | desde entrega válvulas/instr.
Instrum. | I4 | Conexionado IN (campo→JB→Sala INS) | 2027-07-15 | 2027-12-23 | 162 | SÍ | ~15.752 puntas
Instrum. | I5 | Loop check IN (PCS/SIS) | 2027-11-01 | 2028-02-15 | 107 | SÍ | tras PCS instalado
ELECTRICIDAD (EL)
Electric. | E1 | Bandejas / canalizaciones EL | 2027-03-01 | 2027-05-15 | 76
Electric. | E2 | Tendido cables EL | 2027-05-01 | 2027-09-30 | 153 | SÍ | ~81.231 m · recursos acotados
Electric. | E3 | Armado salas SE#3 / SE#4 (campo) | 2027-05-24 | 2027-07-21 | 59 |  | módulos → armado
Electric. | E4 | Montaje tableros / celdas / CCMs | 2027-07-01 | 2027-09-15 | 77 |  | 37 tableros
Electric. | E5 | Montaje motores / equipos de proceso | 2027-08-01 | 2027-10-31 | 92 |  | tras entregas jun-jul
Electric. | E6 | Conexionado EL (sectores SE#3 / SE#4) | 2027-06-22 | 2027-11-30 | 162 | SÍ | ~5.178 puntas
Electric. | E7 | Pruebas Megger EL (HOLD POINT) | 2027-11-01 | 2027-11-30 | 30 | SÍ | circuito por circuito
ENERGIZACIÓN · PRECOMISIONADO · COMISIONADO (secuencial)
Energ/Comis | P1 | Energización progresiva MT→BT | 2027-12-01 | 2027-12-31 | 31 | SÍ | HOLD POINT
Energ/Comis | P2 | Precomisionado eléctrico funcional | 2027-12-15 | 2028-02-15 | 63 | SÍ | loop check EL + relés
Energ/Comis | P3 | Precomisionado instrumentación (PCS/SIS) | 2027-12-15 | 2028-02-29 | 77 | SÍ | lazos completos
Energ/Comis | P4 | Comisionado integrado (EL+PCS+PMS+SIS) | 2028-02-15 | 2028-05-15 | 91 | SÍ | secuencial tras precom
Energ/Comis | P5 | SAT PMS (HOLD POINT) | 2028-03-01 | 2028-04-30 | 61 |  | ventana
Energ/Comis | RBASE | ◇ RFSU BASE (contractual) | 2028-01-31 |  |  |  | objetivo previo (forzado)
Energ/Comis | RFSU | ★★★ RFSU REALISTA (estimado) | 2028-05-31 |  |  | SÍ | ≈ +4 meses