| 1 | PARA LICITACIÓN |  |  |  | 07-08-2026 | IPS |  | EGN | AZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARA LICITACIÓN |  |  |  | 15-04-2026 | RRR |  | EGN | AZA |
| B | PARA APROBACIÓN |  |  |  | 03-02-2026 | RRR |  | EGN | AZA |
| A | PARA APROBACIÓN |  |  |  | 06-10-2025 | RRR |  | EGN | AZA |
| REV. | DESCRIPCION |  |  |  | FECHA | EJE. |  | REV. | APR. |
|  |  |  |  | AESA N°: 5155-00-0000-IG-IN-ET-002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROYECTO: LA CALERA CPF2 – FASE 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FASE: INGENIERÍA DE DETALLE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TITULO: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS |  |  |  |  |  |  |
| FACILITIES ENGINEERING & MAJOR PROJECTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa. |  | ESC: - | DOCUMENTO N°: ACAL-00102-ET-K-0002 |  |  |  | REVISION: 1 |  |  |
|  |  |  | REEMPLAZA: - |  |  |  | Pag.: 1 de 15 |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETO	3

2	ALCANCE	3

2.1	Ampliación de PSS	3

3	Referencias	4

3.1	Términos y abreviaciones	4

3.2	Consideraciones	4

3.3	Normas aplicables	5

3.4	Especificaciones Técnicas /Diseño	5

3.5	Documentos de referencia	5

4	PROVISIÓN DE HARDWARE	6

4.1	Características de los tableros remotos y sus componentes	6

4.2	Tableros /Gabinetes a proveer	6

4.3	Provisión de materiales	7

5	PROVISION DE SERVICIOS	9

5.1	SERVICIOS DE MODIFICACIÓN DE GABINETES DE SISTEMA	9

5.1.1	Tableros de sistema del proyecto CPF2	9

5.1.2	Tableros de sistema y marshalling existentes en planta CPF	9

5.2	DESARROLLO DE LA aplicación DE SOFTWARE	10

6	INSPECCIÓN, ENSAYOS y PUESTA EN MARCHA	10

6.1	Ensayo FAT	10

7	DOCUMENTACIÓN	12

7.1	General	12

7.2	Documentos y Manuales de Instrucciones	12

7.3	Listado de documentos a entregar	12

8	Repuestos	13

9	Embalaje	13

# OBJETO

La presente especificación tiene por objeto especificar los requisitos exigidos para la provisión del hardware, documentación, construcción, elaboración de aplicaciones de software,  pruebas y ensayos en fábrica de los tableros de sistema y de marshalling del sistema de seguridad a instalarse en la remota INS-007 en CPF2-FASE 2.

# ALCANCE

Serán de alcance de esta provisión los tableros para el nodo remoto INS-007, los cuales deberán contemplar las mismas características que los ya existentes en Planta CPF La Calera.

Aclaración: Pluspetrol solo entregará los tableros de sistema CPF-ESD-SC-07A/08A y CPF-PSS-SC-07A/07B/08A (gabinetes que contienen el hardware de los sistemas de seguridad). Según la densidad final de señales, estos gabinetes podrían dividirse en dos (A y B) de similares características

Estos tableros de sistema (existentes, construidos y probados con ingeniería anterior a este proyecto) son entregados por Pluspetrol para ser modificados según los nuevos requerimientos de señales de entradas y salidas del Proyecto.

Los gabinetes de marshalling necesarios para el conexionado de campo de todas las señales de los tableros de sistema anteriormente mencionados serán parte de este alcance; deberán poseer una reserva mínima del 30% en capacidad y 35% en ocupación (reserva y ocupación final en la entrega de la instalación).

La cantidad de tableros de marshalling será la requerida en función de la cantidad de señales y el diseño/arquitectura ya adoptada para la planta, considerando también las FTA y los cables asociados a las mismas.

Para el diseño de todos los tableros se deberán respetar los documentos de las instalaciones actuales, manteniendo incluso las marcas (HIMA, etc), y modelos del equipamiento (HIMAX, Stratix, Westermo, etc)

Serán parte del alcance de esta provisión actividades (no limitativas, complementarias a las ya explicitas de manera general):

- FAT de los tableros provistos, debiendo informar a Pluspetrol con antelación para asegurar la participación en las pruebas.

## Ampliación de PSS

Después de los estudios pertinentes de optimización se concluyó que no se requiere esta ampliación.

Respecto de la instrumentación en la zona sur de la planta (como el ingreso, salida, etc.) se cableará a la sala remota 6. En este caso se deberá considerar que el PSS requerirá una ampliación. El proveedor deberá considerar los siguientes puntos:

- Módulos de I/O requeridos según Listado de Señales más reserva (para instalación en Rack existente).

- Connector boards para los módulos.

- Cables FTA para conexión a tablero de marshalling.

- Tablero de marshalling completo

# Referencias

## Términos y abreviaciones

CPF: Central Production Facility

EPF: Early Production Facility

Cliente: Pluspetrol S.A

DBD: Datos Básicos de Diseño

ED: Especificación de Diseño

EPC: ingeniería Compra y Construcción

ET: Especificación Técnica

FAT: Pruebas de Aceptación en Taller (Factory Acceptance Test)

HD: Hoja de datos

LON: Red operativa local

MAT: Pruebas de Aceptación del Fabricante (Manufacturer Acceptance Test)

OPC: OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control

PEM: Puesta en Marcha

PLC: Controlador Lógico Programable

Proveedor: Empresa designada para la provisión de sistema objeto de esta ET

SAT: Pruebas de Aceptación en Planta (Site Acceptance Testing)

SCADA: Sistema de Control y Adquisición de datos (Supervisory Control and Data Acquisition)

PCS: Sistema de Control de Procesos (Process Control System)

SE: Sistema de Enclavamientos de Emergencia (ESD).

SIL: Nivel de Integridad de Seguridad (Safety Integrity Level).

SIS: Sistemas de Seguridad Instrumentados (Safety Instrumented System).

## Consideraciones

Para las provisiones, montajes y configuraciones de los diferentes elementos, se seguirán los criterios establecidos en la Ingeniería de Detalle, visada por Pluspetrol, a los efectos de mantener una planta integrada y unificada en las instalaciones y equipos de electricidad. Se debe recordar que la instalación eléctrica deberá realizarse según la norma IEC.

El diseño de las instalaciones, las características técnicas y calidad de los materiales, los métodos de control y ensayos responderán los estándares de Pluspetrol y a la última edición de las siguientes normas:

- IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de los Materiales).

- IEC (International Electrical Comission).

- AEA Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Resolución SRT 900/2015.

- Ley 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo.

- Certificación de materiales INTI - CITEI

- Certificación de calidad según normas ISO 9001 y 9002.

- La instalación eléctrica en áreas Clasificadas será efectuada siguiendo los lineamientos de la norma IRAM-IEC 60079.

## Normas aplicables

| ISO estándares |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISO-9001-9002 |  | Sistemas de Gestión de la Calidad |
| IRAM-IEC Codes |  |  |
| IRAM-IEC-60529 |  | Degrees of Protection Provided By Enclosures (IP Code) |
| IRAM-IEC 60079 |  | Instalación eléctrica en áreas Clasificadas. |
| AEA Codes |  |  |
| AEA 90364 | Instalaciones eléctricas en baja tensión |  |
| IEC Codes |  |  |
| IEC 61000 Series |  | Electromagnetic Compatibility |
| IEC 61508 |  | Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety- Related System |
| IEC 61511 |  | Functional Safety –Safety instrumented systems for the process industry sector |
| IEC-62439-3 |  | Industrial Communication Network. High availability automation network- Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR) |
| IEC 61131-3 |  | Programmable controllers Part 3: Programming languages |
| IEC 62443 |  | Security for Industrial Automation and Control Systems |
| Normas diversas |  |  |
| IEEE-802.3 |  | Information Processing Systems -Local Area Networks. |

## Especificaciones Técnicas /Diseño

La provisión definida por esta ET estará de acuerdo a las siguiente ET del Cliente:

- GRAL-100-EI-K-002, Especificación Técnica – Control And Safety Specification

- GRAL-100-EI-K-003, Especificación Técnica – Control And Safety Philosophy

- GRAL-100-ET-K-101, Especificación Técnica – Alarm Philosophy.

- ACAL-000-MO-K-100  Manual de Operación del Sistema SCADA

## Documentos de referencia

- IB: 226-ACAL-100-PL-K-305-2 Diagrama de Bloques de Comunicación

- HW ESD-006: ACAL-100-PL-K-552/554

- HW PSS-006: ACAL-100-PL-K-562/564

- ACAL-00102-LS-K-0001

- Arquitectura actual SSS: ACAL-100-PL-K-551

- STD CORP (Sistemas de Control y Seguridad): GRAL-EI-K-002/003 / GRAL-ET-K-100

# PROVISIÓN DE HARDWARE

## Características de los tableros remotos y sus componentes

Gabinetes tipo Rittal o Tecnobox de dimensiones 2000x1200x800 mm. Doble puerta, con zócalos. Color de pintura símil a lo ya instalado.

Los armarios deben cumplir al menos con un IP-45 cuando se encuentren en Salas de Racks acondicionadas. En el caso de E/S remotas en Campo o en Salas no acondicionadas, deberán ser IP-65.

Cada armario irá dotado de llave de cierre y además deberá contar con cáncamos para izaje.

Si fuese necesario irán equipados con extractores de aire (uno por módulo) dimensionados de acuerdo con la cantidad de calor a disipar, procedente de los equipos que vayan instalados dentro del armario.

En la parte superior o techo existirá a disposición del servicio de mantenimiento de la planta una lámpara con interruptor para iluminación del interior del armario. En parte accesible existirá a disposición del servicio de mantenimiento de la planta una toma de corriente del voltaje considerado estándar en el centro (220 VAC 50 Hz.).

Cada sección de armarios estará provista de un terminal de tierra

Los gabinetes deben tener acometida por el techo para comunicar los cables de las FTA con los módulos en gabinete del controlador.

## Tableros /Gabinetes a proveer

Se proveerán los siguientes gabinetes:

- GABINETE MARSHALLING FGS/ESD-MC-007A

- GABINETE MARSHALLING PSS-MC-007A

- GABINETE MARSHALLING PSS-MC-007B

Actualmente se extrajo la siguiente cantidad de señales de acuerdo al listado de señales ACAL-00102-LS-K-0001 el cual se ira actualizando conforme vaya avanzando la ingeniería de detalle

| IO Type | AI | AO | DI | DO | Alimentación | Soft | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESD-001 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ESD-004 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 |
| ESD-006 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PSS-004 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| PSS-006 | 5 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 32 |
| USS-005 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| SSS-600 | 11 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| ESD-007 | 86 | 0 | 52 | 37 | 95 | 0 | 178 |
| PSS-007 | 122 | 0 | 263 | 303 | 1 | 0 | 689 |

## Provisión de materiales

A continuación, se detallan los materiales que componen los gabinetes que forman parte del Sistema de seguridad. Si bien se describe en forma detallada cantidad entre paréntesis y descripción, constituye la principal entrega, se terminará de definir en forma definitiva durante el desarrollo de la ingeniería.

Marshaling FGS/ESD-MC-007A Remote Panel

(976) Marshalling signals

(976) Wiremark Wire marking of terminal row and no.

(488) PTTBS 2.5  disconnect terminal - 400 V, nominal current: 16. A, Knife disconnect terminal block, Double level with angled contour and two disconnect knives, nom. voltage: 400 V, nominal current: 16 A, 1st and 2nd level, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray mfr : Phoenix Contact

(1) Gabinete de Marshaling de 1200X2000X800(mm) con UL zócalo incluido 100mm. Doble puerta

(1) Placa con nombre de Gabinete

(1) M 2500 / 99 0000145 PE/IE Rail

(2) SK 3238.200 / 88 0006937 Filtro de Salida

(2) Terminal strip marker  KLM-A 88 0008807

(54) Screwless end stop with TAG holder 51 5000001

(6) End stop 51 5000002

(1) Circuit breaker C60N 2P 16A C 880007105

(1) SZ 2500.320 LED Cabinet lightning 24VDC, incl. movement detector, mfr. Rittal

(10) TERM-Supply Supply Terminal PT 16 (others on request)

(2) TERM-Ground Ground Terminal PT 2,5-PE (others on request)

(9) X-FTA 002 01R Field Termination Assembly right (Spring Terminals, two-wire-connector, single System Cable)

(8) X-FTA 002 01L Field Termination Assembly left (Spring Terminals, two-wire-connector, single System Cable)

(2) X-CA 001 01 15 System Cable (single/dual FTA)

(6) X-CA 005 01 15 System Cable (single FTA)

(9) X-CA 006 01 15 System Cable (single/dual FTA)

(2) 18PLUS-BASIC Module 18plus power distribution system consisting of: feed module, signal module and conductor rail for max. 30 connector modules

(60) 18PLUS-AM02-00- PT01-01 Module 18plus connection module for usage with circuit breaker of series 2210,ESS20, ESS30 and ESX10

(2) 18PLUS-SM02-01- PT01-01 Modul 18plus signalling module with group signalling

(4) 18PLUS-EM02-00- PT01-01 18plus supply module with group signalling

(29) ETA2210-01 ETA2210 Circuit breaker 1A

(2) Screwless end stop with TAG holder 51 5000001

(29) ETA 2210-xxA ETA2210 circuit breaker

(2) ETA2210-16 ETA2210 Circuit breaker 16A

(10) Modulos de salida Relay GMD5096

Marshaling PSS-MC-007A & PSS-MC-007B Remote Panel

(2944) Marshalling Signal marshalling incl. documentation

(2944) Wiremark Wire marking of terminal row and no.

(1472) Knife disconnect terminal - PTTBS 2.5 Knife disconnect terminal block, Double level with angled contour and two disconnect knives, nom. voltage: 400 V, nominal current: 16 A, 1st and 2nd level, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, mfr : Phoenix Contact

(2) Gabinetes de Marshaling de 1200X2000X800 (mm) con UL zócalo incluido 100mm. Doble puerta

(2) Placas con nombre de Gabinete

(2) M 2500 / 99 0000145 PE/IE Rail

(4) SK 3238.200 / 88 0006937 Outlet Filter

(4) Terminal strip marker KLM-A 88 0008807

(108) Screwless end stop with TAG holder 51 5000001

(12) End stop 51 5000002

(2) Circuit breaker C60N 2P 16A C 880007105

(2) SZ 2500.320 LED Cabinet lightning 24VDC,incl. movement detector, mfr. Rittal

(20) TERM-Supply Supply Terminal PT 16

(4) TERM-Ground Ground Terminal PT 2,5-PE

(20) X-FTA 002 01R Field Termination Assembly right (Spring Terminals, two-wire-connector, single System Cable)

(26) X-FTA 002 01L Field Termination Assembly left (Spring Terminals, two-wire-connector, single System Cable)

(20) X-CA 001 01 15 System Cable (single/dual FTA)

(7) X-CA 005 01 15 System Cable (single FTA)

(19) X-CA 006 01 15 System Cable (single/dual FTA)

(2) 18PLUS-BASIC Module 18plus power distribution system consisting of: feed module, signal module and conductor rail for max. 30 connector modules

(60) 18PLUS-AM02-00- PT01-01 Module 18plus connection module for usage with circuit breaker of series 2210, ESS20, ESS30 and ESX10

(2) 18PLUS-SM02-01- PT01-01 Modul 18plus signalling module with group signalling

(4) 18PLUS-EM02-00- PT01-01 18plus supply module with group signalling

(2) ETA2210-16 ETA2210 Circuit breaker 16A

(58) ETA2210-01 ETA2210 Circuit breaker 1A

(4) Screwless end stop with TAG holder 51 5000001

(10) HIMA H4135a Relay Spare Parts

Componentes (Entrega suelta PSS-006)

(1) X-CA 003 01 8 System Cable (single/dual FTA)

(1) X-FTA 003 02L Field Termination Assembly left (Spring Terminals, single/dual System Cable)

(1) X-CA 006 01 8 System Cable (single/dual FTA)

(1) X-FTA 002 01L Field Termination Assembly left (Spring Terminals, two-wire-connector, single System Cable)

(1)  X-CA 005 01 8 System Cable (single FTA)

(1)  X-FTA 002 01L Field Termination Assembly left (Spring Terminals, two-wire-connector, single System Cable)

Embalaje para Marshaling

Embalaje marítimo para gabinetes (incluidos 3)

# PROVISION DE SERVICIOS

Para el desarrollo del Proyecto se requiere la provisión de distintos servicios tanto de desarrollo de ingeniería, construcción de tableros, pruebas en fabrica y servicios en campo; los cuales se detallan a continuación

# SERVICIOS DE MODIFICACIÓN DE GABINETES DE SISTEMA

Tableros de sistema del proyecto CPF2

De los cinco (5) gabientes de sistema originalmente construidos para este proyecto, se utilizarán los siguientes tres:

- ESD-SC-007

- PSS-SC-007A

- PSS-SC-007B

Estos tableros, que ya han sido despachados a Pluspetrol pero no están instalados, deberán ser modificados mediante el agregado y/o cambio de tarjetas adicionales de E/S (las cuales se sacaran de los dos gabinetes de sistema que no se utilizarán) necesarias para recibir la cantidad de señales final del proyecto; el proveedor deberá modificar la ingeniería de dichos tableros para diseñar las modificaciones necesarias y emitir una nueva revisión reflejando dichos cambios. Dicha ingeniería deberá contener al menos los siguientes documentos actualizados:

- Layout de tableros

- Diagramas de conexionado

- Listado de partes

- Memoria de Cálculo de consumo eléctrico y disipación térmica

Una vez emitida la ingeniería, se deberán ejecutar las modificaciones de hardware en los tableros y ejecutar nuevamente la prueba FAT de hardware para demostrar que las modificaciones fueron ejecutadas correctamente y que los tableros funcionan de acuerdo a la ingeniería

Tableros de sistema y marshalling existentes en planta CPF

Los siguientes tableros de sistema y de marshalling existentes y en servicio en Planta CPF deberán ser modificados para recibir señales adicionales correspondientes al Proyecto CPF2:

- CPF-ESD-SC-01A

- CPF-ESD-MC-01A

- CPF-ESD-SC-02A

- CPF-ESD-MC-02A

- CPF-ESD-SC-04A

- CPF-ESD-MC-04A

- CPF-PSS-SC-04A

- CPF-PSS-MC-04A

- CPF_USS-SC-05A

- CPF_USS-MC-05A

- CPF_PSS-SC-05A

- CPF_PSS-MC-05A

- CPF-ESD-SC-06A

- CPF-ESD-MC-06A

- CPF-PSS-SC-06A

- CPF-PSS-MC-06A

- SC/MC: 600-SSS-001 (ojo que este tablero puede requerir I/O adicional)

En el caso de los tableros CPF-PSS-SC-06A/CPF-PSS-MC-06A se agregan módulos de I/O; en el resto de todos los demas casos no se prevee el agregado o modificación de las tarjetas de entradas/salidas pero si el agregado de señales nuevas que serán conectadas a canales de reserva existentes en dichos tableros desde cajas de campo igualmente existentes.

Los canales de reserva a utilizar en los tableros de SSS y en las cajas de campo, que fueron oportunamente verificados en planta y validados por Pluspetrol, serán informados al proveedor como información de partida para el desarrollo de la ingeniería

# DESARROLLO DE LA aplicación DE SOFTWARE

La aplicación de software con las lógicas de control e interfases de HMI originalmente desarrollada para el Proyecto CPF2 ya no son válidas (debido a las modificaciones del proyecto) y deberá ser desarrollada nuevamente.

El desarrollo de software deberá contemplar no solo la implementación de las lógicas de seguridad para cumplir con las Matrices C&E del proyecto, sino también la elaboración de los mapas MODBUS para integración con el HMI, la configuración de alarmas, lógicas MOS para by-pass de Mantenimiento, inhibiciones de puesta en marcha y demás funcionalidades que sean parte de la filosofía de funcionamiento establecida por Pluspetrol para el SIS.

Es importante destacar que las nuevas lógicas de seguridad incluirán, en algunos casos, lógicas y TAGs ya implementados y en uso en la Planta CPF.

- En este apartado se incluye la integración de todos los nuevos TAGs que se incorporan a los tableros de E/S existentes en Planta.

# INSPECCIÓN, ENSAYOS y PUESTA EN MARCHA

## Ensayo FAT

El proveedor suministrará un procedimiento de ensayo para el las pruebas FAT. Dicho ensayo deberá asegurar que todo el hardware suministrado puede cumplir con los criterios detallados en esta ET. Pluspetrol revisará, comentará, y aprobará el procedimiento y lo devolverá al proveedor para su preparación final.

Antes del ensayo FAT, el proveedor realizará un ensayo de calentamiento de 48 horas sin fallas en el equipamiento suministrado.

El proveedor será responsable de proporcionar el espacio físico, herramientas y todo el equipamiento necesario para realizar los ensayos, incluyendo racks de simulación que permitan simular eléctricamente el 100% de las señales del SIS y así permitir la verificación de todas las lógicas de seguridad, llaves MOS e interfase HMI de todo el sistema.

A fin de poder llevar las pruebas FAT de software de los sistemas ESD y PSS objeto de esta provisión, los cuales son tableros remotos de E/S, el proveedor deberá proveer dos controladores similares a los existentes en CPF La Calera con fuentes de alimentación, módulos de comunicación y todo lo necesario para construir una maqueta funcionalmente idéntica a la arquitectura existente en planta. Las señales actualmente instaladas en CPF La Calera que formen parte de las nuevas lógicas deberán ser simuladas y/o forzadas desde la estación de ingeniería.

La prueba iFAT (FAT de Integración con HMI) se podrán llevar a cabo simultáneamente con la prueba FAT de software; deberá comprender el 100% de las señales comunicadas al HMI. Se deberá prestar especial atención a la prueba de las lógicas de llaves MOS de todas los sensores, incluyendo la prueba de la lógica de estados completa.

Este ensayo será conducido por el proveedor, y será observado y firmado por representantes de Pluspetrol y del proveedor. Todas las funciones y desempeño establecidas en las especificaciones serán probadas durante este ensayo. Cualquier deficiencia será corregida antes que el FAT concluya. No se aceptarán deficiencias de hardware o software antes del despacho del sistema al sitio.

El proveedor entregará un reporte del ensayo FAT antes de que el equipamiento sea despachado a sitio. Este reporte incluirá una copia del FAT llevado a cabo, mostrando las firmas y fechas de cada ensayo.  Incluirá copias de todos los reportes asociados con los ensayos. Deberá comprobar el cableado interno del sistema, las comunicaciones entre módulos de entrada/salida y con la red Ethernet, la alimentación del sistema, sistema de tierras y dará tensión.

- Procederá a cargar la aplicación y verificar el estado de las comunicaciones.

- Se encargará de la integración con equipos de terceros si los hubiera. En estas pruebas se requiere la asistencia conjunta del Proveedor del Sistema SIS y de los proveedores de los equipos a comunicar.

- Verificará el 100 % de los puntos de entrada/salida.

Durante este ensayo, Pluspetrol y el proveedor firmarán, en una copia del procedimiento, cada prueba finalizada exitosamente.

El proveedor deberá contemplar la asistencia de personal, en sitio, para realizar dichas pruebas; detallando cantidad de personas y cantidad de días estipulados para el cumplimiento de las mismas.

Notas:

FAT de Hardware en Fabrica

3 días de FAT (PM/PE) (FAT) en sitio (Fabrica) 8 horas diarias

Entradas y Salidas serán simulados con potenciómetros, switches y luces.

La prueba de aceptación en fabrica se realizará bajo la supervisión de un ingeniero de proyecto, así como también el gerenciamiento del proyecto.

1- Se asume que el proveedor hará la FAT en presencia del cliente

2- El viaje y alojamiento son costeados por el cliente opcionalmente incluidos en la oferta.

# DOCUMENTACIÓN

## General

Los documentos que normalmente cubren todo el proyecto incluirán especificaciones, planos y otros documentos misceláneos requeridos para la adquisición, montaje y operación de materiales de la planta.

## Documentos y Manuales de Instrucciones

Los documentos de ingeniería incluirán principalmente lo siguiente:

a) Especificaciones generales.

b) Topográficos, isométricos.

c) Diagrama de conexionados

d) Memoria de cálculo

e) Lista de Materiales

f)  Diagramas de cableado.

g) Lista de repuestos de acuerdo con los requisitos del contrato.

h) Listado de I/O

i)  Procedimientos FAT, iFAT,  SAT

El manual de instalación, operación y mantenimiento del fabricante se suministrará para cada tipo de equipo y sistema.

La documentación deberá ser entregada en un formato de documento estándar y en medio magnético. El idioma será español.

## Listado de documentos a entregar

Generales

- Listado de documentos

- Cronograma

- Repuestos para comisionado, puesta en marcha y dos años de operación

- Databook de Calidad

Ingeniería

- Topográfico de Tablero SIS Marshaling FGS/ESD-MC-007A (Remote Panel)

- Topográfico de Tablero SIS Marshaling PSS-MC-007A (Remote Panel)

- Topográfico de Tablero SIS Marshaling PSS-MC-007B (Remote Panel)

- Diagramas de conexionado de tablero Marshaling FGS/ESD- MC-007A (Remote Panel)

- Diagramas de conexionado de tablero Marshaling PSS- MC-007A (Remote Panel)

- Diagramas de conexionado de tablero Marshaling PSS- MC-007B (Remote Panel)

- Topográfico de Tablero SIS Marshaling FGS/ESD-SC-007A (Remote Panel)

- Topográfico de Tablero SIS Marshaling PSS-SC-007A (Remote Panel)

- Topográfico de Tablero SIS Marshaling PSS-SC-007B (Remote Panel)

- Diagramas de conexionado de tablero Marshaling FGS/ESD- SC-007A (Remote Panel)

- Diagramas de conexionado de tablero Marshaling PSS-SC-007A (Remote Panel)

- Diagramas de conexionado de tablero Marshaling PSS-SC-007B (Remote Panel)

- Procedimientos FAT

- Procedimiento SAT

- Listado de asignaciones

Sistema SIS (Marshalling)

- Procedimiento FAT

- Procedimiento SAT

- Diagrama de conexionado

- Listado de Entradas/Salidas

# Repuestos

Se preverán repuestos para la puesta en marcha del sistema, como así también, los repuestos para dos años de operación.

# Embalaje

Estarán de acuerdo con la especificación general.

En términos generales:

- No se desmontarán partes para el transporte; los elementos interiores que pudieran aflojarse o deteriorase serán fijados con soportes provisorios.

- El embalaje debe ser apto para transporte en camión y deberá tener forrado interior con cartón corrugado y exterior en cajón de madera.

- Se deberán colocar rótulos, en al menos dos de sus caras, de tamaño conveniente para su fácil lectura con los con los datos del Cliente y el destino del equipo.