| Emisor del documento UNPI-OB | Ámbito de Aplicación UNPI-C5155 |
| --- | --- |
| Privacidad AESA Privada | Fecha de última revisión 18-01-23 |

RESUMEN DEL DOCUMENTO

| PALABRAS CLAVE | Pliego Subcontrato- Eléctridad &Instrumentos - Oferente- Subcontratista-Comitente |
| --- | --- |
| OBJETIVO | El presente documento tiene el objeto de definir el alcance de la contratación de personal de electricidad e instrumentación, destinado a la etapa de Construcción, precomisionado y comisionado del proyecto. En el presente documento se describe alcance, condiciones de ejecución y grado de terminación de los trabajos. La descripción de los trabajos no es taxativa e involucra toda actividad para la ejecución de los trabajos. |
| ALCANCE | Este documento es aplicable la fase de construcción del proyecto C5155. |
| APLICABILIDAD POR UNIDAD DE NEGOCIO | PROYECTOS INDUSTRIALES; MONTAJE Y OBRAS; SERVICIOS. X. |
| RESPONSABLES | Es responsabilidad de los Oferentes y Subcontratista conocer el alcance de los servicios requeridos en el presente pliego. |
| REGISTROS | FORMULARIO / NOMBRE; CONTROL ESPECIAL. NO APLICA.; NO. |
| ANEXOS | N°; NOMBRE. N/A. |

Tabla de contenido

1	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3

2	DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y UBICACIÓN	3

CONDICIONES DEL SITIO	5

3	ALCANCE	6

4	RESPONSABILIDADES	7

4.1	POR EL OFERENTE	7

4.2	POR EL SUBCONTRATISTA	7

4.3	POR EL COMITENTE	7

5	ALCANCE DE LOS TRABAJOS	7

5.1	GENERAL	7

5.2	Inspección y liberación.	8

6	OBSERVANCIA DE LAS LEYES	8

7	REQUISITOS DE SEGURIDAD OPERATIVA	10

8	REQUERIMIENTOS GENERALES OFERENTE	11

9	REQUERIMIENTOS GENERALES EN CASO ADJUDICACIÓN	12

10	KICK OF MEETING	13

11	FORMA DE PAGO	13

12	PRECIOS, TRIBUTOS E IMPUESTOS – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS	13

13	PENALIDADES POR NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	15

14	AUDITORIA DE LA CONTRATISTA Y REGISTRO DE CONTROL	16

15	COMUNICACIONES	16

16	INSPECCIONES	16

# DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- AESA: A-Evangelista S.A.

- PPSA: Cliente y operadora

- UNPI: UN Proyectos Industriales.

- CLIENTE FINAL / DUEÑO: Empresa que ha adjudicado el proyecto al COMITENTE.

- COMITENTE: Empresa contratista principal (AESA) ante el CLIENTE FINAL/ DUEÑO de los trabajos cubiertos

- ORDEN DE COMPRA: Significa la orden de compra a emitir, el PLIEGO, las CONDICIONES GENERALES DE SUBCONTRATACION, ADJUNTOS Y ANEXOS junto con las revisiones o ENMIENDAS.

- PLIEGO: El presente documento, sus Anexos, incluyendo los documentos citados en dichos documentos.

- OFERENTE/ES: Empresa/as invitadas a cotizar las prestaciones objeto del presente documento y sus anexos.

- SUBCONTRATISTA/AS: Empresa/as que ha sido adjudicada/as para realizar los trabajos por la Obra.

- SITIO: Sitio o lugar donde se ejecutarán los trabajos de instalación permanente.

- CPF: Central Production Facilities

- LCA: La Calera

- SRC: Sistema de Recursos Contratados

# DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y UBICACIÓN

El yacimiento La Calera, se encuentra en la provincia de Neuquén, a 140 km de la ciudad de Neuquén Capital, a 90 km de la ciudad de Cutral Co y a 32 de Añelo.

Ubicación del yacimiento La Calera – Provincia del Neuquén

Se accede al yacimiento, para el caso de vehículos livianos a través de la ruta 17 hasta llegar a la entrada Sur del yacimiento a 14 km de Añelo. Para el caso de vehículos pesados se accede a través de ruta provincial 7 por el acceso Norte ubicado a 25 km de la mencionada localidad.

Ubicación de los accesos SUR y NORTE a Yacimiento La Calera

Ubicación del Yacimiento La Calera

- CONDICIONES DEL SITIO

Considerar las siguientes:

| Presión Atmosférica Media | 966 hPa |
| --- | --- |
| Temperatura Ambiente de Diseño |  |
| Máxima | 43°C |
| Mínima | -15°C |
| Para Aeroenfriadores | 43°C |
| Media de Verano | 30°C |
| Media de Invierno | 15°C |
| Dirección del Viento | Oeste - Sudoeste |
| Humedad |  |
| Humedad Relativa Ambiente Máxima | 90% |
| Humedad Relativa Ambiente Media | 32% (verano) |
| Humedad Relativa Ambiente Mínima | 15% |
| Lluvia |  |
| Precipitación Media Horaria | 40 mm/h |
| Tiempo de Concentración Máximo | 15 min |
| Intensidad de Lluvia | 65 mm/h |
| Viento |  |
| Norma de Diseño | CIRSOC 102 |
| Sismo |  |
| Código de Diseño | CIRSOC 103 |
| Nieve |  |
| Código de Diseño | CIRSOC 104 |
| Nieve (altura máxima) | 0,5 m |
| Radiación Solar | Para 40° de latitud sur según GRAL-100-ST-Y-001 Rev. A (Guía Técnica — Sistema de Alivios) |
| Resistividad del suelo (promedio) 200 Ω/m a 1m de profundidad | Wet: 1,5 w/m.K |
| . | Dry: 0,5 w/m.K |

El propósito de las instalaciones de la CPF La Calera, es procesar el gas proveniente del Yacimiento La Calera y sus líquidos asociados a efectos de que cumplan con las especificaciones y requerimientos de la industria.

# ALCANCE

AESA, como contratista adjudicada para la construcción del PROYECTO CPF 2 - FASE 2 ALCANCE A ha decidido subcontratar el servicio de la provisión de especialistas E&I para la fase de Construcción, Precomisionado y Comisionado bajo modalidad de mano de obra administrada por el COMITENTE, debiendo la subcontratista organizar, planificar, y ejecutar cuanto sea necesario de acuerdo con lo requerido en este pliego y sus anexos.

Los DOCUMENTOS DEL PLIEGO son mutuamente explicativos y cualquier trabajo y/o servicio que se requiera en un documento y no se mencione en otro será parte del TRABAJO sin costo o gasto adicional para el COMITENTE, independientemente del orden de prelación de la Orden de Compra.

En caso que durante la ejecución del TRABAJO surgieran errores, omisiones, deficiencias, inexactitudes, contradicciones, ambigüedades y/o discrepancias entre dos o más DOCUMENTOS DEL PLIEGO, el SUBCONTRATISTA los notificará de inmediato al COMITENTE quien los aclarará previo a comenzar cualquier parte relacionada del TRABAJO conforme a los plazos indicados en el PLIEGO, entendiéndose que el SUBCONTRATISTA soportará todos y cada uno de los riesgos y costos de realizar cualesquiera de dichos TRABAJOS previo a la aclaración.  Ante discrepancias en la aplicación de las especificaciones serán de aplicación aquellas más conservadoras o restrictivas, a menos que el COMITENTE formalmente indique lo contrario y sin que ello genere un costo adicional para el mismo.

# RESPONSABILIDADES

## POR EL OFERENTE

- Presentar en tiempo y forma la oferta de acuerdo con lo indicado en el PLIEGO y los anexos.

## POR EL SUBCONTRATISTA

- Ejecutar el alcance según los requerimientos indicados en este PLIEGO y los anexos.

- Estudiar y reconocer perfectamente todos los documentos del Proyecto antes de su inicio.

## POR EL COMITENTE

- Gestionar y facilitar a la subcontratista toda aquella información para que cumpla lo indicado en el pliego y documentos contractuales aceptados por la misma.

# ALCANCE DE LOS TRABAJOS

## GENERAL

El alcance comprende la provisión de personal especialista y herramientas para tareas de montaje, instalación, conexionado, precomisionado y comisionado.

Los perfiles requeridos:

- Electricistas industriales senior

- Instrumentistas industriales senior

- Tubistas instrumentales senior

- Especialistas en LOTO

- Técnicos especialistas en montaje E&I

- Especialistas en precomisionado E&I

- Especialistas en comisionado E&I

NOTA: Todo el personal referido por la empresa debe presentar CV que demuestre conocimientos para las posiciones requeridas.

El SUBCONTRATISTA debe:

  - Emitir informe diario de avance.

  - Será revisado semanalmente para evaluar cumplimiento.

Realizar, presentar y tener la aprobación de foja de medición de las actividades para las cuales fueron contratadas.

Esta información aprobada por AESA junto a los partes diarios debe ser presentados como anexo de los certificados que se presenten.

## Inspección y liberación.

El oferente debe contar con los instrumentos de medición necesarios para cumplir con todos los ensayos especificados en los procedimientos y especificaciones de diseño. Estos instrumentos deben estar con la calibración vigente durante todo el tiempo de uso.

De no ofertar este punto, aclarar en el documento de excepciones.

# OBSERVANCIA DE LAS LEYES

El SUBCONTRATISTA deberá abonar puntualmente los salarios y cumplir con toda la normativa laboral y previsional respecto de su personal y mantendrá totalmente indemne al COMITENTE de cualquier responsabilidad o penalidad por incumplimiento de tales disposiciones y por cualquier reclamo judicial o extrajudicial de sus empleados o de los de sus subcontratistas. Asimismo, el SUBCONTRATISTA deberá abonar puntualmente todas las obligaciones de seguridad social y previsional correspondientes a su personal.

El no pago y/o presentación de documentación que respaldo el pago, habilita al Contratista (AESA) a no pagar la certificación.

El SUBCONTRATISTA también será responsable por el estricto cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable en materia de seguridad e higiene del trabajo y con las normas, especificaciones y estándares de la industria.

El SUBCONTRATISTA garantizará al COMITENTE que sus subcontratistas cumplan con idénticas obligaciones a las previstas precedentemente respecto de sus propios empleados.

El SUBCONTRATISTA asume plena responsabilidad ante COMITENTE por cualquier incumplimiento de sus subcontratistas con tales obligaciones y/o con la normativa laboral, previsional y de higiene y seguridad aplicable.

Cualquier tipo de aumento salarial y/o de los aportes y contribuciones de la seguridad social, aportes sindicales y/o cualquier otro concepto vinculado con el costo laboral del SUBCONTRATISTA relativo a la OBRA, deberá ser afrontado en tiempo y forma por el SUBCONTRATISTA.

El COMITENTE exigirá al SUBCONTRATISTA que acredite con la documentación respaldatoria que corresponda, el debido cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable en materia laboral, previsional y de seguridad e higiene laboral, incluyendo, entre otras cuestiones, el pago de salarios, aguinaldos, aportes y retenciones jubilatorias, seguros para su personal, pago de asignaciones familiares, retenciones y contribuciones, e indemnizaciones. En caso de falta de presentación de la documentación solicitada o de comprobarse el incumplimiento de la normativa antedicha, el COMITENTE podrá retener y compensar el pago de todo importe que resulte pagadero al SUBCONTRATISTA, hasta tanto el SUBCONTRATISTA demuestre haber cumplimentado lo que dichas normas indiquen.

Sin perjuicio de otros derechos otorgados bajo la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL (incluyendo, entre otros, la ejecución de las GARANTÍAS), en el caso de que el SUBCONTRATISTA no cumpliere con cualquiera de las obligaciones previstas en este Punto, el COMITENTE podrá proceder a retener y compensar de todo pago adeudado al SUBCONTRATISTA, el importe que resulte suficiente para afrontar el pago de las obligaciones incumplidas, en el caso de que las personas o entidades que no hayan recibido los pago correspondientes, los reclamen directamente al COMITENTE invocando su responsabilidad solidaria.

Adicionalmente al derecho reconocido al COMITENTE, en las disposiciones precedentes, el COMITENTE también podrá ejercer el derecho de retención mencionado en caso de existir contra ella reclamos de parte de personal del SUBCONTRATISTA o de los subcontratistas; de sindicatos, de proveedores del SUBCONTRATISTA o de los subcontratistas; o reclamos efectuados directamente por los subcontratistas, siempre que el SUBCONTRATISTA, luego de intimado por el COMITENTE, no regularice la situación planteada probando a satisfacción del COMITENTE el cumplimiento de todas las obligaciones reclamadas mediante la exhibición de los recibos correspondientes, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la intimación.

# REQUISITOS DE SEGURIDAD OPERATIVA

El SUBCONTRATISTA deberá proveer a su personal de todos los elementos de seguridad necesarios para desarrollar las tareas contratadas. Estos elementos incluyen, como mínimo:

- Anteojos de Seguridad

- Protección Auditiva

- Ropa de trabajo Nomex III de 200grs por metro cuadrado.

- Calzado de Seguridad con puntera de acero

- Guantes

- Cartelería, señalización adecuada para vallados

- Arnés de seguridad de doble cabo de vida (del tipo C)

De no cumplirse alguna de las condiciones arriba detalladas, no se permitirá el ingreso al sitio de trabajo.

18 reglas de vida

Diez reglas de Oro:

Los Trabajos del SUBCONTRATISTA deberán realizarse en un marco de disciplina operacional, siguiendo las políticas, reglas y procedimientos de A-Evangelista S.A. En particular, deberán cumplir con las 10 Reglas de Oro, sobre las cuales serán informados adecuadamente, para así poder transformarlas en Hábito de Trabajo. Ellas son:

- Compromiso Compartido

- Seguridad Vial

- Trabajo en Altura

- Operaciones de Izaje

- Aislamiento de energía

- Espacio confinado

- Área de proyección y contacto

- Gestión del cambio

- Permiso de trabajo

- Excavaciones

Estas 10 Reglas de Oro son obligatorias para todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de nuestra Empresa.

El COMITENTE realizará periódicamente una evaluación de las condiciones de trabajo. SUBCONTRATISTA deberá cumplir con todas las legislaciones vigentes. El SUBCONTRATISTA deberá contemplar los EPP correspondientes.

# REQUERIMIENTOS GENERALES OFERENTE

El OFERENTE debe presentar:

- Nota de aceptación de las condiciones del pliego.

- Antecedentes de trabajos similares ejecutada en los últimos tres (3) años, incluidas las actualmente en ejecución

- Histograma de carga de trabajo actual y proyectado, indicando la carga de trabajo disponible.

- Histograma de mano de obra directa e indirecta detallado considerado para el proyecto.

- Histograma de equipos principales considerados para el proyecto.

- Organigrama propuesto.

- Listado de herramientas e instrumentos incluidos con detalle de marca, modelo, año y estado para realización de verificaciones y controles de calidad.

- Indicar si contara con personal de QAQC propio.

- Indicar si contara con personal de seguridad propio.

- Indicar si cuenta con sistema de trasporte personal propio.

- Indicar si cuenta con alojamiento propio.

La no presentación de alguno de estos documentos y/o aclaraciones al pliego impactara en la evaluación técnica correspondiente.

El COMITENTE (AESA) se reserva el derecho de contratación parcial o total de todas las cantidades.

# REQUERIMIENTOS GENERALES EN CASO ADJUDICACIÓN

- PÓLIZAS: La no presentación en término de las pólizas de seguros suspenderá el derecho de pago por los trabajos realizados, facultando al COMITENTE a no dar curso a la certificación correspondiente, pudiendo llegar inclusive a la suspensión del Contratista del Registro de Proveedores, hasta que acredite estar dentro del marco de la Ley, pudiéndose en casos que así lo justifiquen rescindir el contrato en cuestión.

- AUDITORIA DE SEGURIDAD: El SUBCONTRATISTA deberá cumplir con todas las legislaciones vigentes (nacionales, provinciales y municipales). El técnico en seguridad debe alinearse al Sistema de Gestión de Seguridad del COMITENTE. Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA la gestión y solicitud de permisos de trabajo y documentos habilitantes para la realización de las tareas.

- AUDITORIA DE CALIDAD: El SUBCONTRATISTA deberá cumplir con las especificaciones requeridas y presentar la documentación de respaldo.

- ACCIONES CORRECTIVAS: El COMITENTE podrá solicitar todas las acciones correctivas y/o preventivas que crea necesarias a fin de mantener la calidad y/o seguridad de los trabajos a realizar por el subcontratista.

- REGLAMENTACIONES: Es responsabilidad del subcontratista cumplir con todas las legislaciones municipales, provinciales, nacionales vigentes e internas de AESA/Cliente/Transportista.

- FUERZA MAYOR: no se reconocerán reclamos de atraso en los trabajos por motivos climáticos, gremiales ni de otra índole. La planificación de los trabajos deberá tener previsto tiempo improductivos bajo estos conceptos. Deben informar a través del sistema SRC dentro de las 24 horas las situaciones antes mencionadas.

# KICK OF MEETING

Dentro de los 5 días corridos de emitida la Nota de Pedido oficial, se realizará en el Lugar que determine el comitente un KOM, para coordinar todos los aspectos involucrados con la administración de la Obra adjudicada, entre el SUBCONTRATISTA y el COMITENTE.

# FORMA DE PAGO

Las certificaciones mensuales y pagaderas a treinta (30) días corridos desde la fecha de recepción de la factura correspondiente, en un todo acuerdo a los Anexos 5 y 7 del PGI-740-AB-001 (Condiciones de Generales de Compra y de Subcontratación de Obras).

# PRECIOS, TRIBUTOS E IMPUESTOS – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Todas las tarifas, montos y precios presentados por la Subcontratista deberán incluir la totalidad de los conceptos del trabajo del presente pliego, y, a menos que se especifique expresamente lo contrario, se considerará que incluyen:

- Todos los tributos, gravámenes, derechos, tasas, patentes e impuestos que por cualquier naturaleza graven la actividad específica de la Subcontratista, sus bienes o resultados. La Subcontratista cumplirá con todas sus obligaciones tributarias aplicables de orden material y administrativo frente la Autoridad Fiscal correspondiente dentro del marco normativo e institucional tributario vigente en Argentina,

- La totalidad de los tributos, patentes, derechos, tasas o cánones vigentes o que se impongan, directa o indirectamente al Subcontratista, empleados, agentes como consecuencia de la ejecución de este pliego,

- Salarios, jornales, asignaciones incluyendo horas extras, bonificaciones, premios y otros pagos incentivos, vacaciones pagas, licencia por enfermedad paga, pensiones con pagos progresivos, aportes a fondos de jubilación y pensión u otros planes de beneficios para la jubilación, aportes a planes médicos y de enfermedad obligatorios y complementarios, servicios de previsión social, aportes para indemnizaciones por despido, impuesto para la capacitación industrial, gastos de rotación del personal y premios a los turnos y, en general, todas las cargas, aportes, seguros, impuestos y pagos, emolumentos y gastos en los que incurra y/o que realice la Subcontratista respecto de sus empleados o agentes conforme a la Legislación Aplicable, incluyendo los que deba hacer conforme a ley o en virtud de un acuerdos con los Sindicatos nacionales o locales o bajo políticas de empleo de  SUBCONTRATISTA.

- Gastos indirectos, ganancias, contingencias, depreciación, cargos de matriz, gastos gerenciales y administrativos, todos los aspectos preliminares de los contratos y la administración de los mismos, costos financieros, y gastos bancarios incluyendo Garantías Bancarias, cargos por transferencia, todos los impuestos y derechos según corresponda, primas de seguro y deducibles, la conformidad con procedimientos, reglamentos y toda la legislación aplicable, limpieza del Lugar de Trabajo, todo el tiempo improductivo y el tiempo perdido, incluyendo averías, el tiempo de reparación, la espera de mejoras climáticas, cooperación con otros Sub subcontratistas de SUBCONTRATISTA en la Obra y Lugares de Trabajo o por aprobaciones o autorizaciones que debe obtener la Subcontratista para la ejecución del Trabajo y todos y cada uno de los costos y gastos directos o indirectos debidos a subcontratar, incluyendo contingencias,

- Oficinas y mobiliario, servicios de secretarias y de empleados de oficina, materiales y equipos, insumos y consumibles de oficina, iluminación, electricidad, calefacción y aire acondicionado, teléfono, telefax, servicio de internet y de correo electrónico, costos de impresión y copiado, costos de las computadoras y asociados con las computadoras, instalaciones para oficinas, instalaciones sanitarias y vestuarios,

- Conformidad con los requisitos y normas de seguridad, suministro de equipos de seguridad, indumentaria de protección y otros artículos de protección, plan de capacitación en seguridad,

- Inspecciones, muestras y pruebas, certificación, documentación, controles incluyendo control de calidad y verificaciones

- Todos los costos y gastos de cualquier tipo relacionados con subcontratar y ordenes de compras incluyendo todos los costos y gastos de toda naturaleza de consultas, suministro, expedición y transporte,

- Costos y gastos de mano de obra, supervisión, personal administrativo y gerencial, movilización y desmovilización de personal y equipos, vivienda y hospedaje en hoteles, comidas, tiempo y gastos de viaje, pasajes y transporte, y, en general, todo lo necesario para la realización completa de los Trabajos en plena conformidad con el presente Pliego.

- Revisión Equitativa de Precios: El presente pliego tendrá en consideración una fórmula de Redeterminación de precios que será acordada junto con el OFERENTE.

- Los precios deberán incluir IVA.

- El personal debe estar encuadrado en el Convenio UOCRA 545/08.

# PENALIDADES POR NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

Condiciones de Subcontratación: Se podrá aplicar a su criterio una multa del 2% sobre el monto total del Pedido por cada semana o fracción mayor a tres días de demora en la entrega o ejecución, con un tope del 10% sobre el monto total del Pedido. Sin embargo, el COMITENTE se reserva de rescindir la Orden de Compra si los Trabajos no fueran ejecutados con la calidad y profesionalidad necesarias o bien si tiempos estándar de ejecución de los trabajos no son los requeridos por el COMITENTE.

Esta valoración será potestad exclusiva del COMITENTE y la Subcontratista renuncia explícitamente a reclamar cualquier tipo de indemnización por esta decisión.

# AUDITORIA DE LA CONTRATISTA Y REGISTRO DE CONTROL

El subcontratista deberá dar cumplimiento al instructivo “10436-ES-31100100-000A Instructivo para el Registro y Control de Personal Contratado” adjunto al presente documento. El incumplimiento de las respectivas presentaciones imposibilitará el cobro de las certificaciones correspondiente, así como de las medidas que se indican en la Orden de Compra.

# COMUNICACIONES

A partir del día en que el SUBCONTRATISTA se haga presente en el sitio de trabajo se establecerá un sistema de "Ordenes de Servicio" y "Pedidos de Empresa", quedando definidas por escrito las personas autorizadas a firmar en uno y otro caso mediante SRC.

Libro de Órdenes de Servicio (SRC): Este libro se destinará al asiento de las actas que se labren en la etapa de Construcción, sobre el comportamiento que quepa al SUBCONTRATISTA con las exigencias del mismo y a toda orden o constancia, que tanto el COMITENTE como su gerente de Proyecto juzguen consignar mediante SRC.

El SUBCONTRATISTA está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba. Las Ordenes de Servicio podrán ser observadas por la Subcontratista quien deberá exponer las causas en forma fundada. En este caso podrá eximirse de cumplirla siempre que dichos fundamentos sean aceptados por la Contratante; sin perjuicio de lo cual, toda Orden de Servicio ratificada por la Contratista deberá ser cumplida por la Subcontratista en forma inmediata, reservándose la Contratista los derechos de que lo asistan por todos los gastos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Libro de Notas de Pedido (SRC): Este libro se destinará a la comunicación del Subcontratista con el COMITENTE, cualquiera sea su naturaleza.

Las respuestas deberán ser brindadas a las 72 hs hábiles de haberse notificado.

# INSPECCIONES

El COMITENTE designará la inspección a los efectos de asegurarse sobre la calidad de los trabajos asignados.

Realizará, además, el seguimiento cronológico de los trabajos e intervendrá al ser detectadas desviaciones, teniendo en todo momento derecho para rechazar cualquier elemento o proceso de construcción y/o montaje no satisfactorio. Las inspecciones se realizarán permanentemente durante el desarrollo de los trabajos.

La realización de inspecciones y/o la aprobación parcial o total de los trabajos por parte del COMITENTE no libera al SUBCONTRATISTA de su responsabilidad por errores, defectos, omisiones o incumplimientos, aun cuando los mismos no hubieran sido detectados durante dichas inspecciones.