## Portada
EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA
OFT-128-008 Rev3 · Inauco · CPF2 La Calera Fase 2
RECOMENDACIÓN: ADJUDICAR CON CONDICIONES (C1, C2, C3 obligatorias)
DATOS DE LA OFERTA
Proyecto | Sistema de Control PCS/SCADA/Comms OT — CPF2 Fase 2 La Calera PP
Proveedor | INAUCO — Obra 129-008
Cliente / EPC | Pluspetrol / AESA
Oferta Técnica | OFT-128-008 Rev3 — TECNICA (22/05/2026)
Oferta Comercial | OFT-128-008 Rev3 — COMERCIAL (29/05/2026)
Evaluado por | PM + IT/OT Specialist
Fecha evaluación | 02/06/2026
Validez oferta | 28/07/2026 (60 días desde 29/05/2026)
Plazo entrega | 40 sem desde OC + recepción ingeniería 16 sem antes FAT
Freezing point | 30/09/2026 (16 sem antes FAT 27/01/2027)
Moneda | USD (sin IVA)
RESUMEN EJECUTIVO
La oferta comercial OFT-128-008 Rev3 de INAUCO complementa y alinea correctamente la propuesta técnica homónima. La estructura comercial cubre los 5 gabinetes del sistema integrado (PCS-SC-07a/b, COM-07, COM-SE3, COM-SE4, PMS Redundante), la ingeniería de detalle, FAT integral de control/SCADA/comunicaciones y el ensayo de integración PMS en Buenos Aires. El trabajo de campo (SAT, comisionado, pre-comisionado y puesta en marcha) se cotiza ÍNTEGRAMENTE como 'A Demanda' (Punto 3.1.3), sin jornadas fijas en el precio cerrado. La Sección 2 sugiere ~474 jornadas-persona como referencia NO LIMITATIVA. Brechas críticas: NO se estiman jornadas para PEM/startup ni para pre-comisionado I/O (>80% requerido como condición de SAT).
CONTENIDO DEL DASHBOARD
1. Mapeo Técnico-Económico | Verificación ítem por ítem (5 gabinetes + 7 mano obra + repuestos + seguros)
2. Jornadas A Demanda | Análisis crítico de las ~474 jornadas-persona sugeridas en Sección 2
3. Gaps y Observaciones | 10 hallazgos: 3 críticos, 4 atención, 3 informativos
4. Condiciones Adjudicación | C1-C3 obligatorias + C4-C7 recomendadas/informativas
5. Condiciones de Pago | Hardware 75%/25%, Mano de Obra 20% adelanto + 80% certif. mensuales
6. Próximos Pasos | Ruta crítica hacia emisión de OC ≤ 28/07/2026

## 1. Mapeo Téc-Eco
1. MAPEO ÍTEMS TÉCNICOS vs. COMERCIALES
3.1.1 SISTEMAS INTEGRADOS, INGENIERÍA Y CONFIGURACIÓN
Ítem Eco. | Sistema / Descripción | Alcance Técnico Asociado | Categoría | Estado | Observación
3.1.1 #1 | Sist. Control Integrado CPF2-PCS-SC-07a | ControlLogix 1756, I/O HART (IF16H/OF8H), EN2TP PRP, MVI56E-MNETCR, Marshalling — Remota 7A (NUEVA) | Hardware+Labor | CUBIERTO | Remota 7A — totalmente nueva. Incluye balanceadores 24VDC.
3.1.1 #2 | Sist. Control Integrado CPF2-PCS-SC-07b | Ídem 07a — Remota 7B (NUEVA). Aloja controladores relocalizados desde Shelter 6 | Hardware+Labor | CUBIERTO | Relocalización ControlLogix existente — ver Gap G4.
3.1.1 #3 | Sist. Comun. PMS Redundante + Skids | Switch PRP salas ABB 800xA (Modbus TCP) + 10 paquetizados Skids A-H (~500 puntos) | Hardware+Labor | CUBIERTO | 2 salas eléctricas PMS via Modbus TCP nativo.
3.1.1 #4 | Sist. Comun. CPF-COM-07 | Gabinete comm Shelter 7; Stratix 5200/5800, SFPs (10 conf. CT3), VLANs OT, patcheras FO | Hardware+Labor | CUBIERTO | Patcheras FO + conversores de medio listados explícitamente.
3.1.1 #5 | Sist. Comun. CPF-COM-SE3 | Gabinete comm SE3 (shelter existente); patcheras FO y conversores re-incluidos (CT3 Q14) | Hardware+Labor | CUBIERTO | Re-incluido en CT3 — confirmado en oferta económica.
3.1.1 #6 | Sist. Comun. CPF-COM-SE4 | Gabinete comm SE4 (shelter existente); misma lógica que COM-SE3 | Hardware+Labor | CUBIERTO | Idéntico a SE3.
3.1.1 #7 | Ingeniería Ctrl + Telesupervision | Documentos del listado XX-XXX-I-LD-CPF2-0_Rev0.xlsx | Mano de Obra | CUBIERTO | Freezing point 16 sem antes FAT (30/09/2026).
3.1.1 #8 | Config + FAT Ctrl Integral | Programación RTU ControlLogix: PCS7, PCS8 + ampliación PCS5, PCS6, PCS600 | Mano de Obra | CUBIERTO | Incluye sistemas existentes ampliados.
3.1.1 #9 | Config + FAT SCADA (PCS + SIS) | FactoryTalk: PCS7/8 + PCS5/6/600 + ESD6/7/8 + PSS6/7/8 + USS5/6 + SS600 | Mano de Obra | CUBIERTO | Requiere presencia personal HIMA + demo en FAT.
3.1.1 #10 | Config + FAT Sistema de Comunicaciones | Stratix, VLANs, patcheras, Modbus TCP paquetizados, Ethernet/IP, OPC | Mano de Obra | CUBIERTO | Configuración VLAN según estándar Pluspetrol.
3.1.1 #11 | Pruebas PMS Buenos Aires | 2 Configuradores con viajes + alojamiento + alimentos + movilidad INCLUIDOS | Mano de Obra | CUBIERTO | Único ítem con gastos de campo en precio fijo.
3.1.1 #12 | Implementación Curva Bomba Flowserve en PLC + HMI | Desarrollo específico en PLC. Era OPCIONAL en técnica. | Mano de Obra | NUEVO/OK | Requiere especificación Flowserve provista por Pluspetrol/AESA.
3.1.1 #13 | Implementación Curva Bomba Flowserve en SCADA | Desarrollo de variables, pantallas y animaciones. Era OPCIONAL en técnica. | Mano de Obra | NUEVO/OK | Idem #12.
3.1.2 REPUESTOS RECOMENDADOS
Ítem Eco. | Descripción | Detalle | Categoría | Estado | Observación
3.1.2 #1 | Repuestos Mínimos Recomendados PEM | Listado oferta técnica Sección 1.4 — ítems de reemplazo rápido para equipos críticos | Repuestos | CUBIERTO | Pago 75% con materiales / 25% post-FAT.
3.1.4 SEGUROS ELÉCTRICOS DE ALMACENAJE
Ítem Eco. | Descripción | Detalle | Categoría | Estado | Observación
3.1.4 #1 | Seguro Almacenaje ESD-SC-07/08 (mensual) | Equipos ya en oficinas Inauco — factura desde MAYO 2026 (antes de OC) | Seguros | ATENCIÓN | Gap G5 — negociar inicio de facturación desde OC, no retroactivo.
3.1.4 #2 | Seguro Almacenaje PSS-007A/B + FGS/ESD-007 (mensual) | Costo mensual desde OC hasta entrega en yacimiento | Seguros | CUBIERTO | Normal — inicio con OC.
BRECHAS — ALCANCE TÉCNICO SIN ÍTEM ECONÓMICO DEDICADO
Ítem | Concepto | Detalle | Categoría | Estado | Acción Requerida
— | Puesta en Marcha / Startup | Mencionada en técnica como 'Asistencia a la PEM' (A Demanda) pero SIN días estimados | A Demanda | BRECHA | Solicitar estimación específica de jornadas PEM antes de emisión de OC (C2).
— | Pre-comisionado señales I/O (>80%) | Condición previa al SAT — no hay estimación de jornadas ni asignación de responsabilidad | A Demanda | BRECHA | Definir responsabilidad (Inauco vs. AESA/Pluspetrol) y estimar jornadas Ítem 9.

## 2. Jornadas A Demanda
2. JORNADAS A DEMANDA — ANÁLISIS CRÍTICO
⚠ ALERTA: Días/Hombre de campo en precio fijo = 0 (CERO). Todo SAT + Comisionado + PEM se certifica A Demanda sin cap contractual.
ESTIMACIÓN DE JORNADAS POR ACTIVIDAD (SECCIÓN 2 OFERTA — NO LIMITATIVAS)
Actividad | Perfil / Ítem Ec. | Jornadas (8h) | Personas | Movilidad (#11) | Alojam. (#12/noche) | Observación
Reloc. Controladores Shelter 6 → Remota 7B | Configurador (Ítem 1) Conexionista (Ítem 7) | 2 | 1+1 | 2 | 2 | BAJO — probable subestimación para desmontaje + reconfig PRP + ensayo relocalización
Vínculos Ethernet PCS → COM (tendido + certif.) | Conexionista (Ítem 7) | 15 | 1 | — | 13 | Razonable para tramos físicos entre shelters
SAT + Comisionado PCS (07a + 07b) | Configurador (Ítem 1) Conexionista (Ítem 7) | 55 | 1+1 | 55 | 108 | Crítico. ~10 señales/día en cond. ideales. Depende precomisionado I/O >80%
SAT + Comisionado SCADA PCS (FactoryTalk) | Configurador (Ítem 1) QAQC (Ítem 6) | 65 | 1+1 | 65 | 128 | Incluye PCS5, PCS6, PCS600 ampliados. Razonable.
SAT + Comisionado SCADA SIS (ESD/F&G/PSS/USS) | Configurador (Ítem 1) QAQC (Ítem 6) | 100 | 1+1 | 100 | 198 | ALTO. Requiere presencia personal HIMA en campo. Validar disponibilidad.
Prueba Matriz C&E SCADA | Configurador (Ítem 1) | 15 | 1 | 15 | 14 | Última etapa validación. Requiere personal SIS presente.
Puesta en Marcha (PEM) — Startup | Configurador (Ítem 1 ó 2) | NO ESTIMADO | ? | ? | ? | BRECHA G2 — no hay estimación. Fase separada del comisionado en arranque real.
Pre-comisionado señales I/O (>80% para habilitar SAT) | Cuadrilla 2 (Ítem 9) ó Conexionista (Ítem 7) | NO ESTIMADO | ? | ? | ? | BRECHA G3 — condición previa a SAT sin días asignados. Responsabilidad a definir.
TOTALES SUGERIDOS (sin PEM ni precomisionado) |  | 237 | — | 237 | 463 | ~474 jornadas-persona totales (Configurador + Conexionista + QC)
RESUMEN POR PERFIL
Perfil | Ítem Eco. | Jornadas Sugeridas | Distribución | Modalidad | Notas
Configurador de Campo (Control) | Ítem 1 | 237 | Reloc(2) + SAT PCS(55) + SCADA PCS(65) + SCADA SIS(100) + C&E(15) | 8h L-V | Perfil técnico principal
Conexionista de Campo | Ítem 7 | 72 | Reloc(2) + Ethernet(15) + SAT PCS(55) | 8h L-V | Sin días sugeridos para SCADA SIS
Control de Calidad QAQC | Ítem 6 | 165 | SCADA PCS(65) + SCADA SIS(100) | 12h L-V | No usado en SAT PCS
Configurador SCADA | Ítem 2 | 0 (sugerido) | Ningún uso en Sección 2 — posible inconsistencia | 8h L-V | Gap G6 — confirmar perfil para SCADA SAT
Cuadrilla 2 personas pre-comisionado | Ítem 9 | NO ESTIMADO | — | 8h L-V | Ideal para precomisionado intensivo I/O
Movilidad NQN → LCA (1-4 personas) | Ítem 11 | 237 | Equivalente a días configurador | Por viaje | Sáb/Dom/Fer al 100%
Alojamiento + Alimentos | Ítem 12 | 463 | Suma noches sugeridas por actividad | Por persona/noche | ≤50km obra
CATÁLOGO COMPLETO DE ÍTEMS A DEMANDA (Punto 3.1.3)
# | Perfil | Jornada | Uso Principal
1 | Configuración/Comisionado Señales CONTROL (PCS) | 8h | SAT PCS, relocalización REM6
2 | Configuración/Comisionado Señales TELESUPERVISION (SCADA) | 8h | SAT SCADA — NOTA: no usado en Sugerencias Sec. 2
3 | Control de Calidad QAQC | 8h | Verificación señales, planillas QAQC
4 | Configuración/Comisionado CONTROL | 12h | Turnos extendidos campo
5 | Configuración/Comisionado TELESUPERVISION | 12h | Turnos extendidos SCADA
6 | Control de Calidad QAQC | 12h | Turnos extendidos QC
7 | Montaje y Conexionado Equipos Complementarios | 8h | Cableado Ethernet, certificación, rack
8 | Montaje y Conexionado Equipos Complementarios | 12h | Ídem turno extendido
9 | Comisionado Señales de Campo (2 Colaboradores) | 8h | Pre-comisionado intensivo, cuadrilla doble
10 | Comisionado Señales de Campo (2 Colaboradores) | 12h | Ídem turno extendido
11 | Movilidad NQN → LCA (1-4 personas) | — | Por viaje. Sáb/Dom/Fer al 100%
12 | Alojamiento y Alimentos (Añelo o ≤50km obra) | — | Por persona/noche

## 3. Gaps y Observaciones
3. GAPS IDENTIFICADOS Y OBSERVACIONES
ID | Severidad | Título | Descripción | Responsable | Estado
G1 | CRÍTICO | CERO jornadas fijas de campo | Todo el trabajo de SAT, comisionado SCADA PCS/SIS, prueba C&E y PEM se certifica A Demanda sin cap contractual. Las ~474 jornadas sugeridas son referencia no limitativa. Riesgo de sobrecosto importante. | PM + Contratos | Negociar (C1)
G2 | CRÍTICO | PEM (Startup) sin jornadas estimadas | La oferta técnica menciona 'Asistencia a la PEM' como A Demanda pero la oferta comercial no incluye estimación de días. La PEM típicamente requiere 10-20 jornadas adicionales post-comisionado. | Inauco → PM | Solicitar (C2)
G3 | CRÍTICO | Pre-comisionado I/O (>80%) sin estimación | La oferta condiciona el inicio de SAT a precomisionado >80% de señales. No hay estimación de cuántos días-cuadrilla de precomisionado contempla Inauco. Ítem 9 (2 colaboradores) sin uso en Sugerencias. | PM + AESA | Definir resp. (C2)
G4 | ATENCIÓN | Relocalización Shelf 6: solo 2 jornadas estimadas | Trasladar ControlLogix existentes Shelter 6 → Remota 7B implica desmontaje, traslado (no incl.), remontaje, reconexión, reconfiguración PRP y FAT parcial. 2 días parece insuficiente. | PM + Inauco | Re-estimar (C4)
G5 | ATENCIÓN | Seguro ESD-SC-07/08 factura desde Mayo 2026 | Item 3.1.4 #1 indica que ESD-SC-07/08 ya está en oficinas Inauco y se factura desde Mayo 2026, antes de OC. Si OC se emite Jun/Jul, habrá cargo retroactivo. | PM + Adm | Negociar (C3)
G6 | ATENCIÓN | Ítem 3.1.3 #2 (SCADA config) no aparece en Sugerencias | El Ítem 2 (Configuración SCADA, 8h) es diferente al Ítem 1 (Configuración PCS). Las sugerencias SCADA PCS y SIS solo usan Ítem 1 (Control) — posible error tipográfico o aclarar perfil. | PM + Inauco | Confirmar (C5)
G7 | ATENCIÓN | Sáb/Dom/Feriados al 100% del ítem | La obra en La Calera puede requerir trabajo en fines de semana. Cada día no hábil se cobra al 100% adicional. Las sugerencias de Sec. 2 solo cuentan días L-V. | PM + Finanzas | Contingencia (C6)
G8 | INFO | Flowserve: de OPCIONAL a CERRADO | Curvas de bomba Flowserve eran opcionales en oferta técnica (Prog. HMI y SCADA). En la comercial aparecen como ítems cerrados (12 y 13). Requiere especificación Flowserve disponible. | AESA → PM | Verificar (C7)
G9 | INFO | PMS BA: 2 configuradores con gastos incluidos | Ítem 11 cubre viaje, alojamiento y alimentos para pruebas en BA. Indica visita a oficinas PP Buenos Aires para integración ABB 800xA. Positivo — elimina incertidumbre. | PM | Aceptado
G10 | INFO | Subcontrato montaje a RVM SRL (mismo grupo) | Inauco subcontrata montaje, zanjeo, tendido de cables a RVM SRL (mismo grupo económico). Riesgos: coordinación, responsabilidad ante fallas, conflicto de interés. | PM + AESA | Verificar aceptación

## 4. Condiciones Adjudic.
4. CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN
ID | Tipo | Título | Descripción | Fecha Límite | Responsable | Estado
C1 | OBLIGATORIA | Caps Jornadas A Demanda como Anexo Contractual | Formalizar como Anexo los valores de Sección 2 como límites máximos contractuales (tolerancia ±20%). SAT PCS: max 55+55 · SCADA PCS: max 65+65 · SCADA SIS: max 100+100 · C&E: max 15. Variaciones >20% requieren orden de cambio aprobada. | 15/06/2026 | PM + Contratos | PENDIENTE
C2 | OBLIGATORIA | Estimación Jornadas PEM y Pre-comisionado | Solicitar a Inauco estimación específica de días para: (a) Asistencia en arranque/puesta en servicio (PEM post-comisionado); (b) Precomisionado de señales I/O. Ítems 7, 9 son las herramientas correctas. | 15/06/2026 | Inauco → PM | PENDIENTE
C3 | OBLIGATORIA | Inicio Seguro Almacenaje desde OC | Negociar que el inicio de facturación del seguro eléctrico ESD-SC-07/08 sea desde la fecha de emisión de OC, no retroactivo desde Mayo 2026. | 15/06/2026 | PM + Adm. | PENDIENTE
C4 | RECOMENDADA | Revisión Alcance Relocalización Shelf 6 | Exigir desglose detallado para la relocalización de controladores ControlLogix Shelter 6 → Remota 7B: incluye reconexión I/O, reconfiguración red PRP y ensayo. 2 jornadas claramente insuficiente. | 20/06/2026 | PM + Inauco | PENDIENTE
C5 | RECOMENDADA | Confirmar Perfiles SCADA SAT (Ítem 1 vs. 2) | Confirmar si el perfil para comisionado SCADA SIS/PCS es el Ítem 1 (Control) o el Ítem 2 (Telesupervision). Tarifas y perfiles técnicos diferentes. | 20/06/2026 | PM + Inauco | PENDIENTE
C6 | RECOMENDADA | Contingencia por Jornadas No Hábiles | Incluir en el presupuesto global una reserva del 15-20% sobre las jornadas estimadas para cubrir sábados/domingos/feriados (certificados al 100% adicional). | Antes OC | PM + Finanzas | PENDIENTE
C7 | INFORMATIVA | Verificar especificación Flowserve | Confirmar con Pluspetrol/AESA que la especificación de curvas de bomba Flowserve está disponible para que Inauco inicie el desarrollo de Ítems 12 y 13. | 30/09/2026 | AESA → PM | PENDIENTE

## 5. Condiciones Pago
5. CONDICIONES DE PAGO Y PLAZOS
FLUJO DE PAGOS — POR CONCEPTO
Concepto | Condición | Momento estimado | % | Modalidad | Observación
Hardware Ítems 1-6 + Repuestos (75%) | Recepción materiales críticos | ~Ago-Sep 2026 | 75% | Remito proveedor | Pago mayor al inicio. Prever flujo de caja.
Hardware 25% restante | Contra FAT Ítems 1-6 | Feb 2027 (FAT integral) | 25% | Certificación FAT | Pequeño desembolso post-FAT
M.O. Ingeniería/Config/FAT (Ítems 7-10): 20% adelanto | Con OC | Jun-Jul 2026 | 20% | Anticipo con OC | Para iniciar ingeniería
M.O. 80% restante | Certificaciones mensuales / avance | Durante obra (30 DFF) | 80% | Certificaciones mensuales | Sistema de certificaciones requerido
PMS Buenos Aires (Ítem 11) | Certificación pruebas BA | Post-ensayos BA | 100% | Certificación prueba | Pago único al completar BA
A Demanda (Ítems 3.1.3) | Remito firmado por inspección | Por jornada (30 DFF) | Unit. | Por jornada | Seguimiento estricto de remitos requerido
Seguro ESD-SC-07/08 (3.1.4 #1) | Mensual desde Mayo 2026 (RETROACTIVO) | Mensual | Mensual | Mensual | Gap G5 — negociar inicio desde OC
Seguro PSS+FGS (3.1.4 #2) | Mensual desde OC | Mensual | Mensual | Mensual | Normal
PLAZOS Y VALIDEZ
Concepto | Plazo | Fecha Estimada | Observación
Validez de la oferta | 60 días desde 29/05/2026 | Vence 28/07/2026 | OC debe emitirse antes de esta fecha — CRÍTICO
Plazo de entrega Hardware | 40 sem desde OC + ingeniería | ~27/03/2027 (si OC 15/06) | Compatible con FAT 27/01/2027 + campo 17/03/2027
Freezing point Ingeniería | 16 sem antes FAT integral | 30/09/2026 | Listado señales + P&ID + MCE + Arq. General + Filosofía + tablas Modbus
FAT Integral | 3-4 semanas consecutivas | 27/01 → 23/02/2027 | Catering incluido durante FAT en oficinas Inauco NQN
Trabajo de campo | Inicio post-FAT | 17/03/2027 | Sujeto a precomisionado >80% + FO + PAT + energía segura
CONDICIONES DE ASISTENCIA EN CAMPO
Pre-requisito | Responsable | Estado
Energía eléctrica segura en tableros de control y comunicaciones | AESA / Eléctrico | Verificar
Vinculación de PAT (Puesta a Tierra) completada | AESA / Eléctrico | Verificar
Vínculos de FO finalizados y probados | AESA / Comm | Verificar
Precomisionado de señales I/O > 80% | AESA / Instrumentación | Crítico — Gap G3
Presencia personal SIS (HIMA) para comisionado SCADA SIS y C&E | HIMA | Coordinar
Alojamiento ≤ 50km de obra para jornadas 12h | Inauco / Cliente | OK
Colaboradores Control y SCADA NO pueden ser misma persona | Inauco | OK
Movilidad: hasta 4 personas por camioneta | Inauco | OK
Colaborador Montaje debe ir acompañado de Configurador | Inauco | OK

## 6. Próximos Pasos
6. PRÓXIMOS PASOS — RUTA CRÍTICA HACIA ADJUDICACIÓN
Fecha Límite | Actividad | Detalle | Responsable | Prioridad | Estado
Inmediato | Enviar condiciones C1-C3 a Inauco | Plazo respuesta 5 días hábiles. Comunicar formalmente las 3 condiciones obligatorias previas a OC. | PM | CRÍTICA | PENDIENTE
15/06/2026 | Acordar caps de jornadas A Demanda | Negociar Anexo contractual con caps por actividad. Tolerancia +20%. | PM + Contratos | CRÍTICA | PENDIENTE
15/06/2026 | Negociar inicio Seguro ESD-SC-07/08 desde OC | Eliminar retroactivo desde Mayo 2026. | PM + Adm. | CRÍTICA | PENDIENTE
20/06/2026 | Obtener estimación PEM y precomisionado | Inauco debe estimar jornadas para PEM (startup) y para precomisionado I/O. | Inauco → PM | ALTA | PENDIENTE
20/06/2026 | Confirmar perfil Ítem 1 vs. 2 para SCADA SAT | Clarificar si comisionado SCADA usa Ítem 1 (Control) o Ítem 2 (Telesupervision). | PM + Inauco | ALTA | PENDIENTE
20/06/2026 | Revisar alcance Relocalización Shelter 6 | Re-estimar las 2 jornadas asignadas a desmontaje + reconfig + ensayo. | PM + Inauco | ALTA | PENDIENTE
01/07/2026 | Confirmar fecha entrega HIMA | Sin buffer en path crítico. Inauco necesita HIMA para FAT integral. | PM + HIMA/AESA | CRÍTICA | PENDIENTE
28/07/2026 | Emitir Orden de Compra | Fecha límite validez oferta (60 días desde 29/05/2026). | Compras / PM | CRÍTICA | PENDIENTE
30/09/2026 | Entregar documentación freezing point | Listado señales + P&ID + MCE + Arq. General + Filosofía Ctrl + tablas Modbus. 16 sem antes FAT. | AESA → Inauco | ALTA | PENDIENTE
30/09/2026 | Verificar especificación Flowserve | Pluspetrol/AESA entregan especificación curvas bomba para Ítems 12/13. | AESA | MEDIA | PENDIENTE
27/01 → 23/02/2027 | FAT Integral en oficinas Inauco NQN | 3-4 semanas consecutivas. Presencia personal HIMA requerida para SCADA SIS. | Inauco + HIMA | — | PROGRAMADO
17/03/2027 | Inicio trabajos de campo en La Calera | Activación de ítems A Demanda. Precondiciones: precomisionado >80% + FO + PAT + energía. | Inauco / RVM | — | PROGRAMADO