## Cronograma_INS_EL
Bloque | ID | Tarea | Inicio | Fin | Días | Critica | Base/Cantidad
PROVISIÓN Y ENTREGAS DE MATERIALES (hitos ancla)
Provisión | M1 | ★ OC Cables IN (target) | 2026-08-01 |  |  |  | LT 150 d
Provisión | M2 | ★ OC Cables EL (target) | 2026-10-01 |  |  |  | LT 150 d
Provisión | M3 | ▼ Llegada Cables IN a sitio | 2026-11-28 |  |  |  | 885 c / 65.315 m
Provisión | M4 | ▼ Entrega instrumentos AESA (a banco) | 2027-01-15 |  |  |  | ~1.163 instr AESA
Provisión | M5 | ▼ Llegada Cables EL a sitio | 2027-02-28 |  |  |  | 513 c / 81.231 m
Provisión | M6 | ★ Inicio campo PCS — Sala INS (Sala 7) | 2027-03-17 |  |  | SÍ | ancla IN
Provisión | M7 | ★ Llegada SE#4 (con PMS-101) | 2027-04-08 |  |  |  | ancla EL
Provisión | M8 | ★ Llegada SE#3 (con PMS-001) | 2027-05-14 |  |  | SÍ | ancla EL · ruta crítica
INSTRUMENTACIÓN (IN) — PCS / SIS / F&G
Instrumentación | I1 | Canalizaciones / conduit instrumentación | 2026-11-28 | 2027-01-31 | 65 |  | bandeja+conduit IN
Instrumentación | I2 | Tendido cables IN — señal 1P/1T (≈609 c) | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 28 | SÍ | ~31.600 m
Instrumentación | I3 | Tendido cables IN — multipar/terna (≈260 c) | 2027-02-10 | 2027-03-14 | 33 | SÍ | ~30.000 m · 5-6 cuad.
Instrumentación | I4 | Tendido cables IN — FO / FTP (16 c) | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 14 |  | ~3.300 m
Instrumentación | I5 | Recepción + prueba en banco instrumentos (calib.) | 2027-01-15 | 2027-03-31 | 76 |  | ~1.163 instr · pre-montaje
Instrumentación | I6 | Montaje instrumentos en campo — AESA | 2027-03-01 | 2027-06-30 | 122 |  | 1.163 instr (7 típicos)
Instrumentación | I7 | Conexionado IN — campo→JB→Sala INS | 2027-03-17 | 2027-07-31 | 137 | SÍ | 15.752 puntas
Instrumentación | I8 | Loop check IN (sensor→JB→PCS/SIS) | 2027-06-01 | 2027-08-20 | 81 |  | ~885 lazos
ELECTRICIDAD (EL) — Potencia / Control
Electricidad | E1 | Bandejas portacables principales | 2027-03-01 | 2027-04-05 | 36 |  | MC1/MC2/MC3
Electricidad | E2 | Tendido EL — Potencia BT Grande ≥35mm² | 2027-03-01 | 2027-04-18 | 49 | SÍ | 104 c / 17.470 m ★
Electricidad | E3 | Tendido EL — Potencia BT Med/Peq | 2027-03-15 | 2027-04-26 | 43 |  | 198 c / 33.125 m
Electricidad | E4 | Tendido EL — Control y Señales | 2027-03-15 | 2027-05-13 | 60 |  | 192 c / 28.126 m
Electricidad | E5 | Tendido EL — Potencia MT 6,6/13,2kV | 2027-05-10 | 2027-06-07 | 29 |  | 18 c / 2.110 m · cert. ABB
Electricidad | E6 | Armado shelter SE#4 (módulos en campo) | 2027-04-08 | 2027-04-22 | 15 |  | 14 d
Electricidad | E7 | Montaje CCMs / celdas MT / motores | 2027-04-14 | 2027-05-24 | 41 |  | 37 tabl · 79 motores
Electricidad | E8 | Armado shelter SE#3 (módulos en campo) | 2027-05-14 | 2027-06-03 | 21 | SÍ | 21 d · ruta crítica
Electricidad | E9 | Conexionado EL — Sector SE#4 | 2027-04-23 | 2027-06-12 | 51 |  | puntas BT+control S4
Electricidad | E10 | Conexionado EL — Terminaciones MT (36 ext.) | 2027-06-07 | 2027-07-05 | 29 |  | técnicos cert. ABB
Electricidad | E11 | Conexionado EL — Sector SE#3 | 2027-06-05 | 2027-07-25 | 51 | SÍ | puntas S3 · ruta crítica
PRUEBAS · PRECOMISIONADO · COMISIONADO
Pruebas/Comis. | P1 | Pruebas Megger EL circuito×circuito | 2027-07-26 | 2027-08-15 | 21 | SÍ | 513 c · HOLD POINT
Pruebas/Comis. | P2 | Energización progresiva MT→Transf→BT | 2027-08-16 | 2027-09-01 | 17 | SÍ | HOLD POINT
Pruebas/Comis. | P3 | Precomisionado eléctrico funcional | 2027-09-02 | 2027-09-22 | 21 | SÍ | loop check EL + relés
Pruebas/Comis. | P4 | Precomisionado instrumentación (lazos PCS/SIS) | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 30 |  | loop check final IN
Pruebas/Comis. | P5 | SAT/Comisionado PCS — Sala INS (Inauco) | 2027-03-17 | 2027-06-01 | 77 |  | 55 d
Pruebas/Comis. | P6 | SAT/Comisionado SIS — HIMA | 2027-03-17 | 2027-08-03 | 140 |  | 100 d
Pruebas/Comis. | P7 | Comisionado integrado (EL+PCS+PMS+SIS) | 2027-09-23 | 2027-12-19 | 88 | SÍ | 88 d
Pruebas/Comis. | P8 | SAT PMS (HOLD POINT contractual) | 2027-10-06 | 2027-12-05 | 61 |  | ventana fija OCT-DIC
Pruebas/Comis. | RFSU | ★★★ RFSU — READY FOR START UP | 2027-12-20 |  |  | SÍ | hito gobernante