## 1_Gantt_Integrado_2027
GANTT INTEGRADO — PLANNING 2027 Rev1 ¦ 12-JUN-2026 ¦ CPF2 La Calera II (Vaca Muerta) ¦ ABB (SE#3 · SE#4 · PMS) + INAUCO (PCS Sala 7) + CABLES EL/IN ¦ RFSU: 20-DIC-2027 ¦ Shelters en modulos: armado in situ SE#4 (14d) + SE#3 (21d)
RESTRICCIONES: ⛔ Cables IN tendidos ANTES de 17-MAR-2027 (instalación PCS Sala 7) · ⛔ Cables EL tendidos ANTES de llegada SE#4 (08-ABR) y SE#3 (14-MAY-2027) · Conexionado EL pivota sobre llegada salas · Conexionado IN comienza CON instalación PCS
[5 empty] | 2026 | [14 empty] | 2027 | [16 empty] | 2028
[5 empty] | May |  |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct | Nov |  | Dic | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr | May |  | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Ene
Bloque | ID | Actividad / Hito | Inicio | Fin |  |  |  |  | HOY
▶ PROVISIÓN DE SUMINISTROS ¦ OC y Gestión de Compra
PROV | OC-S3S4 | OC ABB Salas Eléctricas #3+#4 — aceptada | 12/05/26 | 12/05/26 |  | ★
PROV | OC-PMS | OC ABB PMS — aceptada | 22/05/26 | 22/05/26 |  |  | ★
PROV | OC-PCS | OC Inauco PCS/SCADA/Comms — pendiente | 09/06/26 | 09/06/26 |  |  |  | ★
PROV | AT-IN | AT Cables Instrumentación — en proceso | 12/06/26 | 25/07/26
PROV | OC-IN | ★ OC Cables Instrumentación — TARGET | 01/08/26 | 01/08/26 | [6 empty] | ◆
PROV | AT-EL | AT Cables Eléctricos — inicio | 12/06/26 | 15/09/26
PROV | OC-EL | ★ OC Cables Eléctricos — TARGET | 01/10/26 | 01/10/26 | [10 empty] | ◆
▶ ABB — FABRICACIÓN (Brasil + Bs.As.) ¦ SE#3 · SE#4 · PMS
ABB_FAB | FP-S3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP ABB | 31/08/26 | 31/08/26 | [8 empty] | ◆
ABB_FAB | FAB-S4 | Fabricación tableros S#4 (Brasil M&B) | 01/09/26 | 02/11/26
ABB_FAB | FAB-S3 | Fabricación 37 tableros BT S#3 (Brasil M&B) ← CADENA CRÍTICA | 14/09/26 | 02/11/26
ABB_FAB | FAB-PMS | Fabricación tableros PMS-001+PMS-101 (Bs.As.) | 11/09/26 | 17/12/26
ABB_FAB | FAT-BR | FAT S#3+S#4 en fábrica Brasil | 03/11/26 | 23/11/26
ABB_FAB | ACOP | Acopio S#3+S#4 en Argentina | 07/12/26 | 29/01/27
ABB_FAB | FAT-PMS | FAT tableros PMS (Bs.As.) + Pruebas Internas | 18/12/26 | 29/01/27
▶ ABB — MONTAJE SHELTER MENDOZA (Bottino) ¦ SE#3 · SE#4 · PMS
ABB_SH | MONT-S4 | Montaje e integración Shelter S#4 (Bottino — Mendoza) | 18/01/27 | 05/03/27
ABB_SH | DESP-PMS | Despacho PMS — Bs.As. → Shelter Mendoza | 04/02/27 | 17/02/27
ABB_SH | MONT-S3 | Montaje e integración Shelter S#3 (Bottino — Mendoza) ← CRÍTICA | 01/02/27 | 26/03/27
ABB_SH | MONT-PMS | Montaje PMS en Shelter (PMS-001 en S#3 + PMS-101 en S#4) | 18/02/27 | 17/03/27
ABB_SH | FAT-S4SH | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter completo — Mendoza) | 08/03/27 | 16/03/27
ABB_SH | FAT-PMSI | ★ FAT INTEGRAL SHELTER PMS | 25/03/27 | 31/03/27
ABB_SH | FAT-S3SH | ★ FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO ABB | 02/04/27 | 19/04/27
▶ ABB — DESPACHO Y ENTREGA A CPF2 ¦ Hitos ancla Cables EL
ABB_CAMPO | DESP-S4 | ▶ Despacho Sala #4 → CPF2 La Calera | 02/04/27 | 08/04/27
ABB_CAMPO | LLEG-S4 | ★ LLEGADA SE#4 a CPF2 (con PMS-101) | 08/04/27 | 08/04/27 | [21 empty] | ★
ABB_CAMPO | DESP-S3 | ▶ Despacho Sala #3 → CPF2 La Calera ← DESPACHO CRÍTICO | 10/05/27 | 14/05/27
ABB_CAMPO | LLEG-S3 | ★ LLEGADA SE#3 a CPF2 (con PMS-001) ← HITO ANCLA EL | 14/05/27 | 14/05/27 | [23 empty] | ★
▶ INAUCO — PCS/SCADA/COMMS ¦ Sala 7 (Control Room) · Hito ancla Cables IN
INAUCO | FRZING | ◆ Freezing Point Ingeniería PCS | 30/09/26 | 30/09/26 | [10 empty] | ◆
INAUCO | FAB-PCS | Construcción tableros PCS Remota 7A+7B (Neuquén/Inauco) | 10/11/26 | 26/01/27
INAUCO | FAT-PCS | FAT PCS + Comunicaciones (18 días — Neuquén) | 27/01/27 | 19/02/27
INAUCO | INT-ABB | Integración PCS↔PMS ABB (Bs.As.) — 5 días RIESGO CONCENTRADO | 24/02/27 | 02/03/27
INAUCO | ADJ-PCS | Ajustes post-FAT + preparativos campo | 24/02/27 | 16/03/27
INAUCO | LLEG-PCS | ★ INICIO CAMPO — PCS instalación Sala 7 ← HITO ANCLA IN | 17/03/27 | 17/03/27 | [20 empty] | ★
INAUCO | SAT-PCS | SAT y Comisionado PCS — Sala 7 (55 días) | 17/03/27 | 01/06/27
INAUCO | SAT-SIS | SAT y Comisionado SCADA SIS — HIMA (100 días) | 17/03/27 | 03/08/27
INAUCO | MCE | Prueba Matriz C&E — SCADA completo | 04/08/27 | 24/08/27
INAUCO | CAO | CAO / As-Built — Inauco | 25/08/27 | 21/09/27
▶ CABLES INSTRUMENTACION (IN) ¦ ALCANCE PENDIENTE (AT en proceso) ¦ [!] Tendido ANTES PCS 17-MAR-2027 ¦ Estimado: ~300-500 cables / 40,000-70,000m
CABLES_IN | LLG-IN | Llegada cables IN a sitio | 28/11/26 | 28/11/26 | [13 empty] | ★
CABLES_IN | CAN-IN | Instalación canaletas/conduit instrumentación | 28/11/26 | 31/01/27
CABLES_IN | TEND-IN | ◀ TENDIDO cables IN — ANTES instalación PCS ▶ | 01/02/27 | 14/03/27 | [16 empty] | !
CABLES_IN | REST-IN | ⛔ RESTRICCIÓN: Tendido IN completo → PCS instalado | 14/03/27 | 17/03/27 | [20 empty] | !
CABLES_IN | CONX-IN | Conexionado IN — comienza CON instalación PCS | 17/03/27 | 31/07/27
▶ CABLES ELÉCTRICOS (EL) ¦ ⛔ Tendido ANTES de llegada Salas SE#4 08-ABR / SE#3 14-MAY
CABLES_EL | LLG-EL | Llegada cables EL a sitio | 28/02/27 | 28/02/27 | [18 empty] | ★
CABLES_EL | CAN-EL | Instalación bandejas portacables principales | 01/03/27 | 05/04/27
CABLES_EL | TEND-EL | ◀ TENDIDO cables EL — ANTES montaje salas en campo ▶ | 01/03/27 | 13/05/27 | [18 empty] | !
CABLES_EL | REST-EL | ⛔ RESTRICCIÓN: Cables EL tendidos → Salas instaladas en campo | 13/05/27 | 14/05/27 | [22 empty] | !
CABLES_EL | CONX-EL-S4 | Conexionado EL — Sector SE#4 (tras armado shelter 14d) | 23/04/27 | 12/06/27
CABLES_EL | CONX-EL-S3 | Conexionado EL — Sector SE#3 (tras armado shelter 21d) <- RUTA CRITICA | 05/06/27 | 25/07/27
▶ CAMPO — MONTAJE, PRUEBAS Y COMISIONADO ¦ CPF2 La Calera II
CAMPO | ARMADO-S4 | Armado shelter SE#4 en campo — modulos sobre fundacion | 08/04/27 | 22/04/27
CAMPO | ARMADO-S3 | Armado shelter SE#3 en campo — modulos sobre fundacion <- RUTA CRITICA | 14/05/27 | 03/06/27
CAMPO | MEGGER | Pruebas aislacion (megger) circuito por circuito — ITP ELECTRICO | 26/07/27 | 15/08/27
CAMPO | ENERG | Energizacion progresiva MT → Transformadores → BT | 16/08/27 | 01/09/27
CAMPO | PRECOM | Precomisionado electrico funcional | 02/09/27 | 22/09/27
CAMPO | SAT-PMS | SAT PMS en sitio — HOLD POINT contractual (PIE) | 06/10/27 | 05/12/27
CAMPO | COM | Comisionado electrico integrado (EL+PCS+PMS+SIS) | 23/09/27 | 19/12/27
CAMPO | IFAT | iFAT — Integración SE#3+SE#4+PMS+PCS+HIMA | 25/06/27 | 14/07/27
▶ ★ RFSU ¦ READY FOR START UP — 20-DIC-2027
RFSU | RFSU | ★★★ RFSU — READY FOR START UP | 20/12/27 | 20/12/27 | [31 empty] | ★
★ RFSU 20-DIC-2027 ¦ Rev1_120626 ¦ Cadena critica: SE#3 llega 14-MAY → armado shelter 21d → conexionado EL 51d → megger 21d → energiz. 17d → precom 21d → comisionado 88d = 19-DIC ¦ Cables IN: alcance PENDIENTE (AT 12-JUN), estimado 300-500 cables / 40,000-70,000m, tendido ANTES 17-MAR ¦ SAT PMS: OCT-DIC-2027 (HOLD POINT contractual no deslizable)

## 2_Hitos_Clave
HITOS CLAVE — INTEGRADO CPF2 La Calera II ¦ RFSU: 20-DIC-2027 ¦ Corte: 12-JUN-2026
Fuentes: CRONOGRAMA_GENERAL_ABB_Actualizado_2026-06-09 · Analisis_Electrico_CPF2_Campo_Rev2_2026-06-09 · Dashboard_Inauco_Seguimiento
| # | Hito | Fecha | Proveedor | Restricción / Nota
1 | OC ABB Salas #3+#4 aceptada | 12/05/26 | ABB | PASADO | OC 4508944971 (S3) + 4508944973 (S4). Inicio oficial ABB
2 | OC ABB PMS aceptada | 22/05/26 | ABB | PASADO | OC 4508945953. PM Pablo Kalis. KOM 22-MAY
3 | OC Inauco PCS/SCADA/Comms | 09/06/26 | Inauco | PASADO | OFT-128-008 Rev3. PENDIENTE firma OC formal
4 | ★ OC Cables IN — TARGET | 01/08/26 | Cables | +50d | ⛔ CRÍTICO: LT 150d → entrega 28-NOV-2026 → tendido FEB-MAR → completo ANTES 17-MAR-2027
5 | ★ OC Cables EL — TARGET | 01/10/26 | Cables | +111d | ⛔ LT 150d → entrega 28-FEB-2027 → tendido MAR-MAY → completo ANTES llegada SE#3 14-MAY-2027
6 | ◆ Freezing Point Ing. PCS (Inauco) | 30/09/26 | Inauco | +110d | Congela I/O list, P&ID, MCE, filosofía. 16 semanas antes iFAT. RIESGO R2
7 | ◆ Freezing Point Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP ABB | 31/08/26 | ABB | +80d | ★ ÚLTIMO FP ABB. 1 semana late → Despacho S#3 late → PENALIDAD 1%/semana
8 | FAT S#3+S#4 en fábrica Brasil | 23/11/26 | ABB | +164d | Witness Point AESA. Ambas salas simultáneo. Finaliza 23-NOV-2026
9 | FAT PMS tableros + sistema (Bs.As.) | 29/01/27 | ABB | +231d | 25-29-ENE-2027. 16% OC certifica. Witness AESA
10 | FAT PCS + Comms Inauco (Neuquén) | 19/02/27 | Inauco | +252d | 27-ENE → 19-FEB-2027. 18 días. Stratix, VLANs OT, Modbus paquetizados
11 | FAT Shelter SE#4 (Mendoza) | 16/03/27 | ABB | +277d | 08-16-MAR-2027. 8 días. AESA + Cliente
12 | FAT Integral PMS Shelter | 31/03/27 | ABB | +292d | 25-31-MAR-2027. BUFFER AJUSTADO: 2 días antes FAT S#3
13 | FAT Shelter SE#3 ← FAT MÁS TARDÍO ABB | 19/04/27 | ABB | +311d | 02-19-ABR-2027. CADENA CRÍTICA. +35d holgura vs P6
14 | ★ LLEGADA SE#4 a CPF2 (con PMS-101) | 08/04/27 | ABB | +300d | HITO ANCLA EL: inicia ARMADO SHELTER SE#4 (14 dias min. 08→22-ABR). Conexionado EL sector SE#4 a partir 23-ABR
15 | ★ INICIO CAMPO PCS — Sala 7 (Inauco) | 17/03/27 | Inauco | +278d | [!] HITO ANCLA IN: Cables IN deben estar TENDIDOS. Conexionado IN comienza con esta instalacion. Alcance IN pendiente AT
16 | ★ LLEGADA SE#3 a CPF2 (con PMS-001) <- ANCLA EL | 14/05/27 | ABB | +336d | [!] HITO ANCLA EL: inicia ARMADO SHELTER SE#3 (21 dias 14-MAY→03-JUN). RUTA CRITICA. Conexionado EL S3 inicia 05-JUN
17 | iFAT Integración SE#3+SE#4+PMS+PCS+SIS | 14/07/27 | TODOS | +397d | 25-JUN → 14-JUL-2027. Todos los vendors. ABB+Inauco+HIMA+AESA+Pluspetrol
18 | SAT PMS — HOLD POINT contractual (PIE) | 05/12/27 | ABB | +541d | 06-OCT → 05-DIC-2027. Ventana FIJA OCT-DIC. No admite deslizamiento
19 | Fin MCE / Inauco field complete | 21/09/27 | Inauco | +466d | CAO finalización proyecto Inauco 21-SEP-2027
20 | ★★★ RFSU — Ready For Start Up | 20/12/27 | TODOS | +556d | 20-DIC-2027. Todos los sistemas operativos. ABB garantía extendida 20-DIC-2028
RESTRICCIONES CRÍTICAS DE SECUENCIA — CABLES
⛔ R1: Cables IN tendidos ANTES de 17-MAR-2027 |  | OC Cables IN ≤01-AGO-2026 → LT 150d → sitio 28-NOV-2026 → canaletas NOV-ENE → tendido 01-FEB→14-MAR → buffer 3 días → PCS llega 17-MAR |  | Si OC Cables IN se demora, imposible tender antes de PCS → conexionado IN retrasa → SCADA SIS 100 días retrasa → RFSU impactado
⛔ R2: Cables EL tendidos ANTES de 14-MAY-2027 (llegada SE#3) |  | OC Cables EL ≤01-OCT-2026 → LT 150d → sitio 28-FEB-2027 → bandejas MAR → tendido 01-MAR→13-MAY → buffer 1 día → SE#3 llega 14-MAY |  | Si cables EL llegan tarde, tendido se extiende más allá de llegada SE#3 → montaje CCMs en campo no puede completarse → energización retrasa → RFSU impactado
R3: SE#3 cadena critica — cualquier demora impacta RFSU |  | FP-S3-3 (31-AGO-2026) → fabricacion → FAT Brasil → FAT Shelter → Despacho 14-MAY → ARMADO SHELTER 21d → conexionado EL 51d → megger 21d → energ 17d → precom 21d → com 88d → RFSU 20-DIC-2027 |  | Cadena: 14-MAY + armado 21d (03-JUN) + conex 51d (25-JUL) + megger 21d (15-AGO) + energ 17d (01-SEP) + precom 21d (22-SEP) + com 88d → 19-DIC-2027. [OK] Cumple RFSU 20-DIC con 1 dia buffer
⚠ R4: SAT PMS es HOLD POINT contractual OCT-DIC 2027 |  | Ventana fija OCT-DIC 2027 per PIE/contrato. ABB field service certificados. Debe estar completada ANTES del RFSU |  | Si SAT PMS no completa en ventana → RFSU no puede certificarse. Energización debe completarse antes de OCT-2027

## 3_Flujo_Dependencias
DIAGRAMA DE FLUJO DE DEPENDENCIAS — CPF2 La Calera II ¦ RFSU: 20-DIC-2027 ¦ Restricciones de secuencia cables IN/EL
Lectura: de arriba hacia abajo = orden temporal · ⛔ = restricción de secuencia dura · ◆ = Freezing Point · ★ = Hito ancla · ▼ = dependencia · RFSU pivota sobre cadena SE#3
| OC ABB SE#3+SE#4 12-MAY-2026 ✅ Aceptada |  |  | AT Cables IN 12-JUN-2026 En proceso |  |  | AT Cables EL 12-JUN-2026 RI emitida |  | CAMPO — PRUEBAS Y COMISIONADO
Pruebas Megger (ITP HOLD POINT) 26-JUL→15-AGO-2027
|  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▼
| OC ABB PMS 22-MAY-2026 ✅ Aceptada |  |  | OC Cables IN TARGET: 01-AGO-2026 ⛔ LT=150d |  |  | OC Cables EL TARGET: 01-OCT-2026 ⛔ LT=150d |  |  | ▼
Energizacion MT→BT ABB+AESA+Cliente 16-AGO→01-SEP-27
|  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▼
| OC Inauco PCS 09-JUN-2026 ⏳ Pendiente |  |  | Fabricación+Entrega Cables IN 28-NOV-2026 |  |  | Fabricación+Entrega Cables EL 28-FEB-2027 |  |  | ▼
Precomisionado Electrico 02-SEP→22-SEP-2027
|  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▼
| ★ OC Cables IN TARGET: 01-AGO-2026 ⛔ CRÍTICO |  |  | Canaletas IN NOV-2026→ENE-2027 (65 días) |  |  | Bandejas principales MAR-2027 (35 días) |  |  | ▼
iFAT Integracion TODOS vendors 25-JUN→14-JUL-27
|  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ▼
| ★ OC Cables EL TARGET: 01-OCT-2026 ⛔ CRITICO |  |  | ⛔ TENDIDO CABLES IN 01-FEB→14-MAR-2027 42d ¦ 2 cuadrillas |  |  | ⛔ TENDIDO CABLES EL 01-MAR→13-MAY-2027 74d ¦ 3 cuadrillas ¦ 81,231m |  |  | ▼
Comisionado Integrado EL+PCS+PMS 23-SEP→19-DIC-27
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
| ▼ FABRICACIÓN ▼ |  | ⛔ IN tend. ✓ | ★ HITO ANCLA IN: Cables IN COMPLETOS antes 17-MAR-2027 |  | ⛔ EL tend. ✓ | ★ HITO ANCLA EL: Cables EL COMPLETOS antes 14-MAY-2027 |  |  | ▼
| Fabricación SE#3+SE#4 (Brasil) SEP→NOV 2026 | [7 empty] | SAT PMS (HOLD POINT PIE) OCT-DIC 2027
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | FAT PCS Neuquén 27-ENE→19-FEB-2027 (18 días) |  |  | Llegada SE#4 08-ABR-2027 Inicia armado shelter |  |  | ▼
★★★ RFSU — READY FOR START UP · 20-DIC-2027 · Todos los sistemas operativos: ABB (SE#3 · SE#4 · PMS) + Inauco (PCS/SCADA/SIS) + Cables EL/IN ★★★
Acopio Argentina S3+S4 DIC-2026→ENE-2027
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | ★ INICIO CAMPO PCS Sala 7 17-MAR-2027 |  |  | Conexionado EL S4 23-ABR→12-JUN [<] Tras armado S4
Montaje Shelter S#3 (Mendoza) 01-FEB→26-MAR-27
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | SAT PCS Sala 7 17-MAR→01-JUN-27 |  |  | Llegada SE#3 14-MAY-2027 Inicia armado shelter
FAT Shelter S#3 02-19-ABR-2027 +35d vs P6
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | ⬅ Conexionado IN comienza CON PCS instalado |  |  | Armado shelter S3 14-MAY→03-JUN (21d) RUTA CRITICA
Despacho S#3 10-14-MAY-2027 +45d vs P6
[5 empty] | ▼ |  |  | ▼
|  | ▼ |  | SAT SCADA SIS 17-MAR→03-AGO-27 (HIMA+Inauco) |  |  | Conexionado EL S3 05-JUN→25-JUL [<] Tras armado S3
★ LLEGADA SE#3 CPF2 — 14-MAY-2027 ⛔ ANCLA CABLES EL
▼
MCE + CAO AGO→SEP-2027 Inauco fin: 21-SEP

## 4_Volumen_Cables
VOLUMEN Y SECUENCIA DE CABLES — CPF2 La Calera II ¦ Rev1_120626 ¦ Fuente EL: Analisis_Electrico_CPF2_Campo_Rev2_2026-06-09.xlsx ¦ Fuente IN: PENDIENTE (indice instrumentos en AT desde 12-JUN-2026)
EL: 513 cables CPF-2 / 81,231m (potencia MT+BT + control/senales EL) · IN: alcance PENDIENTE — estimado ~300-500 cables / 40,000-70,000m (base ~900-1100 I/O PCS+SIS) · NOTA: los 28,126m/192 cables del analisis EL son cables de CONTROL EL (CCM→HOA, VFD), NO cables IN campo
Categoría | Cant. Cables | Metros CPF-2 | Días Tendido* | Días Conexionado* | Inicio Tendido | Fin Tendido | Notas
INSTRUMENTACION DE CAMPO (IN) — PCS/SIS — ALCANCE PENDIENTE ¦ AT iniciada 12-JUN-2026
Cables IN campo PCS/SIS (4-20mA, HART, TC, RTD, VCO, SIS) — ESTIMADO PENDIENTE
EL — CONTROL Y SENALES (CCM, VFD, vibros.) — 192 cables ¦ 28,126m ¦ PARTE de los 513 cables EL
Cables Control+Senales EL (7x2.5+T, multiconductor) — alcance EL, NO IN | 192 | 28126 | 42 | 45 | 01/03/27 | 13/05/27 | ACAL-00102-LC-E-0001: CCM→HOA motores, controles VFD, vibroswitches. Incluidos en los 513 cables EL totales. ESTOS NO SON cables IN de instrumentacion de campo (PCS/SIS).
EL — POTENCIA MT + BT — 321 cables ¦ 53,105m ¦ Tendido: ANTES 14-MAY-2027
Potencia MT (13.2/6.6kV) — 18 cables | 18 | 2110 | 29 | 29 | 10/05/27 | 07/06/27 | Req. técnicos ABB certificados. Coordinación con 3 meses antelación
Potencia BT Grande ≥35mm² — 104 cables ← RUTA CRÍTICA | 104 | 17470 | 49 | 26 | 01/03/27 | 18/04/27 | ★ RUTA CRÍTICA. 3x240, 3x150, 3x95, 3x50mm². Tendido pesado en canaletas
Potencia BT Mediano 10-35mm² — 71 cables | 71 | 11250 | 43 | 25 | 15/03/27 | 26/04/27 | 3x16, 3x25mm². Motores BT auxiliares, calefacción, tomacorrientes
Potencia BT Pequeño <10mm² — 127 cables | 127 | 21875 | 43 | 25 | 15/03/27 | 26/04/27 | 3x4, 3x6, 4x4mm². Iluminación, instrumentos, EAL
FO / Ethernet — 1 cable | 1 | 400 | 2 | 5 | 21/06/27 | 05/07/27 | Red PMS SE#3-SE#4. ABB/AESA
TOTAL EL CPF-2 (potencia + control/senales) | 513 | 81231 |  |  | 01/03/27 | 13/05/27 | ~263 dias calendario (paralelizado 3-4 cuadrillas EL). IN: alcance ADICIONAL separado, PENDIENTE cuantificar via indice instrumentos.
NOTAS DE INSTALACIÓN
(*) Dias paralelizados. Tendido EL: 3-4 cuadrillas x 4 personas. Conexionado EL: 3 cuadrillas. Base: 8hs/dia efectivas, Patagonia.
Ruta critica EL: Cables BT Grande (104 cables, 17,470m) → 49 dias tendido → mayor restriccion para RFSU 20-DIC-2027.
[!] ALCANCE IN PENDIENTE: Los 28,126m/192 cables del analisis electrico son cables de CONTROL EL (CCM→HOA, VFD, vibroswitches). El alcance real de cables IN de campo (4-20mA, HART, TC, RTD para PCS/SIS) es UN ALCANCE DIFERENTE y ADICIONAL, no cuantificado aun. Estimado: ~300-500 cables / 40,000-70,000m segun ~900-1100 I/O PCS+SIS.
Cables IN: tendido debe completar ANTES del 17-MAR-2027 (inicio PCS Sala 7). Con alcance estimado de 50,000m y ventana de 42 dias, se requieren 5-6 cuadrillas. Requiere OC cables IN ≤01-AGO-2026.
Shelters SE#3 y SE#4 llegan en modulos separados → ARMADO EN SITIO obligatorio antes de conexionado: SE#4: 14 dias (08→22-ABR-2027), SE#3: 21 dias (14-MAY→03-JUN-2027).
SAT PMS: HOLD POINT contractual. Ventana OCT-DIC 2027 fija. Energizacion debe completar antes de OCT.
Total puntas EL CPF-2 (Rev2): ~5,178 puntas (3,036 salas / 1,717 campo). Ver Analisis_Electrico_CPF2_Campo_Rev2.
Cables MT 13.2kV: requieren tecnicos ABB field service certificados. Coordinar con minimo 3 meses de antelacion.

## 5_Recursos_Campo
RECURSOS Y CUADRILLAS DE CAMPO — CPF2 La Calera II ¦ Rev1_120626 ¦ Electricidad e Instrumentacion ¦ Corte: 12-JUN-2026
Objetivo: evaluar disponibilidad de personal por fase y detectar conflictos de recursos en periodo MAR-DIC 2027 ¦ Verificar si el personal requerido estara disponible en cada etapa
Fase / Actividad | Periodo | Cuadrillas | Pers./Cuad. | Total Pers. | Especialidad | Notas
TENDIDO CABLES EL (81,231m — 513 cables EL) | 01-MAR → 13-MAY-2027 | 4 | 3-4 | ~15 | EL / Cableado | 4 cuadrillas diferenciadas: MT (13.2kV cert.), BT grande (3x240/150), BT med/peq, control/senales EL. Paralelo con bandejas. Completar ANTES llegada SE#4 (08-ABR) y SE#3 (14-MAY).
Cuadrilla MT — cables 13.2kV (18 cables) | MAR-MAY 2027 | 1 | 3 | 3 | EL Certificado ABB | Tecnicos ABB field service certificados para terminaciones MT. Coordinar minimo 3 meses antelacion.
Cuadrilla BT Grande — 3x240/150/95mm2 (104 cables) <- RUTA CRITICA | 01-MAR → 18-ABR-2027 | 1 | 4 | 4 | EL / Potencia | Ruta critica EL. Cables pesados. Requiere equipos izaje (grua/malacate). 49 dias tendido.
Cuadrilla BT Mediano/Pequeno (198 cables) | 15-MAR → 26-ABR-2027 | 1 | 4 | 4 | EL / Cableado | 3x16 a 3x4mm2. Motores BT auxiliares, iluminacion, instrumentos EL.
Cuadrilla Control/Senales EL (192 cables multiconductor) | MAR → 13-MAY-2027 | 1 | 4 | 4 | EL / Control | CCM→HOA motores, controles VFD, vibroswitches. Identificacion y etiquetado riguroso.
[!] TENDIDO CABLES IN (ALCANCE PENDIENTE — AT en proceso 12-JUN-2026) | 01-FEB → 14-MAR-2027 | 5-6 [!] | 3-4 | ~18-24 [!] | IN / Instrumentacion | [!] CRITICO: ventana 42 dias para tender ~40,000-70,000m estimado. Con 2 cuadrillas (400m/dia) se necesitarian ~125-175 dias — INSUFICIENTE para ventana disponible. Requiere 5-6 cuadrillas minimo. Alcance definitivo determinado por indice instrumentos.
Cuadrillas tendido IN (cantidad segun alcance confirmado) | 01-FEB → 14-MAR-2027 | 5-6 | 3-4 | 15-24 | IN / Cableado | Cables campo → JB → Sala 7 (4-20mA, HART, TC, RTD, VCO). Si OC ≤01-AGO-2026 y LT=150d → cables en sitio 28-NOV-2026 → entrenamiento DIC-ENE → tendido FEB-MAR.
ARMADO SHELTERS EN CAMPO (modulos separados) | 08-ABR → 03-JUN-2027 | 2 | 3-4 | ~8 | EL / Montaje | Shelters SE#4 y SE#3 llegan en modulos. Requieren ensamble estructural, fijacion, interconexion interna. SE#4: 14 dias (08→22-ABR). SE#3: 21 dias (14-MAY→03-JUN, RUTA CRITICA).
CONEXIONADO EL — SE#4 (23-ABR→12-JUN) + SE#3 (05-JUN→25-JUL) | 23-ABR → 25-JUL-2027 | 3 | 2-4 | ~10 | EL / Terminaciones | Pivota sobre armado shelter: SE#4 inicia 23-ABR (tras 14d armado). SE#3 inicia 05-JUN (tras 21d armado). Tecnico MT certificado obligatorio para celdas 13.2kV.
Cuadrilla terminaciones MT — celdas 13.2kV | ABR-JUN 2027 | 1 | 2 | 2 | EL Certificado ABB | Tecnicos ABB certificados terminaciones MT. Requerimiento contractual para garantia.
Cuadrillas terminaciones BT + control EL | ABR-JUL 2027 | 2 | 4 | 8 | EL / Terminaciones | 37 CCMs + ductos barras + VFDs. Secuenciado SE#4 (ABR-JUN) → SE#3 (JUN-JUL).
CONEXIONADO IN — campo → JB → Sala 7 | 17-MAR → 31-JUL-2027 | 2-3 | 3 | 6-9 | IN / Terminaciones | Comienza CON instalacion PCS 17-MAR-2027. Peinado + etiquetado + prueba continuidad. ~136 dias. Simultaneo con SAT PCS Inauco.
PRUEBAS MEGGER (ITP HOLD POINT EL) | 26-JUL → 15-AGO-2027 | 2 | 3-4 | ~9 | EL / Pruebas | 21 dias. Megger circuito por circuito. Registro conforme ITP. ABB supervisión (2p) + AESA ingenieria (2p) + electricos pruebas (5p). >=1MOhm/1kV BT y >=10MOhm/5kV MT.
LOOP CHECK IN — circuito a circuito PCS/SIS | JUN → AGO-2027 | 2 | 3 | ~6 | IN / Pruebas | Paralelo con conexionado IN y megger EL. Verifica lazo completo: sensor → JB → Sala 7 → PCS. Coordinado con Inauco SAT PCS.
ENERGIZACION PROGRESIVA MT → BT | 16-AGO → 01-SEP-2027 | 1 + spec. | 2-5 | ~9 | EL / Energizacion | 17 dias. ABB field service certificados (2p) + AESA ingenieria (2p) + Operaciones cliente (2p) + apoyo electrico campo (3p). Pre-req: Megger OK + protecciones ajustadas.
PRECOMISIONADO ELECTRICO FUNCIONAL | 02-SEP → 22-SEP-2027 | 3 | 3-4 | ~13 | EL + IN | 21 dias. Loop check electrico + ajuste reles + secuencias arranque motores. EL: 3 cuadrillas ~8p / IN: 2 cuadrillas ~5p.
COMISIONADO INTEGRADO (EL+PCS+PMS+SIS) | 23-SEP → 19-DIC-2027 | 5-6 eq. | 2-4 | ~18-20 | EL+IN+PCS+PMS+SIS | 88 dias. EL (ABB+AESA 4p) + IN/PCS (Inauco 4p) + SIS (HIMA+Inauco 3p) + PMS (ABB field service 2p) + AESA coordinacion (3p) + Operaciones (2p) = peak ~18-20p simultáneas.
SAT PMS — HOLD POINT contractual PIE (ventana FIJA OCT-DIC 2027) | 06-OCT → 05-DIC-2027 | especialistas | 2-3 | ~5-6 | PMS / ABB | ABB field service certificados PMS (2p) + AESA supervision (2p) + Cliente (2p). Ventana FIJA por contrato/PIE. No puede deslizarse. Energizacion debe completar antes OCT.
RESUMEN — PICO DE PERSONAL SIMULTANEO EN CAMPO
Periodo | Actividades concurrentes | Total estimado
FEB-MAR 2027 (peak tendido) | Tendido IN (~18-24p) + Tendido EL (~15p) + Instalacion canaletas/bandejas (~4p) | ~37-43 PERSONAS
ABR-JUN 2027 (conexionado + armado) | Armado shelters (~8p) + Conexionado EL S4+S3 (~10p) + Conexionado IN (~6-9p) + Loop check IN (~6p) | ~30-33 personas
JUL-AGO 2027 (pruebas) | Megger EL (~9p) + Loop check IN (~6p) + Energizacion (~9p) — picos separados secuencial | ~15-24 personas
SEP-DIC 2027 (comisionado) | Precomisionado (~13p) + Comisionado integrado (~18-20p) + SAT PMS (~5-6p) | ~23-26 personas
[!] PEAK ABSOLUTO MAR-2027 | Tendido EL + Tendido IN simultaneos: requiere personal suficiente confirmado ANTES de FEB-2027 | ~40-50 PERSONAS EN SITIO
SUPUESTOS, ALERTAS Y PROXIMAS ACCIONES
Cuadrilla tipo Patagonia: 3-4 personas (capataz + oficiales + ayudante). Base: 8hs/dia efectivas, 5 dias/semana.
[!] ALERTA CRITICA TENDIDO IN: con alcance estimado ~50,000m y ventana de 42 dias (01-FEB→14-MAR), se necesitan 5-6 cuadrillas IN (15-24 personas). Con solo 2 cuadrillas la ventana es insuficiente. ACCION: confirmar alcance real cuando el indice de instrumentos este disponible (AT en proceso).
Tecnicos certificados para cables MT 13.2kV y terminaciones MT: coordinar con ABB con minimo 3 meses de antelacion.
DISTINCION DE ALCANCES — Cables EL: 513 cables / 81,231m (ACAL-00102-LC-E-0001, incluye control/senales EL). Cables IN: alcance SEPARADO y ADICIONAL, incluye cables de campo para todos los instrumentos PCS/SIS (4-20mA, HART, TC, RTD, VCO, analizadores). Los 28,126m/192 cables del analisis electrico son EL control, NO IN campo.
Cuadrillas de comisionado (vendors ABB, Inauco, HIMA): requieren movilizacion internacional. Planificar disponibilidad con minimo 60 dias de antelacion.
PROXIMAS ACCIONES: (1) Confirmar alcance IN via indice instrumentos. (2) Definir cuadrillas IN segun alcance. (3) OC Cables IN ≤01-AGO-2026. (4) Confirmar disponibilidad personal campo MAR-MAY 2027 con RR.HH.