## Portada
ANÁLISIS DE CABLES — INSTRUMENTACIÓN
CPF2 La Calera Fase 2 · Estimación de Tendido y Conexionado
DOCUMENTOS ANALIZADOS
Documento | Revisión | Fecha | Alcance | Cables | Largo total (m)
ACAL-00102-LC-K-0001 | 0 | 30/04/2026 | Lista de Cables — Procesos (PCS, ESD, F&G, PSS, USS) | 850 | 62935
ACAL-00670-LC-K-0001 | 1 | 30/04/2026 | Lista de Cables — Generación (SSS, SKZZ-67040) | 35 | 2380
TOTAL |  |  |  | 885 | 65315
KPIs GLOBALES (REVISADO)
Concepto | Valor | Unidad | Detalle / Cómputo
Cables totales (filas listado) | 885 | ítems | Antes de descontar tachados
Metros totales de cable | 65315 | m | Suma de columna LARGO (m)
Hilos totales en obra | 6209 | hilos | Σ (n × {2 P, 3 T, 1 C})
Puntas CONDUCTOR a conectar | 12376 | puntas | Σ hilos × 2 extremos
Puntas PANTALLA a aterrar | 1612 | puntas | 1 por extremo si Sh/ShT/Sh I/T
Puntas ARMADURA a aterrar | 1764 | puntas | 1 por extremo si Armado
PUNTAS TOTALES A CONECTAR | 15752 | puntas | Conductor + Pantalla + Armadura
Tendido estimado | 451.7 | días-cuadrilla | 1 cuadrilla = 2 personas, 8h
Conexionado estimado | 1974 | horas-hombre | Tiempos por punta según tabla
Conexionado estimado | 246.7 | días-hombre (8h) | horas-hombre / 8
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Hoja | Descripción
Hoja 1 · Portada | KPIs globales y resumen ejecutivo
Hoja 2 · Trazabilidad Cálculo | Definiciones, fórmulas y ejemplos resueltos por tipo de cable
Hoja 3 · Resumen Formaciones | Agrupado por formación con desglose de puntas
Hoja 4 · Cálculo Tendido | Días-cuadrilla por formación
Hoja 5 · Cálculo Conexionado | Horas-hombre por formación con desglose
Hoja 6 · Seguimiento Puntas | Tracker operativo: 4 puntas por cable (DESDE/HASTA × conductor+shield+armor)
Hoja 7 · Detalle 00102 Procesos | Listado completo con cómputo de puntas por fila
Hoja 8 · Detalle 00670 Generac. | Ídem para Generación
Hoja 9 · Comentarios y Notas | Notas generales y comentarios VCO de Pluspetrol
Hoja 10 · Supuestos | Parámetros, productividades y limitaciones
ADVERTENCIA — ELEMENTOS TACHADOS EN PDF
Los PDFs originales pueden tener filas TACHADAS (strikethrough) que indican cables eliminados. La extracción automática por pdftotext no detecta strikethrough — todas las filas extraídas se consideran activas. Antes de cerrar metraje/puntas, validar visualmente las marcas de eliminación en el PDF y depurar las filas marcadas con 'REVISAR' en las hojas 7 y 8 (columna 'Revisión').

## Trazabilidad Cálculo
TRAZABILIDAD DEL CÁLCULO DE PUNTAS
Definición de qué es una 'punta', fórmulas y ejemplos resueltos
1. DEFINICIÓN — ¿Qué es una PUNTA?
Una PUNTA es CADA CONEXIÓN INDIVIDUAL que un técnico debe realizar y que se puede marcar como completada para seguimiento. Cada cable tiene 2 EXTREMOS físicos (DESDE / HASTA). En cada extremo se realizan tres tipos de conexiones: (a) Una conexión por cada HILO conductor — cada hilo se identifica, pela y conecta a un borne (terminal). (b) Una conexión de la PANTALLA (drain wire / shield) a la barra de aterramiento, si el cable tiene pantalla. (c) Una conexión de la ARMADURA (cubierta metálica) a tierra mediante prensaestopas con grip, si el cable es armado. Cada uno de esos puntos físicos cuenta como UNA PUNTA. La suma de todas las puntas es el TOTAL de items a seguir en obra.
2. FÓRMULAS
# | Variable | Fórmula | Unidad |  |  |  | Observación
1 | Hilos por cable | n × { 2 si P, 3 si T, 1 si C } |  |  |  | hilos | n = cantidad de pares/ternas/conductores. P=Par, T=Terna, C=Conductor simple
2 | Puntas CONDUCTOR/cable | hilos_por_cable × 2 |  |  |  | puntas | Cada hilo se conecta en DESDE y en HASTA
3 | Puntas PANTALLA/cable | (1 si Sh, ShT o Sh I/T; 0 si NONE) × 2 |  |  |  | puntas | 1 aterramiento de pantalla por extremo. Sh I/T se atterra el general en cada extremo.
4 | Puntas ARMADURA/cable | (1 si A; 0 si N) × 2 |  |  |  | puntas | Prensaestopas con grip + cable de tierra en cada extremo
5 | Puntas TOTAL/cable | (2) + (3) + (4) |  |  |  | puntas | Suma de los tres conceptos anteriores
6 | Tiempo conex./cable | (2)·7min + (3)·5min + (4)·10min |  |  |  | min | Tarifa por punta según tabla de supuestos
7 | Días tendido/cable | largo (m) / productividad |  |  |  | días-cuadrilla | Productividad varía según armado / multipar / FO / FTP
3. EXCEPCIONES (Fibra Óptica y FTP)
Tipo | Puntas conductor | Puntas pantalla | Puntas armadura | Total/cable | Min conex./cable |  | Detalle
FO Monomodo 6H | 12 (fusiones) | — | 2 (ODF) | 14 | 380 min | Cada hilo se fusiona en cada ODF. Aterramiento del elemento de tracción/armadura en el ODF.
FTP Cat 6 | 2 (RJ45) | — | — | 2 | 24 min | Conector RJ45 o keystone — 1 por extremo. No se conecta hilo por hilo.
4. EJEMPLOS RESUELTOS — Cómo se computa cada formación
Formación | Hilos/cable | P. Conductor | P. Pantalla | P. Armadura | P. TOTAL/cable | Min/cable | Razonamiento
1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 1 par = 2 hilos. Pantalla=Sh (1×2=2). Armadura=A (1×2=2). Total = 4+2+2 = 8 puntas.
2P#16AWG Sh T-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 2 pares = 4 hilos. Pantalla general ShT (1×2=2). Armadura=A. Total = 8+2+2 = 12 puntas.
8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 8 ternas = 24 hilos. Pantalla individual+general (se atterra solo general → 1×2=2). Armadura=A. Total = 48+2+2 = 52 puntas.
7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 7 conductores simples = 7 hilos. Sin pantalla. Armadura=A. Total = 14+0+2 = 16 puntas.
24P#18AWG Sh T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 24 pares = 48 hilos (multipar). Pantalla ShT (1×2=2). Armadura=A. Total = 96+2+2 = 100 puntas.
4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 4 pares = 8 hilos. Pantalla general+individual (atterra general: 1×2=2). Armadura=A. Total = 16+2+2 = 20 puntas.
12P#18AWG Sh T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 12 pares = 24 hilos. Pantalla ShT (2). Armadura=A. FR para identificación de instalación. Total = 48+2+2 = 52 puntas.
5. TARIFA DE TIEMPO POR PUNTA
Tipo de Punta | Tiempo (min) | Aplicabilidad |  |  |  |  | Notas
Punta CONDUCTOR (hilo a borne) | 7 | Todo cable INSTR (par/terna/hilo) |  |  |  |  | Incluye marcado de identificación, pelado, instalación de terminal/lug, y conexión a borne con torque correcto
Punta PANTALLA (shield → tierra) | 5 | Cables Sh, ShT, Sh I/T |  |  |  |  | Conexión del drain wire a barra de tierra en marshalling o JB. En Sh I/T solo se aterra el general.
Punta ARMADURA (armor → tierra) | 10 | Cables tipo A (Armado) |  |  |  |  | Corte de armadura, instalación prensaestopas con grip, conexión a tierra
Fusión FO (1 hilo monomodo) | 30 | Cable Fibra Óptica |  |  |  |  | Por hilo: limpieza, corte, fusión con máquina, protección con manguito termocontraíble, ordenamiento en ODF
Punta FTP (RJ45/keystone) | 12 | Cable FTP Categoría 6 |  |  |  |  | 1 conector por extremo. Certificación de cable se realiza por separado (no incluida en este tiempo)

## Resumen Formaciones
RESUMEN POR FORMACIÓN — AGREGADO CON DESGLOSE DE PUNTAS
Formación | Cat. | Pantalla | Armadura | Cant. cables | Metros tot. | Hilos tot. | P. Conductor | P. Pantalla | P. Armadura | PUNTAS TOTAL | Horas conex.
1P#16AWG Sh-A | INSTR | Sh | Armado | 409 | 13980 | 818 | 1636 | 818 | 818 | 3272 | 395.4
2P#16AWG ShT-A | INSTR | Sh T | Armado | 86 | 2145 | 344 | 688 | 172 | 172 | 1032 | 123.3
1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | INSTR | Sh I/T FR | Armado | 79 | 1975 | 237 | 474 | 158 | 158 | 790 | 94.8
1P#16AWG Sh-A (FR) | INSTR | Sh FR | Armado | 48 | 1375 | 96 | 192 | 96 | 96 | 384 | 46.4
1T#16AWG Sh-A | INSTR | Sh | Armado | 32 | 160 | 96 | 192 | 64 | 64 | 320 | 38.4
24P#18AWG ShT-A | INSTR | Sh T | Armado | 27 | 5035 | 1296 | 2592 | 54 | 54 | 2700 | 315.9
4P#18AWG Sh I/T-A | INSTR | Sh I/T | Armado | 26 | 6135 | 208 | 416 | 52 | 52 | 520 | 61.5
7C#14AWG-A | INSTR | — | Armado | 23 | 575 | 161 | 322 | 0 | 46 | 368 | 45.2
2C#2.5mm²-A | INSTR | — | Armado | 23 | 5200 | 46 | 92 | 0 | 46 | 138 | 18.4
24P#18AWG Sh I/T-A | INSTR | Sh I/T | Armado | 20 | 3755 | 960 | 1920 | 40 | 40 | 2000 | 234
8P#18AWG ShT-A | INSTR | Sh T | Armado | 17 | 4035 | 272 | 544 | 34 | 34 | 612 | 72
14C#14AWG-A | INSTR | — | Armado | 17 | 3670 | 238 | 476 | 0 | 34 | 510 | 61.2
8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | INSTR | Sh I/T FR | Armado | 15 | 3180 | 360 | 720 | 30 | 30 | 780 | 91.5
12P#18AWG Sh I/T-A | INSTR | Sh I/T | Armado | 12 | 3140 | 288 | 576 | 24 | 24 | 624 | 73.2
8P#18AWG Sh I/T-A | INSTR | Sh I/T | Armado | 12 | 2985 | 192 | 384 | 24 | 24 | 432 | 50.8
12P#18AWG ShT-A | INSTR | Sh T | Armado | 10 | 2070 | 240 | 480 | 20 | 20 | 520 | 61
12P#18AWG ShT-A (FR) | INSTR | Sh T FR | Armado | 7 | 1485 | 168 | 336 | 14 | 14 | 364 | 42.7
4P#18AWG ShT-A | INSTR | Sh T | Armado | 3 | 865 | 24 | 48 | 6 | 6 | 60 | 7.1
1T#16AWG ShT-A (FR) | INSTR | Sh T FR | Armado | 3 | 250 | 9 | 18 | 6 | 6 | 30 | 3.6
FO Monomodo 6H | FO | — | Armado | 10 | 2220 | 60 | 120 | 0 | 20 | 140 | 63.3
FO Monomodo 24H | FO | — | Armado | 3 | 1000 | 72 | 144 | 0 | 6 | 150 | 73
FTP Categoría 6 (4P) | FTP | Sh T | No Arm. | 3 | 80 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.2
TOTAL |  |  |  | 885 | 65315 | 6209 | 12376 | 1612 | 1764 | 15752 | 1974

## Cálculo Tendido
CÁLCULO DE TIEMPO DE TENDIDO POR FORMACIÓN
PRODUCTIVIDADES (m/día por cuadrilla 2 personas · 8h)
Tipo de cable | Productividad | Unidad
Cable simple (1P/1T) no armado | 250 | m/día
Cable simple armado | 180 | m/día
Cable multipar/multiterna armado (≥4 P/T) | 120 | m/día
Fibra Óptica monomodo (sin fusionado) | 200 | m/día
FTP Categoría 6 | 300 | m/día
TENDIDO POR FORMACIÓN
Formación | Cant. | Metros | Prod (m/día) | Días-cuadrilla | Horas-cuadrilla | Días con 2 cuadr. | Días con 3 cuadr.
1P#16AWG Sh-A | 409 | 13980 | 180 | 77.67 | 621.3 | 38.83 | 25.89
2P#16AWG ShT-A | 86 | 2145 | 180 | 11.92 | 95.3 | 5.96 | 3.97
1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 79 | 1975 | 180 | 10.97 | 87.8 | 5.49 | 3.66
1P#16AWG Sh-A (FR) | 48 | 1375 | 180 | 7.64 | 61.1 | 3.82 | 2.55
1T#16AWG Sh-A | 32 | 160 | 180 | 0.89 | 7.1 | 0.44 | 0.3
24P#18AWG ShT-A | 27 | 5035 | 120 | 41.96 | 335.7 | 20.98 | 13.99
4P#18AWG Sh I/T-A | 26 | 6135 | 120 | 51.12 | 409 | 25.56 | 17.04
7C#14AWG-A | 23 | 575 | 180 | 3.19 | 25.6 | 1.6 | 1.06
2C#2.5mm²-A | 23 | 5200 | 180 | 28.89 | 231.1 | 14.44 | 9.63
24P#18AWG Sh I/T-A | 20 | 3755 | 120 | 31.29 | 250.3 | 15.65 | 10.43
8P#18AWG ShT-A | 17 | 4035 | 120 | 33.62 | 269 | 16.81 | 11.21
14C#14AWG-A | 17 | 3670 | 180 | 20.39 | 163.1 | 10.19 | 6.8
8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 15 | 3180 | 120 | 26.5 | 212 | 13.25 | 8.83
12P#18AWG Sh I/T-A | 12 | 3140 | 120 | 26.17 | 209.3 | 13.08 | 8.72
8P#18AWG Sh I/T-A | 12 | 2985 | 120 | 24.88 | 199 | 12.44 | 8.29
12P#18AWG ShT-A | 10 | 2070 | 120 | 17.25 | 138 | 8.62 | 5.75
12P#18AWG ShT-A (FR) | 7 | 1485 | 120 | 12.38 | 99 | 6.19 | 4.12
4P#18AWG ShT-A | 3 | 865 | 120 | 7.21 | 57.7 | 3.6 | 2.4
1T#16AWG ShT-A (FR) | 3 | 250 | 180 | 1.39 | 11.1 | 0.69 | 0.46
FO Monomodo 6H | 10 | 2220 | 200 | 11.1 | 88.8 | 5.55 | 3.7
FO Monomodo 24H | 3 | 1000 | 200 | 5 | 40 | 2.5 | 1.67
FTP Categoría 6 (4P) | 3 | 80 | 300 | 0.27 | 2.1 | 0.13 | 0.09
TOTAL | 885 | 65315 | — | 451.7 | 3613 | 225.8 | 150.6
NOTA — Productividades referenciales para condiciones normales. Factores reductores: trabajo en altura, congestión de canalización, exigencias de marcado/identificación, pruebas durante tendido, clima. Aplicar factor de contingencia 1,20-1,25 sobre los días calculados.

## Cálculo Conexionado
CÁLCULO DE CONEXIONADO POR FORMACIÓN (DESGLOSADO)
TARIFA POR PUNTA
Concepto | Tiempo | Unidad
Punta conductor (hilo) | 7 | min/punta
Punta pantalla | 5 | min/punta
Punta armadura | 10 | min/punta
Fusión FO | 30 | min/fusión
Punta FTP RJ45/keystone | 12 | min/punta
TIEMPO DE CONEXIONADO POR FORMACIÓN
Formación | Cant. | P. Conductor | P. Pantalla | P. Armadura | PUNTAS TOT. | Min/cable | Min totales | Horas-hombre | Días-hombre (8h)
1P#16AWG Sh-A | 409 | 1636 | 818 | 818 | 3272 | 58 | 23722 | 395.4 | 49.4
2P#16AWG ShT-A | 86 | 688 | 172 | 172 | 1032 | 86 | 7396 | 123.3 | 15.4
1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 79 | 474 | 158 | 158 | 790 | 72 | 5688 | 94.8 | 11.8
1P#16AWG Sh-A (FR) | 48 | 192 | 96 | 96 | 384 | 58 | 2784 | 46.4 | 5.8
1T#16AWG Sh-A | 32 | 192 | 64 | 64 | 320 | 72 | 2304 | 38.4 | 4.8
24P#18AWG ShT-A | 27 | 2592 | 54 | 54 | 2700 | 702 | 18954 | 315.9 | 39.5
4P#18AWG Sh I/T-A | 26 | 416 | 52 | 52 | 520 | 142 | 3692 | 61.5 | 7.7
7C#14AWG-A | 23 | 322 | 0 | 46 | 368 | 118 | 2714 | 45.2 | 5.7
2C#2.5mm²-A | 23 | 92 | 0 | 46 | 138 | 48 | 1104 | 18.4 | 2.3
24P#18AWG Sh I/T-A | 20 | 1920 | 40 | 40 | 2000 | 702 | 14040 | 234 | 29.2
8P#18AWG ShT-A | 17 | 544 | 34 | 34 | 612 | 254 | 4318 | 72 | 9
14C#14AWG-A | 17 | 476 | 0 | 34 | 510 | 216 | 3672 | 61.2 | 7.7
8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 15 | 720 | 30 | 30 | 780 | 366 | 5490 | 91.5 | 11.4
12P#18AWG Sh I/T-A | 12 | 576 | 24 | 24 | 624 | 366 | 4392 | 73.2 | 9.2
8P#18AWG Sh I/T-A | 12 | 384 | 24 | 24 | 432 | 254 | 3048 | 50.8 | 6.3
12P#18AWG ShT-A | 10 | 480 | 20 | 20 | 520 | 366 | 3660 | 61 | 7.6
12P#18AWG ShT-A (FR) | 7 | 336 | 14 | 14 | 364 | 366 | 2562 | 42.7 | 5.3
4P#18AWG ShT-A | 3 | 48 | 6 | 6 | 60 | 142 | 426 | 7.1 | 0.9
1T#16AWG ShT-A (FR) | 3 | 18 | 6 | 6 | 30 | 72 | 216 | 3.6 | 0.5
FO Monomodo 6H | 10 | 120 | 0 | 20 | 140 | 380 | 3800 | 63.3 | 7.9
FO Monomodo 24H | 3 | 144 | 0 | 6 | 150 | 1460 | 4380 | 73 | 9.1
FTP Categoría 6 (4P) | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 72 | 1.2 | 0.1
TOTAL | 885 | 12376 | 1612 | 1764 | 15752 | — | 118434 | 1974 | 246.7
Tiempos NO incluyen pruebas eléctricas finales (continuidad, aislación, megger, loop test) — agregar 5-10 min/punta adicional. Aplicar factor de contingencia 1,20 para cubrir esperas e incidencias en obra.

## Seguimiento Puntas
SEGUIMIENTO DE PUNTAS — TRACKER OPERATIVO DE OBRA
Marcar OK / fecha en cada celda a medida que se completa la conexión
N° | TAG / Cable | DESDE | HASTA | Largo (m) | Formación | DESGLOSE DE PUNTAS POR CABLE |  |  |  |  | EXTREMO DESDE |  |  | EXTREMO HASTA |  |  | Fecha / Observaciones
[6 empty] | Hilos | P.Cond | P.Pant | P.Arm | TOTAL | Conductor | Pantalla | Armadura | Conductor | Pantalla | Armadura
1 | C-PIT-91025 | PIT-91025 | SHELTER INS005 | 100 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
2 | C-PIT-91021 | PIT-91021 | SHELTER INS006 | 380 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
3 | C-PIT-93101 | PIT-93101 | SHELTER INS007 | 180 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
4 | C-UCP-95130B | PANEL DE CONTROL ANTORCHA | SHELTER INS007 | 450 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
5 | C-LIT-95101A | LIT-95101A | SHELTER INS007 | 400 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
6 | C-LIT-95101B | LIT-95101B | SHELTER INS007 | 400 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
7 | C-LIT-95101C | LIT-95101C | SHELTER INS007 | 400 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
8 | C-LZT-94201 | LZT-94201 | SHELTER INS007 | 430 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
9 | C-LZT-94202 | LZT-94202 | SHELTER INS007 | 430 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
10 | C-LZT-94203 | LZT-94203 | SHELTER INS007 | 430 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
11 | C-PIT-95106 | PIT-95106 | FIT-95106 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
12 | C-TIT-95106 | TIT-95106 | FIT-95106 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
13 | C-PDIT-14010 | PDIT-14010 | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
14 | C-FIT-14012 | FIT-14012 | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
15 | C-TE-14012A | TE-14012A | FIT-14012 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
16 | C-LIT-14010 | LIT-14010 | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
17 | C-PIT-14010A | PIT-14010A | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
18 | C-TIT-14010A | TIT-14010A | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
19 | C-TE-14010A | TE-14010A | TIT-14010A | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
20 | C-TIT-14011 | TIT-14011 | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
21 | C-TE-14011 | TE-14011 | TIT-14011 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
22 | C-TIT-14013 | TIT-14013 | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
23 | C-TE-14013 | TE-14013 | TIT-14013 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
24 | C-LZT-14011 | LZT-14011 | JBMX-141A-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
25 | C-FZT-14012 | FZT-14012 | JBMX-141A-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
26 | C-TE-14012B | TE-14012B | FZT-14012 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
27 | C-TIT-14030 | TIT-14030 | JBMX-143B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
28 | C-TY-14030 | TV-14030 | JBMX-143B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
29 | C-TYV-14030 | TYV-14030 | JBMX-143B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
30 | C-PIT-26011 | PIT-26011 | JBMX-261-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
31 | C-LIT-26011 | LIT-26011 | JBMX-261-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
32 | C-LIT-26013 | LIT-26013 | JBMX-261-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
33 | C-TIT-26012 | TIT-26012 | JBMX-261-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
34 | C-TE-26012 | TE-26012 | TIT-26012 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
35 | C-LZT-26012 | LZT-26012 | JBMX-261-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
36 | C-LZT-26014 | LZT-26014 | JBMX-261-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
37 | C-PZT-26012 | PZT-26012 | JBMX-261-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
38 | C-PIT-26021 | PIT-26021 | JBMX-262-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
39 | C-LIT-26021 | LIT-26021 | JBMX-262-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
40 | C-LIT-26023 | LIT-26023 | JBMX-262-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
41 | C-TIT-26022 | TIT-26022 | JBMX-262-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
42 | C-TE-26022 | TE-26022 | TIT-26022 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
43 | C-LZT-26022 | LZT-26022 | JBMX-262-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
44 | C-LZT-26024 | LZT-26024 | JBMX-262-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
45 | C-PDIT-26040 | PDIT-26040 | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
46 | C-LIT-26042 | LIT-26042 | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
47 | C-TIT-26043 | TIT-26043 | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
48 | C-TE-26043 | TE-26043 | TIT-26043 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
49 | C-TIT-26044 | TIT-26044 | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
50 | C-TE-26044 | TE-26044 | TIT-26044 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
51 | C-TIT-26045 | TIT-26045 | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
52 | C-TE-26045 | TE-26045 | TIT-26045 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
53 | C-TIT-26046 | TIT-26046 | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
54 | C-TE-26046 | TE-26046 | TIT-26046 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
55 | C-LZT-26043 | LZT-26043 | JBMX-264B-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
56 | C-TZT-26038 | TZT-26038 | JBMX-264B-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
57 | C-TE-26038 | TE-26038 | TZT-26038 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
58 | C-TZT-26046B | TZT-26046B | JBMX-264B-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
59 | C-TE-26046B | TE-26046B | TZT-26046B | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
60 | C-LIT-29002 | LIT-29002 | JBMX-290-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
61 | C-TIT-29001 | TIT-29001 | JBMX-290-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
62 | C-TE-29001 | TE-29001 | TIT-29001 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
63 | C-PIT-29001 | PIT-29001 | JBMX-290-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
64 | C-LZT-29001 | LZT-29001 | JBMX-290-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
65 | C-PZT-29000 | PZT-29000 | JBMX-290-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
66 | C-EYV-29103 | ESDV-29103 | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
67 | C-EZS-29103 | ESDV-29103 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
68 | ESDV-29101-C1 | ESDV-29101 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
69 | ESDV-29101-C2 | ESDV-29101 | JBMX-291-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
70 | EYV-29101-C1 | EYV-29101 | ESDV-29101 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
71 | C-BYV-29111 | BDV-29111 | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
72 | C-BZS-29111 | BDV-29111 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
73 | ESDV-29112-C1 | ESDV-29112 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
74 | ESDV-29112-C2 | ESDV-29112 | JBMX-291-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
75 | EYV-29112-C1 | EYV-29112 | ESDV-29112 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
76 | ESDV-29121-C1 | ESDV-29121 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
77 | ESDV-29121-C2 | ESDV-29121 | JBMX-291-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
78 | EYV-29121-C1 | EYV-29121 | ESDV-29121 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
79 | C-EYV-29123 | ESDV-29123 | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
80 | C-EZS-29123 | ESDV-29123 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
81 | C-EYV-29125 | ESDV-29125 | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
82 | C-EZS-29125 | ESDV-29125 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
83 | C-BYV-29121 | BDV-29121 | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
84 | C-BZS-29121 | BDV-29121 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
85 | ESDV-29124-C1 | ESDV-29124 | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
86 | ESDV-29124-C2 | ESDV-29124 | JBMX-291-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
87 | EYV-29124-C1 | EYV-29124 | ESDV-29124 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
88 | C-EYV-29203 | ESDV-29203 | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
89 | C-EZS-29203 | ESDV-29203 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
90 | ESDV-29201-C1 | ESDV-29201 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
91 | ESDV-29201-C2 | ESDV-29201 | JBMX-292-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
92 | EYV-29201-C1 | EYV-29201 | ESDV-29201 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
93 | C-BYV-29211 | BDV-29211 | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
94 | C-BZS-29211 | BDV-29211 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
95 | ESDV-29212-C1 | ESDV-29212 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
96 | ESDV-29212-C2 | ESDV-29212 | JBMX-292-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
97 | EYV-29212-C1 | EYV-29212 | ESDV-29212 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
98 | ESDV-29221-C1 | ESDV-29221 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
99 | ESDV-29221-C2 | ESDV-29221 | JBMX-292-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
100 | EYV-29221-C1 | EYV-29221 | ESDV-29221 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
101 | C-EYV-29223 | ESDV-29223 | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
102 | C-EZS-29223 | ESDV-29223 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
103 | C-EYV-29225 | ESDV-29225 | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
104 | C-EZS-29225 | ESDV-29225 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
105 | C-BYV-29221 | BDV-29221 | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
106 | C-BZS-29221 | BDV-29221 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
107 | ESDV-29224-C1 | ESDV-29224 | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
108 | ESDV-29224-C2 | ESDV-29224 | JBMX-292-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
109 | EYV-29224-C1 | EYV-29224 | ESDV-29224 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
110 | C-EYV-29303 | ESDV-29303 | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
111 | C-EZS-29303 | ESDV-29303 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
112 | ESDV-29301-C1 | ESDV-29301 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
113 | ESDV-29301-C2 | ESDV-29301 | JBMX-293-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
114 | EYV-29301-C1 | EYV-29301 | ESDV-29301 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
115 | C-BYV-29311 | BDV-29311 | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
116 | C-BZS-29311 | BDV-29311 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
117 | ESDV-29312-C1 | ESDV-29312 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
118 | ESDV-29312-C2 | ESDV-29312 | JBMX-293-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
119 | EYV-29312-C1 | EYV-29312 | ESDV-29312 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
120 | ESDV-29321-C1 | ESDV-29321 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
121 | ESDV-29321-C2 | ESDV-29321 | JBMX-293-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
122 | EYV-29321-C1 | EYV-29321 | ESDV-29321 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
123 | C-EYV-29323 | ESDV-29323 | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
124 | C-EZS-29323 | ESDV-29323 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
125 | C-EYV-29325 | ESDV-29325 | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
126 | C-EZS-29325 | ESDV-29325 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
127 | C-BYV-29321 | BDV-29321 | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
128 | C-BZS-29321 | BDV-29321 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
129 | ESDV-29324-C1 | ESDV-29324 | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
130 | ESDV-29324-C2 | ESDV-29324 | JBMX-293-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
131 | EYV-29324-C1 | EYV-29324 | ESDV-29324 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
132 | C-TIT-29116 | TIT-29116 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
133 | C-TY-29116 | TV-29116 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
134 | C-TIT-29103 | TIT-29103 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
135 | C-TY-29103 | TV-29103 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
136 | C-TIT-29104 | TIT-29104 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
137 | C-TIT-29114 | TIT-29114 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
138 | C-TY-29114 | TV-29114 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
139 | C-TIT-29115 | TIT-29115 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
140 | C-PY-29112 | PV-29112 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
141 | C-PZS-29112 | PZS-29112 | CP-29153 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
142 | C-PY-29124 | PY-29124 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
143 | C-PZS-29124 | PZS-29124 | CP-29153 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
144 | C-TIT-29125 | TIT-29125 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
145 | C-TIT-29126 | TIT-29126 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
146 | C-LSLL-29180 | LSLL-29180 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
147 | C-LSLL-29182 | LSLL-29182 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
148 | C-LSL-29106 | LSL-29106 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
149 | C-LSH-29106 | LSH-29106 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
150 | C-LSL-29165A | LSL-29165A | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
151 | C-LSH-29165A | LSH-29165A | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
152 | C-LSL-29165B | LSL-29165B | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
153 | C-LSH-29165B | LSH-29165B | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
154 | C-LSHH-29178 | LSHH-29178 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
155 | C-TIT-29178 | TIT-29178 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
156 | C-ZT-29178 | ZT-29178 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
157 | C-TY-29178 | TY-29178 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
158 | C-TYV-29178 | TYV-29178 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
159 | C-ZSC-29178 | ZSC-29178 | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
160 | C-TIT-29216 | TIT-29216 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
161 | C-TY-29216 | TV-29216 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
162 | C-TIT-29203 | TIT-29203 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
163 | C-TY-29203 | TV-29203 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
164 | C-TIT-29204 | TIT-29204 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
165 | C-TIT-29214 | TIT-29214 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
166 | C-TY-29214 | TV-29214 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
167 | C-TIT-29215 | TIT-29215 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
168 | C-PY-29212 | PV-29212 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
169 | C-PZS-29212 | PZS-29212 | CP-29253 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
170 | C-PY-29224 | PY-29224 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
171 | C-PZS-29224 | PZS-29224 | CP-29253 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
172 | C-TIT-29225 | TIT-29225 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
173 | C-TIT-29226 | TIT-29226 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
174 | C-LSLL-29280 | LSLL-29280 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
175 | C-LSLL-29282 | LSLL-29282 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
176 | C-LSL-29206 | LSL-29206 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
177 | C-LSH-29206 | LSH-29206 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
178 | C-LSL-29265A | LSL-29265A | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
179 | C-LSH-29265A | LSH-29265A | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
180 | C-LSL-29265B | LSL-29265B | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
181 | C-LSH-29265B | LSH-29265B | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
182 | C-LSHH-29278 | LSHH-29278 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
183 | C-TIT-29278 | TIT-29278 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
184 | C-ZT-29278 | ZT-29278 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
185 | C-TY-29278 | TY-29278 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
186 | C-TYV-29278 | TYV-29278 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
187 | C-ZSC-29278 | ZSC-29278 | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
188 | C-TIT-29316 | TIT-29316 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
189 | C-TY-29316 | TV-29316 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
190 | C-TIT-29303 | TIT-29303 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
191 | C-TY-29303 | TV-29303 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
192 | C-TIT-29304 | TIT-29304 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
193 | C-TIT-29314 | TIT-29314 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
194 | C-TY-29314 | TV-29314 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
195 | C-TIT-29315 | TIT-29315 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
196 | C-PY-29312 | PV-29312 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
197 | C-PZS-29312 | PZS-29312 | CP-29353 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
198 | C-PY-29324 | PY-29324 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
199 | C-PZS-29324 | PZS-29324 | CP-29353 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
200 | C-TIT-29325 | TIT-29325 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
201 | C-TIT-29326 | TIT-29326 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
202 | C-LSLL-29380 | LSLL-29380 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
203 | C-LSLL-29382 | LSLL-29382 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
204 | C-LSL-29306 | LSL-29306 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
205 | C-LSH-29306 | LSH-29306 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
206 | C-LSL-29365A | LSL-29365A | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
207 | C-LSH-29365A | LSH-29365A | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
208 | C-LSL-29365B | LSL-29365B | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
209 | C-LSH-29365B | LSH-29365B | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
210 | C-LSHH-29378 | LSHH-29378 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
211 | C-TIT-29378 | TIT-29378 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
212 | C-ZT-29378 | ZT-29378 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
213 | C-TY-29378 | TY-29378 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
214 | C-TYV-29378 | TYV-29378 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
215 | C-ZSC-29378 | ZSC-29378 | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
216 | C-PIT-94201 | PIT-94201 | JBMX-942-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
217 | C-PY-94202 | PV-94202 | JBMX-942-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
218 | C-TIT-94201 | TIT-94201 | JBMX-942-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
219 | C-TE-94201 | TE-94201 | TIT-94201 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
220 | C-FIT-94202 | FIT-94202 | JBMX-942-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
221 | 330-102-R2-01-F.O.-101-24CO | SHELTER INS002/CPF-COM-02 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 500 | FO Monomodo 24H | 24 | 48 | 0 | 2 | 50 | 0 / 24 |  | 0 / 1 | 0 / 24 |  | 0 / 1
222 | 330-102-R7-01-F.O.-101-24CO | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | SHELTER INS004/CPF-COM-04 | 470 | FO Monomodo 24H | 24 | 48 | 0 | 2 | 50 | 0 / 24 |  | 0 / 1 | 0 / 24 |  | 0 / 1
223 | 330-102-R7-01-F.O.-102-24CO | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | SHELTER INS007/CPF-COM-27 | 30 | FO Monomodo 24H | 24 | 48 | 0 | 2 | 50 | 0 / 24 |  | 0 / 1 | 0 / 24 |  | 0 / 1
224 | 330-102-SE3-01-F.O.-101-24CO | SALA ELÉCTRICA #3 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 50 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
225 | 330-102-SE4-01-F.O.-101-24CO | SALA ELÉCTRICA #4 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 100 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
226 | 330-102-29151-01-F.O.-101-06CO | COMPRESOR K-29151 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 235 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
227 | 330-102-29251-01-F.O.-101-06CO | COMPRESOR K-29251 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 215 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
228 | 330-102-29351-01-F.O.-101-06CO | COMPRESOR K-29351 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 195 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
229 | 330-102-931-01-F.O.-101-06CO | SKZZ-93110 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 235 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
230 | 330-102-942-01-F.O.-101-06CO | HORNO DE HOT OIL 94201 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 430 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
231 | 330-102-FLR-01-F.O.-101-06CO | SZZ-95102 | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 450 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
232 | 330-102-910-01-F.O.-101-6CO | SKZZ-91040/SKZZ-91050 | SHELTER INS005/CPF-COM-05 | 160 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
233 | 330-102-FLW-01-FTP-101-04P | SHELTER INS007/PLC BOMBAS BOOSTER | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 30 | FTP Categoría 6 (4P) | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |  |  | 0 / 1
234 | MIA-102-CCM-001-1 | SALA ELÉCTRICA #3 | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
235 | MID-102-CCM-001-1 | SALA ELÉCTRICA #3 | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
236 | MIPA-102-CCM-001-1 | SALA ELÉCTRICA #3 | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
237 | MIPD-102-CCM-001-1 | SALA ELÉCTRICA #3 | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
238 | MIEA-102-CCM-001-1 | SALA ELÉCTRICA #3 | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
239 | MIED-102-CCM-001-1 | SALA ELÉCTRICA #3 | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
240 | MIA-102-CCM-002-1 | SALA ELÉCTRICA #4 | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
241 | MID-102-CCM-002-1 | SALA ELÉCTRICA #4 | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
242 | MIPA-102-CCM-002-1 | SALA ELÉCTRICA #4 | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
243 | MIPD-102-CCM-002-1 | SALA ELÉCTRICA #4 | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
244 | MIEA-102-CCM-002-1 | SALA ELÉCTRICA #4 | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
245 | MIED-102-CCM-002-1 | SALA ELÉCTRICA #4 | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
246 | MIA-942 | JBMX-942-DCS | SHELTER INS007 | 430 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
247 | MIPA-942 | JBMX-942-SIS | SHELTER INS007 | 430 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
248 | MIA-95102 | JB PIE DE ANTORCHA | PANEL DE CONTROL ANTORCHA | 500 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
249 | MIA-260A | JBMX-260A-DCS | SHELTER INS007 | 270 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
250 | MIPD-260A | JBMX-260A-SIS | SHELTER INS007 | 270 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
251 | MIPD-260B | JBMX-260B-SIS | SHELTER INS007 | 270 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
252 | MIPA-260B | JBMX-260B-SIS | SHELTER INS007 | 270 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
253 | MID-260B | JBMX-260B-DCS | SHELTER INS007 | 270 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
254 | MIA-260B | JBMX-260B-DCS | SHELTER INS007 | 270 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
255 | MIA-261 | JBMX-261-DCS | SHELTER INS007 | 240 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
256 | MIPA-261 | JBMX-261-SIS | SHELTER INS007 | 240 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
257 | MIPD-261 | JBMX-261-SIS | SHELTER INS007 | 240 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
258 | MIA-262 | JBMX-262-DCS | SHELTER INS007 | 220 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
259 | MIPA-262 | JBMX-262-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
260 | MIPD-262 | JBMX-262-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
261 | MIA-263 | JBMX-263-DCS | SHELTER INS007 | 200 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
262 | MIPA-263 | JBMX-263-SIS | SHELTER INS007 | 200 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
263 | MIPD-263 | JBMX-263-SIS | SHELTER INS007 | 200 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
264 | MIA-264A | JBMX-264A-DCS | SHELTER INS007 | 180 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
265 | MIPD-264A | JBMX-264A-SIS | SHELTER INS007 | 180 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
266 | MIPA-264A | JBMX-264A-SIS | SHELTER INS007 | 180 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
267 | MIA-264B | JBMX-264B-DCS | SHELTER INS007 | 180 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
268 | MIPD-264B | JBMX-264B-SIS | SHELTER INS007 | 180 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
269 | MIPA-264B | JBMX-264B-SIS | SHELTER INS007 | 180 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
270 | MIA-290 | JBMX-290-DCS | SHELTER INS007 | 210 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
271 | MIPA-290 | JBMX-290-SIS | SHELTER INS007 | 210 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
272 | MIPD-290 | JBMX-290-SIS | SHELTER INS007 | 210 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
273 | MIA-93110 | JBA-93110 | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
274 | MIPA-93110 | JBPA-93110 | SHELTER INS007 | 235 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
275 | MIPD-93110A | JBPD-93110 | SHELTER INS007 | 235 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
276 | MIPD-93110B | JBPD-93110 | SHELTER INS007 | 235 | 4P#18AWG ShT-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
277 | MIED-93110 | JBED-93110 | SHELTER INS007 | 235 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
278 | MIA-141A | JBMX-141A-DCS | SHELTER INS007 | 220 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
279 | MIA-141B | JBMX-141B-DCS | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
280 | MIPD-141A | JBMX-141A-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
281 | MIPA-141A | JBMX-141B-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
282 | MIPA-141B | JBMX-141B-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
283 | MIED-141B | JBMX-141B-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 4P#18AWG ShT-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
284 | MIA-143A | JBMX-143A-DCS | SHELTER INS007 | 220 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
285 | MIA-143B | JBMX-143B-DCS | SHELTER INS007 | 220 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
286 | MIPD-143A-1 | JBMX-143A-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
287 | MIPD-143A-2 | JBMX-143A-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
288 | MIPA-143A | JBMX-143A-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
289 | MIPA-143B | JBMX-143B-SIS | SHELTER INS007 | 220 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
290 | MIPD-291A-1 | JBMX-291-SIS | SHELTER INS007 | 235 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
291 | MIPD-291A-2 | JBMX-291-SIS | SHELTER INS007 | 235 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
292 | MIPD-291B-1 | JBMX-291-SIS | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
293 | MIPD-291B-2 | JBMX-291-SIS | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
294 | MIPA-291 | JBMX-291-SIS | SHELTER INS007 | 235 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
295 | MIA-CP29153-1 | CP-29153 | SHELTER INS007 | 235 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
296 | MIPD-CP29153-1 | CP-29153 | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
297 | MIPD-CP29153-2 | CP-29153 | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
298 | MIPD-CP29153-3 | CP-29153 | SALA ELÉCTRICA #3 / 102-CCM-005 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
299 | MIPD-292A-1 | JBMX-292-SIS | SHELTER INS007 | 215 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
300 | MIPD-292A-2 | JBMX-292-SIS | SHELTER INS007 | 215 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
301 | MIPD-292B-1 | JBMX-292-SIS | SHELTER INS007 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
302 | MIPD-292B-2 | JBMX-292-SIS | SHELTER INS007 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
303 | MIPA-292 | JBMX-292-SIS | SHELTER INS007 | 215 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
304 | MIA-CP29253-1 | CP-29253 | SHELTER INS007 | 215 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
305 | MIPD-CP29253-1 | CP-29253 | SHELTER INS007 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
306 | MIPD-CP29253-2 | CP-29253 | SHELTER INS007 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
307 | MIPD-CP29253-3 | CP-29253 | SALA ELÉCTRICA #3 / 102-CCM-005 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
308 | MIPD-293A-1 | JBMX-293-SIS | SHELTER INS007 | 195 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
309 | MIPD-293A-2 | JBMX-293-SIS | SHELTER INS007 | 195 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
310 | MIPD-293B-1 | JBMX-293-SIS | SHELTER INS007 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
311 | MIPD-293B-2 | JBMX-293-SIS | SHELTER INS007 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
312 | MIPA-293 | JBMX-293-SIS | SHELTER INS007 | 195 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
313 | MIA-CP29353-1 | CP-29353 | SHELTER INS007 | 195 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
314 | MIPD-CP29353-1 | CP-29353 | SHELTER INS007 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
315 | MIPD-CP29353-2 | CP-29353 | SHELTER INS007 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
316 | MIPD-CP29353-3 | CP-29353 | SALA ELÉCTRICA #3 / 102-CCM-005 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
317 | C-FIT-23331AL | FIT-23331 | SHELTER INS007 | 340 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
318 | C-FIT-24210AL | FIT-24210 | SHELTER INS007 | 250 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
319 | C-FIT-24221AL | FIT-24221 | SHELTER INS007 | 250 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
320 | C-FIT-24223AL | FIT-24223 | SHELTER INS007 | 250 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
321 | C-FIT-24331AL | FIT-24331 | SHELTER INS007 | 170 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
322 | C-FIT-24340AL | FIT-24340 | SHELTER INS007 | 170 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
323 | C-FIT-24350AL | FIT-24350 | SHELTER INS007 | 200 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
324 | C-FIT-24420AL | FIT-24420 | SHELTER INS007 | 200 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
325 | C-FIT-24431AL | FIT-24431 | SHELTER INS007 | 280 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
326 | C-FIT-95106AL | FIT-95106 | SHELTER INS007 | 400 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
327 | C-FIT-97150AL | FIT-97150 | SHELTER INS007 | 220 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
328 | C-FIT-97160AL | FIT-97160 | SHELTER INS007 | 220 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
329 | C-USH-94257AL | USH-94257 | SHELTER INS007 | 410 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
330 | C-USH-97110AL | USH-97110 | SHELTER INS007 | 250 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
331 | C-USH-98131AL | USH-98131 | SHELTER INS007 | 130 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
332 | C-FZT-14012AL | FZT-14012 | SHELTER INS007 | 160 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
333 | C-FIT-14012AL | FIT-14012 | SHELTER INS007 | 160 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
334 | C-FIT-26003AL | FIT-26003 | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
335 | C-FQIT-26004AL | FQIT-26004 | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
336 | C-FQIT-26015AL | FQIT-26015 | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
337 | C-FQIT-26024AL | FQIT-26024 | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
338 | C-FQIT-26041AL | FQIT-26041 | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
339 | C-FQIT-26053AL | FQIT-26053 | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 / 2 |  | 0 / 1 | 0 / 2 |  | 0 / 1
340 | MIA-99010 | JBA-99010 | SHELTER INS005 | 105 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
341 | C-PIT-92012 | PIT-92012 | JBA-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
342 | C-PIT-91023 | PIT-91023 | JBA-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
343 | C-TIT-91004 | TIT-91004 | JBA-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
344 | C-TE-91004 | TE-91004 | TIT-91004 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
345 | MIUD-99010 | JBUD-99010 | SHELTER INS005 | 160 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
346 | C-UCP-91042 | PANEL DE CONTROL EAL-91040 | JBUD-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
347 | C-UCP-91052 | PANEL DE CONTROL EAL-91050 | JBUD-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
348 | C-UCP-92020 | PANEL DE CONTROL MBE-92020 | JBUD-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
349 | C-UCP-92030 | PANEL DE CONTROL MBE-92030 | JBUD-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
350 | MIA-94210 | JBA-94210 | SHELTER INS007 | 410 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
351 | C-PDIT-94260 | PDIT-94260 | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
352 | C-TIT-94253 | TIT-94253 | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
353 | C-TE-94253 | TE-94253 | TIT-94253 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
354 | C-LIT-94254 | LIT-94254 | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
355 | C-TIT-94272 | TIT-94272 | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
356 | C-TE-94272 | TE-94272 | TIT-94272 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
357 | C-TY-94272 | TV-94272 | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
358 | C-MVIT-94206A | MVIT-94206A | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
359 | C-TE-94206A | TE-94206A | MVIT-94206A | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
360 | MID-94210 | JBD-94210 | SHELTER INS007 | 410 | 4P#18AWG ShT-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
361 | C-USH-94257 | USH-94257 | JBD-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
362 | C-XY-94252A | SV-94252A | JBD-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
363 | MIPD-94210 | JBPD-94210 | SHELTER INS007 | 410 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
364 | C-SDY-94207A | SDV-94207A | JBPD-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
365 | C-ZS-94207A | SDV-94207A | JBPD-94210 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
366 | C-XY-94252B | SV-94252B | JBPD-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
367 | MIPA-94210 | JBPA-94210 | SHELTER INS007 | 410 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
368 | C-LIT-94255 | LIT-94255 | JBPA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
369 | C-MVIT-94270 | MVIT-94270 | JBPA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
370 | MIFA-94201 | JBFA-94201 | SHELTER INS007 | 400 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
371 | C-BSH-94203 | BSH-94203 | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
372 | C-BSH-94204 | BSH-94204 | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
373 | C-BSH-94205 | BSH-94205 | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
374 | C-BSH-94201 | BSH-94201 | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
375 | C-AT-94201 | AT-94201 | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
376 | C-AT-94202 | AT-94202 | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
377 | MIA-24401 | JBA-24401 | SHELTER INS007 | 260 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
378 | C-TIT-97114 | TIT-97114 | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
379 | C-TE-97114 | TE-97114 | TIT-97114 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
380 | C-LIT-97111 | LIT-97111 | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
381 | C-LIT-24412A | LIT-24412A | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
382 | C-LIT-24412B | LIT-24412B | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
383 | C-PIT-24415A | PIT-24415A | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
384 | C-PIT-24415B | PIT-24415B | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
385 | C-FIT-24431 | FIT-24431 | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
386 | C-FIT-26061 | FIT-26061 | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
387 | C-FY-26061A | FV-26061A | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
388 | C-FY-26061B | FV-26061B | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
389 | C-AIT-26001 | AIT-26001 | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
390 | C-AIT-10279 | AIT-10279 | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
391 | MID-24401 | JBD-24401 | SHELTER INS007 | 260 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
392 | C-USH-97110 | USH-97110 | JBD-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
393 | C-LSH-24414A | LSH-24414A | JBD-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
394 | C-LSH-24414B | LSH-24414B | JBD-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
395 | MIPA-24401 | JBPA-24401 | SHELTER INS007 | 260 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
396 | C-LIT-97112 | LIT-997112 | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
397 | C-LIT-24411A | LIT-24411A | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
398 | C-LIT-24411B | LIT-24411B | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
399 | C-PIT-24432A | PIT-24432A | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
400 | C-PIT-24432B | PIT-24432B | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
401 | MIFD-26001 | JBFD-26001 | SHELTER INS007 | 230 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
402 | C-YA-29102A | SE-29102A/LB-29102A | JBFD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
403 | C-HS-29101A | HS-29102A | JBFD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
404 | C-YA-26001 | SE-26001/LB-26001 | JBFD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
405 | C-YA-94201 | SE-94201/LB-94201 | JBFD-26001 | 200 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
406 | MIFA-26001 | JBFA-26001 | SHELTER INS007 | 210 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
407 | C-BSH-97107 | BSH-97107 | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
408 | C-AT-97101 | AT-97101 | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
409 | C-BSH-26005 | BSH-26005 | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
410 | C-AT-26007 | AT-26007 | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
411 | C-AT-26005 | AT-26005 | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
412 | C-AT-26006 | AT-26006 | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
413 | MIFA-26002 | JBFA-26002 | SHELTER INS007 | 160 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
414 | C-BSH-26008 | BSH-26008 | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
415 | C-BSH-26003 | BSH-26003 | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
416 | C-BSH-26004 | BSH-26004 | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
417 | C-BSH-26007 | BSH-26007 | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
418 | C-AT-26008 | AT-26008 | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
419 | C-AT-26004 | AT-26004 | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
420 | MID-26001 | JBD-26001 | SHELTER INS007 | 160 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
421 | C-XY-26006 | XV-26006 | JBD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
422 | C-ZS-26006 | XV-26006 | JBD-26001 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
423 | C-XY-26007 | XV-26007 | JBD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
424 | C-ZS-26007 | XV-26007 | JBD-26001 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
425 | MIPD-26001A | JBPD-26001A | SHELTER INS007 | 210 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
426 | C-SDY-26005 | SDV-26005 | JBPD-26001A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
427 | C-SDY-26061 | SDV-26061 | JBPD-26001A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
428 | MIPD-26001B | JBPD-26001B | SHELTER INS007 | 210 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
429 | C-ZS-26005 | SDV-26005 | JBPD-26001B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
430 | C-ZS-26061 | SDV-26061 | JBPD-26001B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
431 | MIPD-26002 | JBPD-26002 | SHELTER INS007 | 210 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
432 | C-SDY-26063 | SDV-26063 | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
433 | C-ZS-26063 | SDV-26063 | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
434 | C-SDY-26064 | SDV-26064 | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
435 | C-ZS-26064 | SDV-26064 | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
436 | C-SDY-26065 | SDV-26065 | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
437 | C-ZS-26065 | SDV-26065 | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
438 | C-SDY-26066 | SDV-26066 | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
439 | C-ZS-26066 | SDV-26066 | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
440 | C-SDY-26004 | SDV-26004 | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
441 | C-ZS-26004 | SDV-26004 | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
442 | C-SDY-10239 | SDV-10239 | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
443 | C-ZS-10239 | SDV-10239 | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
444 | MIFA-26003 | JBFA-26003 | SHELTER INS007 | 125 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
445 | C-BSH-26001 | BSH-26001 | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
446 | C-BSH-26002 | BSH-26002 | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
447 | C-BSH-26006 | BSH-26006 | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
448 | C-AT-26001 | AT-26001 | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
449 | C-AT-26002 | AT-26002 | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
450 | C-AT-26003 | AT-26003 | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
451 | MIFD-26002 | JBFD-26002 | SHELTER INS007 | 125 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
452 | C-SV-102028 | DV-102028 | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
453 | C-PSH-102028 | DV-102028 | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
454 | C-SV-102029 | DV-102029 | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
455 | C-PSH-102029 | DV-102029 | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
456 | C-SV-102030 | DV-102030 | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
457 | C-PSH-102030 | DV-102030 | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
458 | C-HS-26001D | HS-26001D | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
459 | C-YA-29102B | SE-29102B/LB-29102B | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
460 | MIA-24301 | JBA-24301 | SHELTER INS007 | 150 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
461 | C-LIT-24311 | LIT-24311 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
462 | C-LY-24310A | LV-24310A | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
463 | C-LY-24310B | LV-24310B | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
464 | C-PIT-24310 | PIT-24310 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
465 | C-PY-24310 | PV-24310 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
466 | C-LIT-97313 | LIT-97313 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
467 | C-PIT-97312 | PIT-97312 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
468 | C-PIT-97324 | PIT-97324 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
469 | C-LIT-24331 | LIT-24331 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
470 | C-LIT-24332 | LIT-24332 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
471 | C-PIT-24330 | PIT-24330 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
472 | C-TIT-24330 | TIT-24330 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
473 | C-TE-24330 | TE-24330 | TIT-24330 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
474 | C-LIT-24353 | LIT-24353 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
475 | C-PIT-24350 | PIT-24350 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
476 | C-LIT-24352 | LIT-24352 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
477 | C-TIT-24350 | TIT-24350 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
478 | C-TE-24350 | TE-24350 | TIT-24350 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
479 | C-FIT-24350 | FIT-24350 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
480 | C-FY-24350 | FV-24350 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
481 | C-PIT-24390 | PIT-24390 | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
482 | MID-24301 | JBD-24301 | SHELTER INS007 | 150 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
483 | C-XY-24330 | XV-24330 | JBD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
484 | C-ZS-24330 | XV-24330 | JBD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
485 | C-XY-24350 | XV-24350 | JBD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
486 | C-ZS-24350 | XV-24350 | JBD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
487 | MIPA-24301 | JBPA-24301 | SHELTER INS007 | 150 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
488 | C-LIT-24310 | LIT-24310 | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
489 | C-LIT-97311 | LIT-97311 | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
490 | C-TIT-97311 | TIT-97311 | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
491 | C-TE-97311 | TE-97311 | TIT-97311 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
492 | C-PIT-97323A | PIT-97323A | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
493 | C-PIT-97323B | PIT-97323B | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
494 | C-LIT-24330 | LIT-24330 | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
495 | C-LIT-24333 | LIT-24333 | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
496 | C-LIT-24350 | LIT-24350 | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
497 | C-LIT-24354 | LIT-24354 | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
498 | C-PIT-24342A | PIT-24342A | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
499 | C-PIT-24342B | PIT-24342B | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
500 | C-PIT-24422A | PIT-24422A | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
501 | C-PIT-24422B | PIT-24422B | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
502 | MIPD-24301 | JBPD-24301 | SHELTER INS007 | 150 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
503 | C-SDY-97311 | SDV-97311 | JBPD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
504 | C-ZS-97311 | SDV-97311 | JBPD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
505 | C-SDY-24310 | SDV-24310 | JBPD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
506 | C-ZS-24310 | SDV-24310 | JBPD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
507 | C-SDY-24360 | SDV-24360 | JBPD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
508 | C-ZS-24360 | SDV-24360 | JBPD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
509 | MIFA-24301 | JBFA-24301 | SHELTER INS007 | 150 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
510 | C-AT-97102 | AT-97102 | JBFA-24301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
511 | C-BSH-24307 | BSH-24307 | JBFA-24301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
512 | C-AT-24402 | AT-24402 | JBFA-24301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
513 | MIFD-24301 | JBFD-24301 | SHELTER INS007 | 160 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
514 | C-BSH-24330 | BSH-24330 | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
515 | C-BSH-24350 | BSH-24350 | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
516 | C-BSH-97105 | BSH-97105 | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
517 | C-HS-24201A | HS-24201A | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
518 | C-YA-24201 | SE-24201/LB-24201 | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
519 | C-HS-24201B | HS-24201B | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
520 | MIFA-24302 | JBFA-24302 | SHELTER INS007 | 160 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
521 | C-BSH-97109 | BSH-97109 | JBFA-24302 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
522 | C-BSH-97103 | BSH-97103 | JBFA-24302 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
523 | C-AT-97103 | AT-97103 | JBFA-24302 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
524 | C-AT-97104 | AT-97104 | JBFA-24302 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
525 | MIA-97101 | JBA-97101 | SHELTER INS007 | 220 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
526 | C-TIT-97140 | TIT-97140 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
527 | C-TE-97140 | TE-97140 | TIT-97140 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
528 | C-LIT-97145 | LIT-97145 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
529 | C-LIT-97147 | LIT-97147 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
530 | C-PIT-97146 | PIT-97146 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
531 | C-PIT-97153 | PIT-97153 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
532 | C-FIT-97150 | FIT-97150 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
533 | C-PIT-97164 | PIT-97164 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
534 | C-FIT-97160 | FIT-97160 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
535 | C-FIT-24340 | FIT-24340 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
536 | C-FY-24340 | FV-24340 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
537 | C-FIT-24331 | FIT-24331 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
538 | C-PIT-24343 | PIT-24343 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
539 | C-FIT-24420 | FIT-24420 | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
540 | MIPA-97101 | JBPA-97101 | SHELTER INS007 | 220 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
541 | C-LIT-97143 | LIT-97143 | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
542 | C-LIT-97144 | LIT-97144 | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
543 | C-PIT-97163A | PIT-97163A | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
544 | C-PIT-97163B | PIT-97163B | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
545 | C-PIT-97154A | PIT-97154A | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
546 | C-PIT-97154B | PIT-97154B | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
547 | MIPD-97101A | JBPD-97101A | SHELTER INS007 | 220 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
548 | C-SDY-97140 | SDV-97140 | JBPD-97101A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
549 | MIPD-97101B | JBPD-97101B | SHELTER INS007 | 220 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
550 | C-ZS-97140 | SDV-97140 | JBPD-97101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
551 | C-SDY-97141 | SDV-97141 | JBPD-97101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
552 | C-ZS-97141 | SDV-97141 | JBPD-97101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
553 | C-SDY-97142 | SDV-97142 | JBPD-97101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
554 | C-ZS-97142 | SDV-97142 | JBPD-97101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
555 | MIFD-10201 | JBFD-10201 | SHELTER INS007 | 240 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
556 | C-SV-102010 | DV-102010 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
557 | C-PSH-102010 | DV-102010 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
558 | C-SV-102011 | DV-102011 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
559 | C-PSH-102011 | DV-102011 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
560 | C-SV-102012 | DV-102012 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
561 | C-PSH-102012 | DV-102012 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
562 | C-SV-102013 | DV-102013 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
563 | C-PSH-102013 | DV-102013 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
564 | C-SV-102014 | DV-102014 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
565 | C-PSH-102014 | DV-102014 | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
566 | MIFD-10202 | JBFD-10202 | SHELTER INS007 | 240 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
567 | C-SV-102015 | DV-102015 | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
568 | C-PSH-102015 | DV-102015 | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
569 | C-SV-102016 | DV-102016 | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
570 | C-PSH-102016 | DV-102016 | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
571 | C-SV-102017 | DV-102017 | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
572 | C-PSH-102017 | DV-102017 | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
573 | C-SV-102018 | DV-102018 | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
574 | C-PSH-102018 | DV-102018 | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
575 | MIFA-14003 | JBFA-14003 | SHELTER INS007 | 175 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
576 | C-BSH-29071 | BSH-29071 | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
577 | C-BSH-29072 | BSH-29072 | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
578 | C-AT-29001 | AT-29001 | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
579 | C-AT-93101 | AT-93101 | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
580 | C-AT-93102 | AT-93102 | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
581 | C-AT-93103 | AT-93103 | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
582 | MIA-93101 | JBA-93101 | SHELTER INS007 | 210 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
583 | C-PIT-10241 | PIT-10241 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
584 | C-LIT-10240 | LIT-10240 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
585 | C-MVIT-29001 | MVIT-29001 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
586 | C-TE-29001 | TE-29001 | MVIT-29001 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
587 | C-PIT-29003 | PIT-29003 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
588 | C-PIT-91031 | PIT-91031 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
589 | C-FIT-93111 | FIT-93111 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
590 | C-FIT-93165 | FIT-93165 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
591 | C-FIT-93166 | FIT-93166 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
592 | C-PIT-19090 | PIT-19090 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
593 | C-PY-19090A | PV-19090A | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
594 | C-PY-19090B | PV-19090B | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
595 | C-LY-10240 | LV-10240 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
596 | C-MVIT-10203 | MVIT-10203 | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
597 | C-TE-10203 | TE-10203 | MVIT-10203 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
598 | MIPA-93101 | JBPA-93101 | SHELTER INS007 | 210 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
599 | C-PDIT-10244 | PDIT-10244 | JBPA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
600 | C-LIT-10241 | LIT-10241 | JBPA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
601 | C-PIT-19091 | PIT-19091 | JBPA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
602 | MIPD-93101A | JBPD-97101A | SHELTER INS007 | 210 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
603 | C-SDY-10244 | SDV-10244 | JBPD-93101A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
604 | C-SDY-14021 | SDV-14021 | JBPD-93101A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
605 | MIPD-93101B | JBPD-93101B | SHELTER INS007 | 210 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
606 | C-ZS-10244 | SDV-10244 | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
607 | C-ZS-14021 | SDV-14021 | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
608 | C-SDY-10245 | SDV-10245 | JBPD-93101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
609 | C-ZS-10245 | SDV-10245 | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
610 | C-SDY-10243 | SDV-10243 | JBPD-93101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
611 | C-ZS-10243 | SDV-10243 | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
612 | C-SDY-10228 | SDV-10228 | JBPD-93101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
613 | C-ZS-10228 | SDV-10228 | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
614 | C-SDY-19092 | SDV-19092 | JBPD-93101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
615 | C-ZS-19092 | SDV-19092 | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
616 | MIED-93101 | JBED-93101 | SHELTER INS007 | 210 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
617 | C-BDY-10246 | BDV-10246 | JBED-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
618 | C-ZS-10246 | BDV-10246 | JBED-93101 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
619 | MIFA-14002 | JBFA-14002 | SHELTER INS007 | 160 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
620 | C-AT-14001 | AT-14001 | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
621 | C-AT-14003 | AT-14003 | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
622 | C-AT-14006 | AT-14006 | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
623 | C-BSH-14001 | BSH-14001 | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
624 | C-BSH-14002 | BSH-14002 | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
625 | MIFA-14001 | JBFA-14001 | SHELTER INS007 | 100 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
626 | C-AT-14005 | AT-14005 | JBFA-14001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
627 | C-AT-14002 | AT-14002 | JBFA-14001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
628 | C-AT-14004 | AT-14004 | JBFA-14001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
629 | C-BSH-14003 | BSH-14003 | JBFA-14001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
630 | MIA-14010 | JBA-14010 | SHELTER INS007 | 120 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
631 | C-LIT-98134 | LIT-98134 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
632 | C-TIT-98132 | TIT-98132 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
633 | C-TE-98132 | TE-98132 | TIT-98132 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
634 | C-TIT-14021 | TIT-14021 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
635 | C-TE-14021 | TE-14021 | TIT-14021 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
636 | C-PIT-10260 | PIT-10260 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
637 | C-PY-10260 | PV-10260 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
638 | C-TIT-14034 | TIT-14034 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
639 | C-TE-14034 | TE-14034 | TIT-14034 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
640 | C-TIT-14031 | TIT-14031 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
641 | C-TE-14031 | TE-14031 | TIT-14031 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
642 | C-PIT-29002 | PIT-29002 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
643 | C-PY-29002 | PV-29002 | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
644 | MID-14010 | JBD-14010 | SHELTER INS007 | 120 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
645 | C-XY-98130A | SV-98130A | JBD-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
646 | C-USH-98131 | USH-98131 | JBD-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
647 | MIPA-14010 | JBPA-14010 | SHELTER INS007 | 120 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
648 | C-LIT-98133 | LIT-98133 | JBPA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
649 | C-PDIT-14021 | PDIT-14021 | JBPA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
650 | MIED-14010 | JBED-14010 | SHELTER INS007 | 120 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
651 | C-BDY-10260 | BDV-10260 | JBED-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
652 | C-ZS-10260 | BDV-10260 | JBED-14010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
653 | MIPD-14010A | JBPD-14010A | SHELTER INS007 | 120 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
654 | C-SDY-14002 | SDV-14002 | JBPD-14010A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
655 | MIPD-14010B | JBPD-14010B | SHELTER INS007 | 120 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
656 | C-XY-98130B | SV-98130B | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
657 | C-SDY-14003 | SDV-14003 | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
658 | C-ZS-14003 | SDV-14003 | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
659 | C-SDY-14004 | SDV-14004 | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
660 | C-ZS-14004 | SDV-14004 | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
661 | C-ZS-14002 | SDV-14002 | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
662 | C-SDY-93101 | SDV-93101 | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
663 | C-ZS-93101 | SDV-93101 | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
664 | C-SDY-93102 | SDV-93102 | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
665 | C-ZS-93102 | SDV-93102 | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
666 | C-SDY-93103 | SDV-93103 | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
667 | C-ZS-93103 | SDV-93103 | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
668 | MIFA-29101 | JBFA-29101 | SHELTER INS007 | 150 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
669 | C-BSH-29101 | BSH-29101 | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
670 | C-AT-29101 | AT-29101 | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
671 | C-AT-29102 | AT-29102 | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
672 | C-AT-29103 | AT-29103 | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
673 | C-BSH-29102 | BSH-29102 | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
674 | C-BSH-29201 | BSH-29201 | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
675 | MIFA-29201 | JBFA-29201 | SHELTER INS007 | 120 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
676 | C-BSH-29103 | BSH-29103 | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
677 | C-AT-29201 | AT-29201 | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
678 | C-AT-29202 | AT-29202 | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
679 | C-AT-29203 | AT-29203 | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
680 | C-BSH-29202 | BSH-29202 | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
681 | C-BSH-29301 | BSH-29301 | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
682 | MIFA-29301 | JBFA-29301 | SHELTER INS007 | 100 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
683 | C-BSH-29203 | BSH-29203 | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
684 | C-AT-29301 | AT-29301 | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
685 | C-AT-29302 | AT-29302 | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
686 | C-AT-29303 | AT-29303 | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
687 | C-BSH-29302 | BSH-29302 | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
688 | C-BSH-29301 | BSH-29301 | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
689 | MIFD-10203 | JBFD-10203 | SHELTER INS007 | 50 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
690 | C-SV-102022 | DV-102022 | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
691 | C-PSH-102022 | DV-102022 | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
692 | C-SV-102023 | DV-102023 | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
693 | C-PSH-102023 | DV-102023 | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
694 | C-SV-102024 | DV-102024 | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
695 | C-PSH-102024 | DV-102024 | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
696 | C-YA-29102C | SE-29102C/LB-29102C | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
697 | C-HS-29101B | HS-29102B | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
698 | C-YA-29102B | SE-29102B/LB-29102B | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
699 | C-HS-29101D | HS-29102D | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
700 | MIPD-95101 | JBPD-95101 | SHELTER INS007 | 400 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
701 | C-UCP-95130A | PANEL DE CONTROL ANTORCHA | JBPD-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
702 | C-SDY-95101 | SDV-95101 | JBPD-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
703 | C-ZS-95101 | SDV-95101 | JBPD-95101 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
704 | MIA-95101 | JBA-95101 | SHELTER INS007 | 400 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
705 | C-PIT-95105 | PIT-95105 | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
706 | C-FIT-95107 | FIT-95107 | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
707 | C-LIT-95108 | LIT-95108 | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
708 | C-FIT-95106 | FIT-95106 | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
709 | C-PDIT-95119 | PDIT-95119 | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
710 | MIPA-95101 | JBPA-95101 | SHELTER INS007 | 400 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
711 | C-TIT-95104 | TIT-95104 | JBPA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
712 | C-TE-95104 | TE-95104 | TIT-95104 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
713 | C-PIT-95110A | PIT-95110A | JBPA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
714 | C-PIT-95110B | PIT-95110B | JBPA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
715 | MIFA-95101 | JBFA-95101 | SHELTER INS007 | 390 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
716 | C-AT-95101 | AT-95101 | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
717 | C-AT-95102 | AT-95102 | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
718 | C-AT-95103 | AT-95103 | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
719 | C-BSH-95101 | BSH-95101 | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
720 | C-BSH-95102 | BSH-95102 | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
721 | MIA-24201 | JBA-24201 | SHELTER INS007 | 250 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
722 | C-PIT-24210 | PIT-24210 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
723 | C-FIT-24210 | FIT-24210 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
724 | C-FY-24210 | FV-24210 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
725 | C-PIT-24221 | PIT-24221 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
726 | C-FIT-24221 | FIT-24221 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
727 | C-FY-24221 | FV-24221 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
728 | C-PIT-24223 | PIT-24223 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
729 | C-FIT-24223 | FIT-24223 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
730 | C-FY-24223 | FV-24223 | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
731 | MIPA-24201 | JBPA-24201 | SHELTER INS007 | 250 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
732 | C-PIT-24212A | PIT-24212A | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
733 | C-PIT-24212B | PIT-24212B | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
734 | C-PIT-24212C | PIT-24212C | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
735 | C-PIT-24213A | PIT-24213A | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
736 | C-PIT-24213B | PIT-24213B | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
737 | C-PIT-24213C | PIT-24213C | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
738 | C-PIT-24229 | PIT-24229 | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
739 | C-PIT-24222 | PIT-24222 | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
740 | MIPD-24201 | JBPD-24201 | SHELTER INS007 | 250 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
741 | C-SDY-24221 | SDV-24221 | JBPD-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
742 | C-ZS-24221 | SDV-24221 | JBPD-24201 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
743 | C-SDY-24223 | SDV-24223 | JBPD-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
744 | C-ZS-24223 | SDV-24223 | JBPD-24201 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
745 | MIA-23301 | JBA-23301 | SHELTER INS007 | 340 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
746 | C-PIT-23310 | PIT-23310 | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
747 | C-FIT-23331 | FIT-23331 | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
748 | C-PIT-23334 | PIT-23334 | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
749 | C-PY-23334 | PV-23334 | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
750 | C-PIT-23336 | PIT-23336 | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
751 | MIA-23302 | JBA-23302 | SHELTER INS007 | 340 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
752 | C-FIT-23310A | FIT-23310A | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
753 | C-FY-23310A | FV-23310A | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
754 | C-FIT-23310B | FIT-23310B | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
755 | C-FY-23310B | FV-23310B | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
756 | C-FIT-23310C | FIT-23310C | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
757 | C-FY-23310C | FV-23310C | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
758 | C-PIT-23318A | PIT-23318A | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
759 | C-PIT-23319A | PIT-23319A | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
760 | C-PIT-23318B | PIT-23318B | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
761 | C-PIT-23319B | PIT-23319B | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
762 | C-PIT-23318C | PIT-23318C | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
763 | C-PIT-23319C | PIT-23319C | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
764 | MIPA-23301 | JBPA-23301 | SHELTER INS007 | 340 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
765 | C-AIT-23330 | AIT-23330 | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
766 | C-PIT-23335 | PIT-23335 | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
767 | C-PIT-23312A | PIT-23312A | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
768 | C-PIT-23313A | PIT-23313A | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
769 | C-PIT-23312B | PIT-23312B | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
770 | C-PIT-23313B | PIT-23313B | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
771 | C-PIT-23312C | PIT-23312C | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
772 | C-PIT-23313C | PIT-23313C | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
773 | MIPD-23301A | JBPD-23301A | SHELTER INS007 | 340 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
774 | C-SDY-23314 | SDV-23314 | JBPD-23301A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
775 | MIPD-23301B | JBPD-10201B | SHELTER INS007 | 340 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
776 | C-ZS-23314 | SDV-23314 | JBPD-23301B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
777 | MIFA-23301 | JBFA-23301 | SHELTER INS007 | 340 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
778 | C-AT-23131 | AT-23131 | JBFA-23301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
779 | C-AT-23133 | AT-23133 | JBFA-23301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
780 | C-AT-23134 | AT-23134 | JBFA-23301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
781 | C-BSH-23132 | BSH-23132 | JBFA-23301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
782 | MIA-23010 | JBA-23010 | SHELTER INS007 | 450 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
783 | C-FIT-23040 | FIT-23040 | JBA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
784 | C-FY-23040 | FV-23040 | JBA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
785 | C-PIT-230XX | PIT-230XX | JBA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
786 | MIPD-23010 | JBPD-23010 | SHELTER INS004 | 300 | 24P#18AWG ShT-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
787 | C-SDY-23007 | SDV-23007 | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
788 | C-ZS-23007 | SDV-23007 | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
789 | C-SDY-23008 | SDV-23008 | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
790 | C-ZS-23008 | SDV-23008 | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
791 | C-SDY-23030 | SDV-23030 | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
792 | C-ZS-23030 | SDV-23030 | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
793 | C-SDY-23035 | SDV-23035 | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
794 | C-ZS-23035 | SDV-23035 | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
795 | C-SDY-23015 | SDV-23015 | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
796 | C-ZS-23015 | SDV-23015 | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
797 | C-SDY-23016 | SDV-23016 | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
798 | C-ZS-23016 | SDV-23016 | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
799 | MIPA-23010 | JBPA-23010 | SHELTER INS004 | 300 | 12P#18AWG Sh I/T-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
800 | C-PIT-23040A | PIT-23040A | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
801 | C-PIT-23040B | PIT-23040B | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
802 | C-PIT-23040C | PIT-23040C | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
803 | C-PIT-23040D | PIT-23040D | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
804 | C-PIT-23043A | PIT-23043A | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
805 | C-PIT-23043B | PIT-23043B | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
806 | C-PIT-23043C | PIT-23043C | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
807 | C-PIT-23043D | PIT-23043D | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
808 | MIFA-23001 | JBFA-23001 | SHELTER INS007 | 440 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
809 | C-BSH-23037 | BSH-23037 | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
810 | C-BSH-23038 | BSH-23038 | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
811 | C-BSH-23039 | BSH-23039 | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
812 | C-AT-23037 | AT-23037 | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
813 | C-AT-23038 | AT-23038 | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
814 | C-AT-23039 | AT-23039 | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
815 | MIFD-23001 | JBFD-23001 | SHELTER INS007 | 440 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
816 | C-YA-23030 | SE-23030/LB-23030 | JBFD-23001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
817 | C-HS-23030 | HS-23030 | JBFD-23001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
818 | MIA-10010 | JBA-10010 | SHELTER INS006 | 250 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
819 | C-PIT-10230 | PIT-10230 | JBA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
820 | C-LIT-10230 | LIT-10230 | JBA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
821 | C-PDIT-10220 | PDIT-10220 | JBA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
822 | MIPA-10010 | JBPA-10010 | SHELTER INS006 | 250 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
823 | C-PDIT-10221 | PDIT-10221 | JBPA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
824 | C-PDIT-10297 | PDIT-10297 | JBPA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
825 | MIPD-10010A | JBPD-10010A | SHELTER INS006 | 250 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
826 | C-SDY-10221 | SDV-10221 | JBPD-10010A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
827 | C-SDY-10297 | SDV-10297 | JBPD-10010A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
828 | MIPD-10010B | JBPD-10010B | SHELTER INS006 | 250 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
829 | C-ZS-10221 | SDV-10221 | JBPD-10010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
830 | C-ZS-10297 | SDV-10297 | JBPD-10010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
831 | MIED-10010 | JBED-10010 | SHELTER INS006 | 250 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
832 | C-BDY-10216 | BDV-10216 | JBED-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
833 | C-ZS-10216 | BDV-10216 | JBED-10010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
834 | MIA-10011 | JBA-10011 | SHELTER INS006 | 215 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
835 | C-TIT-10002 | TIT-10002 | JBA-10011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
836 | C-TE-10002 | TE-10002 | TIT-10002 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
837 | MIPA-10011 | JBPA-10011 | SHELTER INS006 | 215 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
838 | C-PDIT-10218 | PDIT-10218 | JBPA-10011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
839 | C-PDIT-10208 | PDIT-10208 | JBPA-10011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
840 | MIPD-10011A | JBPD-10011A | SHELTER INS006 | 215 | 14C#14AWG-A | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 0 / 14 |  | 0 / 1 | 0 / 14 |  | 0 / 1
841 | C-SDY-10218 | SDV-10218 | JBPD-10011A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
842 | C-SDY-10208 | SDV-10208 | JBPD-10011A | 25 | 7C#14AWG-A | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 0 / 7 |  | 0 / 1 | 0 / 7 |  | 0 / 1
843 | MIPD-10011B | JBPD-10011B | SHELTER INS006 | 215 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
844 | C-ZS-10218 | SDV-10218 | JBPD-10011B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
845 | C-ZS-10208 | SDV-10208 | JBPD-10011B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
846 | C-SDY-10209 | SDV-10209 | JBPD-10011B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
847 | C-ZS-10209 | SDV-10209 | JBPD-10011B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
848 | MIED-10011 | JBED-10011 | SHELTER INS006 | 215 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
849 | C-BDY-10237 | BDV-10237 | JBED-10011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
850 | C-ZS-10237 | BDV-10237 | JBED-10011 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
851 | C-AT-67003 | AT-67003 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1T#16AWG ShT-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
852 | C-AT-67035J | AT-67035J | SALA BT GENERACIÓN | 50 | 1T#16AWG ShT-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
853 | C-AT-67035K | AT-67035K | SALA BT GENERACIÓN | 50 | 1T#16AWG ShT-A (FR) | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1
854 | MISD-67040 | SKZZ-67040 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 8P#18AWG ShT-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
855 | MISA-67040 | SKZZ-67040 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 8P#18AWG Sh I/T-A | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1
856 | MIA-67040 | SKZZ-67040 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 24P#18AWG Sh I/T-A | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 48 | 0 / 1 | 0 / 1
857 | C-LIT-67063A | LIT-67063A | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
858 | C-LIT-67063B | LIT-67063B | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
859 | C-LIT-67063C | LIT-67063C | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
860 | C-PIT-67052A | PIT-67052A | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
861 | C-PIT-67052B | PIT-67052B | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
862 | C-PIT-67052C | PIT-67052C | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
863 | C-PIT-67042A | PIT-67042A | JBA-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
864 | C-PY-67042A | PV-67042A | JBA-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
865 | C-PIT-67042B | PIT-67042B | JBA-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
866 | C-PY-67042B | PV-67042B | JBA-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
867 | C-SDY-67003 | SDV-67003 | JBPD-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
868 | C-ZS-67003 | SDV-67003 | JBPD-67001 | 20 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
869 | 330-670-67040-01-F.O.-101-06CO | SKZZ-67040 | SALA BT GENERACIÓN/600-COM-001 | 150 | FO Monomodo 6H | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 / 6 |  | 0 / 1 | 0 / 6 |  | 0 / 1
870 | MIA-67011 | JBA-67011 | SALA BT GENERACIÓN | 120 | 4P#18AWG Sh I/T-A | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 | 0 / 1 | 0 / 1
871 | C-MVIT-67036J | MVIT-67036J | JBA-67011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
872 | C-PIT-67036J | PIT-67036J | MVIT-67036J | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
873 | C-TIT-67036J | TIT-67036J | MVIT-67036J | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
874 | C-MVIT-67036K | MVIT-67036K | JBA-67011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
875 | C-PIT-67036K | PIT-67036K | MVIT-67036K | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
876 | C-TIT-67036K | TIT-67036K | MVIT-67036K | 5 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
877 | MISD-67002 | JBSD-67002 | SALA BT GENERACIÓN | 120 | 12P#18AWG ShT-A | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 24 | 0 / 1 | 0 / 1
878 | C-SDY-67030J | SDV-67030J | JBSD-67002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
879 | C-ZS-67030J | SDV-67030J | JBSD-67002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
880 | C-SDY-67030K | SDV-67030K | JBSD-67002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
881 | C-ZS-67030K | SDV-67030K | JBSD-67002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1
882 | C-UCP-600J | HMI KBE-600J | JBSD-67002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
883 | C-UCP-600K | HMI KBE-600K | JBSD-67002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1
884 | 330-670-67040A-01-FTP-101-04P | EAP-67040A | EAP-67040A | 25 | FTP Categoría 6 (4P) | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |  |  | 0 / 1
885 | 330-670-67040B-01-FTP-101-04P | EAP-67040A | EAP-67040B | 25 | FTP Categoría 6 (4P) | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |  |  | 0 / 1

## Detalle 00102 Procesos
DETALLE — DETALLE 00102 PROCESOS
N° | Rev | TAG | SKID | DESDE | PLANO | HASTA | Largo (m) | Formación | I/O | Tipo Señal | Sistema | Área | Comentarios | Hilos | P.Cond | P.Pant | P.Arm | P.TOTAL | Min Conex | Días Tend | Revisión
1 | A | C-PIT-91025 | - | PIT-91025 | - | SHELTER INS005 | 100 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | USS-005 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.56
2 | A | C-PIT-91021 | - | PIT-91021 | - | SHELTER INS006 | 380 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | ESD-006 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 2.11
3 | A | C-PIT-93101 | - | PIT-93101 | - | SHELTER INS007 | 180 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 1
4 | A | C-UCP-95130B | - | PANEL DE CONTROL ANTORCHA | - | SHELTER INS007 | 450 | 1P#16AWG Sh-A | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 2.5
5 | A | C-LIT-95101A | - | LIT-95101A | - | SHELTER INS007 | 400 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 2.22
6 | A | C-LIT-95101B | - | LIT-95101B | - | SHELTER INS007 | 400 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 2.22
7 | A | C-LIT-95101C | - | LIT-95101C | - | SHELTER INS007 | 400 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 2.22
8 | A | C-LZT-94201 | - | LZT-94201 | - | SHELTER INS007 | 430 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 2.39
9 | A | C-LZT-94202 | - | LZT-94202 | - | SHELTER INS007 | 430 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 2.39
10 | A | C-LZT-94203 | - | LZT-94203 | - | SHELTER INS007 | 430 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 2.39
11 | A | C-PIT-95106 | - | PIT-95106 | - | FIT-95106 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | - | - | - | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
12 | A | C-TIT-95106 | - | TIT-95106 | - | FIT-95106 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | - | - | - | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
13 | A | C-PDIT-14010 | - | PDIT-14010 | - | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
14 | A | C-FIT-14012 | - | FIT-14012 | - | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
15 | A | C-TE-14012A | - | TE-14012A | - | FIT-14012 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
16 | A | C-LIT-14010 | - | LIT-14010 | - | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
17 | A | C-PIT-14010A | - | PIT-14010A | - | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
18 | A | C-TIT-14010A | - | TIT-14010A | - | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
19 | A | C-TE-14010A | - | TE-14010A | - | TIT-14010A | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
20 | A | C-TIT-14011 | - | TIT-14011 | - | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
21 | A | C-TE-14011 | - | TE-14011 | - | TIT-14011 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
22 | A | C-TIT-14013 | - | TIT-14013 | - | JBMX-141A-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
23 | A | C-TE-14013 | - | TE-14013 | - | TIT-14013 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
24 | A | C-LZT-14011 | - | LZT-14011 | - | JBMX-141A-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
25 | A | C-FZT-14012 | - | FZT-14012 | - | JBMX-141A-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
26 | A | C-TE-14012B | - | TE-14012B | - | FZT-14012 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
27 | A | C-TIT-14030 | - | TIT-14030 | - | JBMX-143B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
28 | A | C-TY-14030 | - | TV-14030 | - | JBMX-143B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
29 | A | C-TYV-14030 | - | TYV-14030 | - | JBMX-143B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
30 | A | C-PIT-26011 | - | PIT-26011 | - | JBMX-261-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
31 | A | C-LIT-26011 | - | LIT-26011 | - | JBMX-261-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
32 | A | C-LIT-26013 | - | LIT-26013 | - | JBMX-261-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
33 | A | C-TIT-26012 | - | TIT-26012 | - | JBMX-261-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
34 | A | C-TE-26012 | - | TE-26012 | - | TIT-26012 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
35 | A | C-LZT-26012 | - | LZT-26012 | - | JBMX-261-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
36 | A | C-LZT-26014 | - | LZT-26014 | - | JBMX-261-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
37 | A | C-PZT-26012 | - | PZT-26012 | - | JBMX-261-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
38 | A | C-PIT-26021 | - | PIT-26021 | - | JBMX-262-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
39 | A | C-LIT-26021 | - | LIT-26021 | - | JBMX-262-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
40 | A | C-LIT-26023 | - | LIT-26023 | - | JBMX-262-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
41 | A | C-TIT-26022 | - | TIT-26022 | - | JBMX-262-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
42 | A | C-TE-26022 | - | TE-26022 | - | TIT-26022 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
43 | A | C-LZT-26022 | - | LZT-26022 | - | JBMX-262-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
44 | A | C-LZT-26024 | - | LZT-26024 | - | JBMX-262-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
45 | A | C-PDIT-26040 | - | PDIT-26040 | - | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
46 | A | C-LIT-26042 | - | LIT-26042 | - | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
47 | A | C-TIT-26043 | - | TIT-26043 | - | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
48 | A | C-TE-26043 | - | TE-26043 | - | TIT-26043 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
49 | A | C-TIT-26044 | - | TIT-26044 | - | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
50 | A | C-TE-26044 | - | TE-26044 | - | TIT-26044 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
51 | A | C-TIT-26045 | - | TIT-26045 | - | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
52 | A | C-TE-26045 | - | TE-26045 | - | TIT-26045 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
53 | A | C-TIT-26046 | - | TIT-26046 | - | JBMX-264B-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
54 | A | C-TE-26046 | - | TE-26046 | - | TIT-26046 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
55 | A | C-LZT-26043 | - | LZT-26043 | - | JBMX-264B-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
56 | A | C-TZT-26038 | - | TZT-26038 | - | JBMX-264B-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
57 | A | C-TE-26038 | - | TE-26038 | - | TZT-26038 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
58 | A | C-TZT-26046B | - | TZT-26046B | - | JBMX-264B-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
59 | A | C-TE-26046B | - | TE-26046B | - | TZT-26046B | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
60 | A | C-LIT-29002 | - | LIT-29002 | - | JBMX-290-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
61 | A | C-TIT-29001 | - | TIT-29001 | - | JBMX-290-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
62 | A | C-TE-29001 | - | TE-29001 | - | TIT-29001 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
63 | A | C-PIT-29001 | - | PIT-29001 | - | JBMX-290-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
64 | A | C-LZT-29001 | - | LZT-29001 | - | JBMX-290-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
65 | A | C-PZT-29000 | - | PZT-29000 | - | JBMX-290-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
66 | A | C-EYV-29103 | - | ESDV-29103 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
67 | A | C-EZS-29103 | - | ESDV-29103 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
68 | A | ESDV-29101-C1 | - | ESDV-29101 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
69 | A | ESDV-29101-C2 | - | ESDV-29101 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
70 | A | EYV-29101-C1 | - | EYV-29101 | - | ESDV-29101 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
71 | A | C-BYV-29111 | - | BDV-29111 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
72 | A | C-BZS-29111 | - | BDV-29111 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
73 | A | ESDV-29112-C1 | - | ESDV-29112 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
74 | A | ESDV-29112-C2 | - | ESDV-29112 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
75 | A | EYV-29112-C1 | - | EYV-29112 | - | ESDV-29112 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
76 | A | ESDV-29121-C1 | - | ESDV-29121 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
77 | A | ESDV-29121-C2 | - | ESDV-29121 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
78 | A | EYV-29121-C1 | - | EYV-29121 | - | ESDV-29121 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
79 | A | C-EYV-29123 | - | ESDV-29123 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
80 | A | C-EZS-29123 | - | ESDV-29123 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
81 | A | C-EYV-29125 | - | ESDV-29125 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
82 | A | C-EZS-29125 | - | ESDV-29125 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
83 | A | C-BYV-29121 | - | BDV-29121 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
84 | A | C-BZS-29121 | - | BDV-29121 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
85 | A | ESDV-29124-C1 | - | ESDV-29124 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 291 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
86 | A | ESDV-29124-C2 | - | ESDV-29124 | - | JBMX-291-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
87 | A | EYV-29124-C1 | - | EYV-29124 | - | ESDV-29124 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
88 | A | C-EYV-29203 | - | ESDV-29203 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
89 | A | C-EZS-29203 | - | ESDV-29203 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
90 | A | ESDV-29201-C1 | - | ESDV-29201 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
91 | A | ESDV-29201-C2 | - | ESDV-29201 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
92 | A | EYV-29201-C1 | - | EYV-29201 | - | ESDV-29201 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
93 | A | C-BYV-29211 | - | BDV-29211 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
94 | A | C-BZS-29211 | - | BDV-29211 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
95 | A | ESDV-29212-C1 | - | ESDV-29212 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
96 | A | ESDV-29212-C2 | - | ESDV-29212 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
97 | A | EYV-29212-C1 | - | EYV-29212 | - | ESDV-29212 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
98 | A | ESDV-29221-C1 | - | ESDV-29221 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
99 | A | ESDV-29221-C2 | - | ESDV-29221 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
100 | A | EYV-29221-C1 | - | EYV-29221 | - | ESDV-29221 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
101 | A | C-EYV-29223 | - | ESDV-29223 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
102 | A | C-EZS-29223 | - | ESDV-29223 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
103 | A | C-EYV-29225 | - | ESDV-29225 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
104 | A | C-EZS-29225 | - | ESDV-29225 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
105 | A | C-BYV-29221 | - | BDV-29221 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
106 | A | C-BZS-29221 | - | BDV-29221 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
107 | A | ESDV-29224-C1 | - | ESDV-29224 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 292 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
108 | A | ESDV-29224-C2 | - | ESDV-29224 | - | JBMX-292-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
109 | A | EYV-29224-C1 | - | EYV-29224 | - | ESDV-29224 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
110 | A | C-EYV-29303 | - | ESDV-29303 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
111 | A | C-EZS-29303 | - | ESDV-29303 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
112 | A | ESDV-29301-C1 | - | ESDV-29301 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
113 | A | ESDV-29301-C2 | - | ESDV-29301 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
114 | A | EYV-29301-C1 | - | EYV-29301 | - | ESDV-29301 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
115 | A | C-BYV-29311 | - | BDV-29311 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
116 | A | C-BZS-29311 | - | BDV-29311 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
117 | A | ESDV-29312-C1 | - | ESDV-29312 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
118 | A | ESDV-29312-C2 | - | ESDV-29312 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
119 | A | EYV-29312-C1 | - | EYV-29312 | - | ESDV-29312 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
120 | A | ESDV-29321-C1 | - | ESDV-29321 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
121 | A | ESDV-29321-C2 | - | ESDV-29321 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
122 | A | EYV-29321-C1 | - | EYV-29321 | - | ESDV-29321 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
123 | A | C-EYV-29323 | - | ESDV-29323 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
124 | A | C-EZS-29323 | - | ESDV-29323 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
125 | A | C-EYV-29325 | - | ESDV-29325 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
126 | A | C-EZS-29325 | - | ESDV-29325 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
127 | A | C-BYV-29321 | - | BDV-29321 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
128 | A | C-BZS-29321 | - | BDV-29321 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
129 | A | ESDV-29324-C1 | - | ESDV-29324 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 293 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
130 | A | ESDV-29324-C2 | - | ESDV-29324 | - | JBMX-293-SIS | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
131 | A | EYV-29324-C1 | - | EYV-29324 | - | ESDV-29324 | 5 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
132 | A | C-TIT-29116 | - | TIT-29116 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
133 | A | C-TY-29116 | - | TV-29116 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
134 | A | C-TIT-29103 | - | TIT-29103 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
135 | A | C-TY-29103 | - | TV-29103 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
136 | A | C-TIT-29104 | - | TIT-29104 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
137 | A | C-TIT-29114 | - | TIT-29114 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
138 | A | C-TY-29114 | - | TV-29114 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
139 | A | C-TIT-29115 | - | TIT-29115 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
140 | A | C-PY-29112 | - | PV-29112 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
141 | A | C-PZS-29112 | - | PZS-29112 | - | CP-29153 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PLC | 942 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
142 | A | C-PY-29124 | - | PY-29124 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
143 | A | C-PZS-29124 | - | PZS-29124 | - | CP-29153 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PLC | 942 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
144 | A | C-TIT-29125 | - | TIT-29125 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
145 | A | C-TIT-29126 | - | TIT-29126 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
146 | A | C-LSLL-29180 | - | LSLL-29180 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
147 | A | C-LSLL-29182 | - | LSLL-29182 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
148 | A | C-LSL-29106 | - | LSL-29106 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
149 | A | C-LSH-29106 | - | LSH-29106 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
150 | A | C-LSL-29165A | - | LSL-29165A | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
151 | A | C-LSH-29165A | - | LSH-29165A | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
152 | A | C-LSL-29165B | - | LSL-29165B | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
153 | A | C-LSH-29165B | - | LSH-29165B | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
154 | A | C-LSHH-29178 | - | LSHH-29178 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
155 | A | C-TIT-29178 | - | TIT-29178 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
156 | A | C-ZT-29178 | - | ZT-29178 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
157 | A | C-TY-29178 | - | TY-29178 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
158 | A | C-TYV-29178 | - | TYV-29178 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
159 | A | C-ZSC-29178 | - | ZSC-29178 | - | CP-29153 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 291 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
160 | A | C-TIT-29216 | - | TIT-29216 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
161 | A | C-TY-29216 | - | TV-29216 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
162 | A | C-TIT-29203 | - | TIT-29203 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
163 | A | C-TY-29203 | - | TV-29203 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
164 | A | C-TIT-29204 | - | TIT-29204 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
165 | A | C-TIT-29214 | - | TIT-29214 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
166 | A | C-TY-29214 | - | TV-29214 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
167 | A | C-TIT-29215 | - | TIT-29215 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
168 | A | C-PY-29212 | - | PV-29212 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
169 | A | C-PZS-29212 | - | PZS-29212 | - | CP-29253 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PLC | 942 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
170 | A | C-PY-29224 | - | PY-29224 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
171 | A | C-PZS-29224 | - | PZS-29224 | - | CP-29253 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PLC | 942 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
172 | A | C-TIT-29225 | - | TIT-29225 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
173 | A | C-TIT-29226 | - | TIT-29226 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
174 | A | C-LSLL-29280 | - | LSLL-29280 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
175 | A | C-LSLL-29282 | - | LSLL-29282 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
176 | A | C-LSL-29206 | - | LSL-29206 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
177 | A | C-LSH-29206 | - | LSH-29206 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
178 | A | C-LSL-29265A | - | LSL-29265A | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
179 | A | C-LSH-29265A | - | LSH-29265A | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
180 | A | C-LSL-29265B | - | LSL-29265B | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
181 | A | C-LSH-29265B | - | LSH-29265B | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
182 | A | C-LSHH-29278 | - | LSHH-29278 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
183 | A | C-TIT-29278 | - | TIT-29278 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
184 | A | C-ZT-29278 | - | ZT-29278 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
185 | A | C-TY-29278 | - | TY-29278 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
186 | A | C-TYV-29278 | - | TYV-29278 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
187 | A | C-ZSC-29278 | - | ZSC-29278 | - | CP-29253 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 292 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
188 | A | C-TIT-29316 | - | TIT-29316 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
189 | A | C-TY-29316 | - | TV-29316 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
190 | A | C-TIT-29303 | - | TIT-29303 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
191 | A | C-TY-29303 | - | TV-29303 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
192 | A | C-TIT-29304 | - | TIT-29304 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
193 | A | C-TIT-29314 | - | TIT-29314 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
194 | A | C-TY-29314 | - | TV-29314 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
195 | A | C-TIT-29315 | - | TIT-29315 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
196 | A | C-PY-29312 | - | PV-29312 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
197 | A | C-PZS-29312 | - | PZS-29312 | - | CP-29353 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PLC | 942 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
198 | A | C-PY-29324 | - | PY-29324 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
199 | A | C-PZS-29324 | - | PZS-29324 | - | CP-29353 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PLC | 942 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
200 | A | C-TIT-29325 | - | TIT-29325 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
201 | A | C-TIT-29326 | - | TIT-29326 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
202 | A | C-LSLL-29380 | - | LSLL-29380 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
203 | A | C-LSLL-29382 | - | LSLL-29382 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
204 | A | C-LSL-29306 | - | LSL-29306 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
205 | A | C-LSH-29306 | - | LSH-29306 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
206 | A | C-LSL-29365A | - | LSL-29365A | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
207 | A | C-LSH-29365A | - | LSH-29365A | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
208 | A | C-LSL-29365B | - | LSL-29365B | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
209 | A | C-LSH-29365B | - | LSH-29365B | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
210 | A | C-LSHH-29378 | - | LSHH-29378 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
211 | A | C-TIT-29378 | - | TIT-29378 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
212 | A | C-ZT-29378 | - | ZT-29378 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
213 | A | C-TY-29378 | - | TY-29378 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
214 | A | C-TYV-29378 | - | TYV-29378 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
215 | A | C-ZSC-29378 | - | ZSC-29378 | - | CP-29353 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PLC | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
216 | A | C-PIT-94201 | - | PIT-94201 | - | JBMX-942-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
217 | A | C-PY-94202 | - | PV-94202 | - | JBMX-942-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
218 | A | C-TIT-94201 | - | TIT-94201 | - | JBMX-942-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
219 | A | C-TE-94201 | - | TE-94201 | - | TIT-94201 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 942 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
220 | A | C-FIT-94202 | - | FIT-94202 | - | JBMX-942-DCS | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
221 | A | 330-102-R2-01-F.O.-101-24CO | - | SHELTER INS002/CPF-COM-02 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 500 | FO Monomodo 24H | - | COM | - | 102 | - | 24 | 48 | 0 | 2 | 50 | 1460 | 2.5
222 | A | 330-102-R7-01-F.O.-101-24CO | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | - | SHELTER INS004/CPF-COM-04 | 470 | FO Monomodo 24H | - | COM | - | 102 | - | 24 | 48 | 0 | 2 | 50 | 1460 | 2.35
223 | A | 330-102-R7-01-F.O.-102-24CO | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-27 | 30 | FO Monomodo 24H | - | COM | - | 102 | - | 24 | 48 | 0 | 2 | 50 | 1460 | 0.15
224 | A | 330-102-SE3-01-F.O.-101-24CO | - | SALA ELÉCTRICA #3 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 50 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 102 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 0.25
225 | A | 330-102-SE4-01-F.O.-101-24CO | - | SALA ELÉCTRICA #4 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 100 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 102 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 0.5
226 | A | 330-102-29151-01-F.O.-101-06CO | - | COMPRESOR K-29151 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 235 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 291 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 1.18
227 | A | 330-102-29251-01-F.O.-101-06CO | - | COMPRESOR K-29251 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 215 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 292 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 1.07
228 | A | 330-102-29351-01-F.O.-101-06CO | - | COMPRESOR K-29351 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 195 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 293 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 0.97
229 | A | 330-102-931-01-F.O.-101-06CO | - | SKZZ-93110 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 235 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 931 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 1.18
230 | A | 330-102-942-01-F.O.-101-06CO | - | HORNO DE HOT OIL 94201 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 430 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 942 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 2.15
231 | A | 330-102-FLR-01-F.O.-101-06CO | - | SZZ-95102 | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 450 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 951 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 2.25
232 | A | 330-102-910-01-F.O.-101-6CO | - | SKZZ-91040/SKZZ-91050 | - | SHELTER INS005/CPF-COM-05 | 160 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 920 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 0.8
233 | A | 330-102-FLW-01-FTP-101-04P | - | SHELTER INS007/PLC BOMBAS BOOSTER | - | SHELTER INS007/CPF-COM-07 | 30 | FTP Categoría 6 (4P) | - | ETHERNET | - | 102 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0.1
234 | A | MIA-102-CCM-001-1 | - | SALA ELÉCTRICA #3 | - | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.5
235 | A | MID-102-CCM-001-1 | - | SALA ELÉCTRICA #3 | - | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PCS-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.5
236 | A | MIPA-102-CCM-001-1 | - | SALA ELÉCTRICA #3 | - | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.5
237 | A | MIPD-102-CCM-001-1 | - | SALA ELÉCTRICA #3 | - | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.5
238 | A | MIEA-102-CCM-001-1 | - | SALA ELÉCTRICA #3 | - | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | ESD-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.5
239 | A | MIED-102-CCM-001-1 | - | SALA ELÉCTRICA #3 | - | SHELTER INS007 | 60 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | ESD-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.5
240 | A | MIA-102-CCM-002-1 | - | SALA ELÉCTRICA #4 | - | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.83
241 | A | MID-102-CCM-002-1 | - | SALA ELÉCTRICA #4 | - | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PCS-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.83
242 | A | MIPA-102-CCM-002-1 | - | SALA ELÉCTRICA #4 | - | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.83
243 | A | MIPD-102-CCM-002-1 | - | SALA ELÉCTRICA #4 | - | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.83
244 | A | MIEA-102-CCM-002-1 | - | SALA ELÉCTRICA #4 | - | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | ESD-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.83
245 | A | MIED-102-CCM-002-1 | - | SALA ELÉCTRICA #4 | - | SHELTER INS007 | 100 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | ESD-007 | - | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 0.83
246 | A | MIA-942 | - | JBMX-942-DCS | - | SHELTER INS007 | 430 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 942 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 3.58
247 | A | MIPA-942 | - | JBMX-942-SIS | - | SHELTER INS007 | 430 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 942 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 3.58
248 | A | MIA-95102 | - | JB PIE DE ANTORCHA | - | PANEL DE CONTROL ANTORCHA | 500 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | - | 951 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 4.17
249 | A | MIA-260A | - | JBMX-260A-DCS | - | SHELTER INS007 | 270 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 260 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 2.25
250 | A | MIPD-260A | - | JBMX-260A-SIS | - | SHELTER INS007 | 270 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 260 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2.25
251 | A | MIPD-260B | - | JBMX-260B-SIS | - | SHELTER INS007 | 270 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 260 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 2.25
252 | A | MIPA-260B | - | JBMX-260B-SIS | - | SHELTER INS007 | 270 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 260 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 2.25
253 | A | MID-260B | - | JBMX-260B-DCS | - | SHELTER INS007 | 270 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PCS-007 | 260 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 2.25
254 | A | MIA-260B | - | JBMX-260B-DCS | - | SHELTER INS007 | 270 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 260 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 2.25
255 | A | MIA-261 | - | JBMX-261-DCS | - | SHELTER INS007 | 240 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 261 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 2
256 | A | MIPA-261 | - | JBMX-261-SIS | - | SHELTER INS007 | 240 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 261 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 2
257 | A | MIPD-261 | - | JBMX-261-SIS | - | SHELTER INS007 | 240 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 261 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2
258 | A | MIA-262 | - | JBMX-262-DCS | - | SHELTER INS007 | 220 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 262 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.83
259 | A | MIPA-262 | - | JBMX-262-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 262 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.83
260 | A | MIPD-262 | - | JBMX-262-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 262 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.83
261 | A | MIA-263 | - | JBMX-263-DCS | - | SHELTER INS007 | 200 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 263 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.67
262 | A | MIPA-263 | - | JBMX-263-SIS | - | SHELTER INS007 | 200 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 263 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.67
263 | A | MIPD-263 | - | JBMX-263-SIS | - | SHELTER INS007 | 200 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 263 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.67
264 | A | MIA-264A | - | JBMX-264A-DCS | - | SHELTER INS007 | 180 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 264 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.5
265 | A | MIPD-264A | - | JBMX-264A-SIS | - | SHELTER INS007 | 180 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 264 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1
266 | A | MIPA-264A | - | JBMX-264A-SIS | - | SHELTER INS007 | 180 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 264 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.5
267 | A | MIA-264B | - | JBMX-264B-DCS | - | SHELTER INS007 | 180 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 264 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.5
268 | A | MIPD-264B | - | JBMX-264B-SIS | - | SHELTER INS007 | 180 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 264 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1
269 | A | MIPA-264B | - | JBMX-264B-SIS | - | SHELTER INS007 | 180 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 264 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.5
270 | A | MIA-290 | - | JBMX-290-DCS | - | SHELTER INS007 | 210 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 290 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.75
271 | A | MIPA-290 | - | JBMX-290-SIS | - | SHELTER INS007 | 210 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 290 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.75
272 | A | MIPD-290 | - | JBMX-290-SIS | - | SHELTER INS007 | 210 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 290 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.75
273 | A | MIA-93110 | - | JBA-93110 | - | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 931 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.96
274 | A | MIPA-93110 | - | JBPA-93110 | - | SHELTER INS007 | 235 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 931 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.96
275 | A | MIPD-93110A | - | JBPD-93110 | - | SHELTER INS007 | 235 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 931 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.31
276 | A | MIPD-93110B | - | JBPD-93110 | - | SHELTER INS007 | 235 | 4P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 931 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.96
277 | A | MIED-93110 | - | JBED-93110 | - | SHELTER INS007 | 235 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | ESD-007 | 931 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.96
278 | A | MIA-141A | - | JBMX-141A-DCS | - | SHELTER INS007 | 220 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 140 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.83
279 | A | MIA-141B | - | JBMX-141B-DCS | - | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 140 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.83
280 | A | MIPD-141A | - | JBMX-141A-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.83
281 | A | MIPA-141A | - | JBMX-141B-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.83
282 | A | MIPA-141B | - | JBMX-141B-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.83
283 | A | MIED-141B | - | JBMX-141B-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 4P#18AWG ShT-A | - | - | ESD-007 | 140 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.83
284 | A | MIA-143A | - | JBMX-143A-DCS | - | SHELTER INS007 | 220 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 140 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.83
285 | A | MIA-143B | - | JBMX-143B-DCS | - | SHELTER INS007 | 220 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 140 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.83
286 | A | MIPD-143A-1 | - | JBMX-143A-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.83
287 | A | MIPD-143A-2 | - | JBMX-143A-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.22
288 | A | MIPA-143A | - | JBMX-143A-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.83
289 | A | MIPA-143B | - | JBMX-143B-SIS | - | SHELTER INS007 | 220 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.83
290 | A | MIPD-291A-1 | - | JBMX-291-SIS | - | SHELTER INS007 | 235 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 291 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.31
291 | A | MIPD-291A-2 | - | JBMX-291-SIS | - | SHELTER INS007 | 235 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 291 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.31
292 | A | MIPD-291B-1 | - | JBMX-291-SIS | - | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 291 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.96
293 | A | MIPD-291B-2 | - | JBMX-291-SIS | - | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 291 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.96
294 | A | MIPA-291 | - | JBMX-291-SIS | - | SHELTER INS007 | 235 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 291 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.96
295 | A | MIA-CP29153-1 | - | CP-29153 | - | SHELTER INS007 | 235 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 291 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.96
296 | A | MIPD-CP29153-1 | - | CP-29153 | - | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 291 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.96
297 | A | MIPD-CP29153-2 | - | CP-29153 | - | SHELTER INS007 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 291 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.96
298 | A | MIPD-CP29153-3 | - | CP-29153 | - | SALA ELÉCTRICA #3 / 102-CCM-005 | 235 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | CCM | 291 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.96
299 | A | MIPD-292A-1 | - | JBMX-292-SIS | - | SHELTER INS007 | 215 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 292 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.19
300 | A | MIPD-292A-2 | - | JBMX-292-SIS | - | SHELTER INS007 | 215 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 292 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.19
301 | A | MIPD-292B-1 | - | JBMX-292-SIS | - | SHELTER INS007 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 292 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.79
302 | A | MIPD-292B-2 | - | JBMX-292-SIS | - | SHELTER INS007 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 292 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.79
303 | A | MIPA-292 | - | JBMX-292-SIS | - | SHELTER INS007 | 215 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 292 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.79
304 | A | MIA-CP29253-1 | - | CP-29253 | - | SHELTER INS007 | 215 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 292 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.79
305 | A | MIPD-CP29253-1 | - | CP-29253 | - | SHELTER INS007 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 292 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.79
306 | A | MIPD-CP29253-2 | - | CP-29253 | - | SHELTER INS007 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 292 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.79
307 | A | MIPD-CP29253-3 | - | CP-29253 | - | SALA ELÉCTRICA #3 / 102-CCM-005 | 215 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | CCM | 292 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.79
308 | A | MIPD-293A-1 | - | JBMX-293-SIS | - | SHELTER INS007 | 195 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 293 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.08
309 | A | MIPD-293A-2 | - | JBMX-293-SIS | - | SHELTER INS007 | 195 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 293 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.08
310 | A | MIPD-293B-1 | - | JBMX-293-SIS | - | SHELTER INS007 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 293 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.62
311 | A | MIPD-293B-2 | - | JBMX-293-SIS | - | SHELTER INS007 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 293 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.62
312 | A | MIPA-293 | - | JBMX-293-SIS | - | SHELTER INS007 | 195 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 293 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.62
313 | A | MIA-CP29353-1 | - | CP-29353 | - | SHELTER INS007 | 195 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 293 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.62
314 | A | MIPD-CP29353-1 | - | CP-29353 | - | SHELTER INS007 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 293 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.62
315 | A | MIPD-CP29353-2 | - | CP-29353 | - | SHELTER INS007 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 293 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.62
316 | A | MIPD-CP29353-3 | - | CP-29353 | - | SALA ELÉCTRICA #3 / 102-CCM-005 | 195 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | CCM | 293 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.62
317 | A | C-FIT-23331AL | - | FIT-23331 | - | SHELTER INS007 | 340 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 233 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.89
318 | A | C-FIT-24210AL | - | FIT-24210 | - | SHELTER INS007 | 250 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 242 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.39
319 | A | C-FIT-24221AL | - | FIT-24221 | - | SHELTER INS007 | 250 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 242 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.39
320 | A | C-FIT-24223AL | - | FIT-24223 | - | SHELTER INS007 | 250 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 242 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.39
321 | A | C-FIT-24331AL | - | FIT-24331 | - | SHELTER INS007 | 170 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 243 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 0.94
322 | A | C-FIT-24340AL | - | FIT-24340 | - | SHELTER INS007 | 170 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 243 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 0.94
323 | A | C-FIT-24350AL | - | FIT-24350 | - | SHELTER INS007 | 200 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 243 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.11
324 | A | C-FIT-24420AL | - | FIT-24420 | - | SHELTER INS007 | 200 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 244 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.11
325 | A | C-FIT-24431AL | - | FIT-24431 | - | SHELTER INS007 | 280 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 244 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.56
326 | A | C-FIT-95106AL | - | FIT-95106 | - | SHELTER INS007 | 400 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 951 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 2.22
327 | A | C-FIT-97150AL | - | FIT-97150 | - | SHELTER INS007 | 220 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 971 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.22
328 | A | C-FIT-97160AL | - | FIT-97160 | - | SHELTER INS007 | 220 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 971 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.22
329 | A | C-USH-94257AL | - | USH-94257 | - | SHELTER INS007 | 410 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 942 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 2.28
330 | A | C-USH-97110AL | - | USH-97110 | - | SHELTER INS007 | 250 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 260 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.39
331 | A | C-USH-98131AL | - | USH-98131 | - | SHELTER INS007 | 130 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 140 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 0.72
332 | A | C-FZT-14012AL | - | FZT-14012 | - | SHELTER INS007 | 160 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 140 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 0.89
333 | A | C-FIT-14012AL | - | FIT-14012 | - | SHELTER INS007 | 160 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 140 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 0.89
334 | A | C-FIT-26003AL | - | FIT-26003 | - | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 260 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.06
335 | A | C-FQIT-26004AL | - | FQIT-26004 | - | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 260 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.06
336 | A | C-FQIT-26015AL | - | FQIT-26015 | - | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 260 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.06
337 | A | C-FQIT-26024AL | - | FQIT-26024 | - | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 260 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.06
338 | A | C-FQIT-26041AL | - | FQIT-26041 | - | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 260 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.06
339 | A | C-FQIT-26053AL | - | FQIT-26053 | - | SHELTER INS007 | 190 | 2C#2.5mm²-A | ALIMENTACIÓN | 24 VDC | - | 260 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 48 | 1.06
340 | A | MIA-99010 | - | JBA-99010 | - | SHELTER INS005 | 105 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-005 | 920 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 0.88
341 | A | C-PIT-92012 | - | PIT-92012 | - | JBA-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-005 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
342 | A | C-PIT-91023 | - | PIT-91023 | - | JBA-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-005 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
343 | A | C-TIT-91004 | - | TIT-91004 | - | JBA-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-005 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
344 | A | C-TE-91004 | - | TE-91004 | - | TIT-91004 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
345 | A | MIUD-99010 | - | JBUD-99010 | - | SHELTER INS005 | 160 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | USS-005 | 920 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.33
346 | A | C-UCP-91042 | SKZZ-91040 | PANEL DE CONTROL EAL-91040 | - | JBUD-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | USS-005 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
347 | A | C-UCP-91052 | SKZZ-91050 | PANEL DE CONTROL EAL-91050 | - | JBUD-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | USS-005 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
348 | A | C-UCP-92020 | SKZZ-92020 | PANEL DE CONTROL MBE-92020 | - | JBUD-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | USS-005 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
349 | A | C-UCP-92030 | SKZZ-92030 | PANEL DE CONTROL MBE-92030 | - | JBUD-99010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | USS-005 | 920 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
350 | A | MIA-94210 | - | JBA-94210 | - | SHELTER INS007 | 410 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 942 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 3.42
351 | A | C-PDIT-94260 | - | PDIT-94260 | - | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
352 | A | C-TIT-94253 | - | TIT-94253 | - | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
353 | A | C-TE-94253 | - | TE-94253 | - | TIT-94253 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
354 | A | C-LIT-94254 | - | LIT-94254 | - | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
355 | A | C-TIT-94272 | - | TIT-94272 | - | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
356 | A | C-TE-94272 | - | TE-94272 | - | TIT-94272 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
357 | A | C-TY-94272 | - | TV-94272 | - | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
358 | A | C-MVIT-94206A | - | MVIT-94206A | - | JBA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
359 | A | C-TE-94206A | - | TE-94206A | - | MVIT-94206A | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
360 | A | MID-94210 | - | JBD-94210 | - | SHELTER INS007 | 410 | 4P#18AWG ShT-A | - | - | PCS-007 | 942 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 3.42
361 | A | C-USH-94257 | - | USH-94257 | - | JBD-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
362 | A | C-XY-94252A | - | SV-94252A | - | JBD-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
363 | A | MIPD-94210 | - | JBPD-94210 | - | SHELTER INS007 | 410 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 942 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 3.42
364 | A | C-SDY-94207A | - | SDV-94207A | - | JBPD-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PCS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
365 | A | C-ZS-94207A | - | SDV-94207A | - | JBPD-94210 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 942 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
366 | A | C-XY-94252B | - | SV-94252B | - | JBPD-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
367 | A | MIPA-94210 | - | JBPA-94210 | - | SHELTER INS007 | 410 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 942 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 3.42
368 | A | C-LIT-94255 | - | LIT-94255 | - | JBPA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
369 | A | C-MVIT-94270 | - | MVIT-94270 | - | JBPA-94210 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
370 | A | MIFA-94201 | - | JBFA-94201 | - | SHELTER INS007 | 400 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 942 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 3.33
371 | A | C-BSH-94203 | - | BSH-94203 | - | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 942 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
372 | A | C-BSH-94204 | - | BSH-94204 | - | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 942 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
373 | A | C-BSH-94205 | - | BSH-94205 | - | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 942 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
374 | A | C-BSH-94201 | - | BSH-94201 | - | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 942 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
375 | A | C-AT-94201 | - | AT-94201 | - | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 942 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
376 | A | C-AT-94202 | - | AT-94202 | - | JBFA-94201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 942 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
377 | A | MIA-24401 | - | JBA-24401 | - | SHELTER INS007 | 260 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 260 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 2.17
378 | A | C-TIT-97114 | - | TIT-97114 | - | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
379 | A | C-TE-97114 | - | TE-97114 | - | TIT-97114 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
380 | A | C-LIT-97111 | - | LIT-97111 | - | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
381 | A | C-LIT-24412A | - | LIT-24412A | - | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
382 | A | C-LIT-24412B | - | LIT-24412B | - | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
383 | A | C-PIT-24415A | - | PIT-24415A | - | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
384 | A | C-PIT-24415B | - | PIT-24415B | - | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
385 | A | C-FIT-24431 | - | FIT-24431 | - | JBA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
386 | A | C-FIT-26061 | - | FIT-26061 | - | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
387 | A | C-FY-26061A | - | FV-26061A | - | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
388 | A | C-FY-26061B | - | FV-26061B | - | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
389 | A | C-AIT-26001 | - | AIT-26001 | - | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
390 | A | C-AIT-10279 | - | AIT-10279 | - | JBA-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
391 | A | MID-24401 | - | JBD-24401 | - | SHELTER INS007 | 260 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PCS-007 | 260 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 2.17
392 | A | C-USH-97110 | - | USH-97110 | - | JBD-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
393 | A | C-LSH-24414A | - | LSH-24414A | - | JBD-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
394 | A | C-LSH-24414B | - | LSH-24414B | - | JBD-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
395 | A | MIPA-24401 | - | JBPA-24401 | - | SHELTER INS007 | 260 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 260 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 2.17
396 | A | C-LIT-97112 | - | LIT-997112 | - | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
397 | A | C-LIT-24411A | - | LIT-24411A | - | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
398 | A | C-LIT-24411B | - | LIT-24411B | - | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
399 | A | C-PIT-24432A | - | PIT-24432A | - | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
400 | A | C-PIT-24432B | - | PIT-24432B | - | JBPA-24401 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 244 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
401 | A | MIFD-26001 | - | JBFD-26001 | - | SHELTER INS007 | 230 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | - | - | ESD-007 | 260 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.92
402 | A | C-YA-29102A | - | SE-29102A/LB-29102A | - | JBFD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
403 | A | C-HS-29101A | - | HS-29102A | - | JBFD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
404 | A | C-YA-26001 | - | SE-26001/LB-26001 | - | JBFD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
405 | A | C-YA-94201 | - | SE-94201/LB-94201 | - | JBFD-26001 | 200 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 942 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 1.11
406 | A | MIFA-26001 | - | JBFA-26001 | - | SHELTER INS007 | 210 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 260 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.75
407 | A | C-BSH-97107 | - | BSH-97107 | - | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
408 | A | C-AT-97101 | - | AT-97101 | - | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
409 | A | C-BSH-26005 | - | BSH-26005 | - | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
410 | A | C-AT-26007 | - | AT-26007 | - | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
411 | A | C-AT-26005 | - | AT-26005 | - | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
412 | A | C-AT-26006 | - | AT-26006 | - | JBFA-26001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
413 | A | MIFA-26002 | - | JBFA-26002 | - | SHELTER INS007 | 160 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 260 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.33
414 | A | C-BSH-26008 | - | BSH-26008 | - | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
415 | A | C-BSH-26003 | - | BSH-26003 | - | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
416 | A | C-BSH-26004 | - | BSH-26004 | - | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
417 | A | C-BSH-26007 | - | BSH-26007 | - | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
418 | A | C-AT-26008 | - | AT-26008 | - | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
419 | A | C-AT-26004 | - | AT-26004 | - | JBFA-26002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
420 | A | MID-26001 | - | JBD-26001 | - | SHELTER INS007 | 160 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | PCS-007 | 260 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.33
421 | A | C-XY-26006 | - | XV-26006 | - | JBD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
422 | A | C-ZS-26006 | - | XV-26006 | - | JBD-26001 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
423 | A | C-XY-26007 | - | XV-26007 | - | JBD-26001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PCS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
424 | A | C-ZS-26007 | - | XV-26007 | - | JBD-26001 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
425 | A | MIPD-26001A | - | JBPD-26001A | - | SHELTER INS007 | 210 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 260 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.17
426 | A | C-SDY-26005 | - | SDV-26005 | - | JBPD-26001A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 260 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
427 | A | C-SDY-26061 | - | SDV-26061 | - | JBPD-26001A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 260 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
428 | A | MIPD-26001B | - | JBPD-26001B | - | SHELTER INS007 | 210 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 260 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.75
429 | A | C-ZS-26005 | - | SDV-26005 | - | JBPD-26001B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
430 | A | C-ZS-26061 | - | SDV-26061 | - | JBPD-26001B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
431 | A | MIPD-26002 | - | JBPD-26002 | - | SHELTER INS007 | 210 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 260 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.75
432 | A | C-SDY-26063 | - | SDV-26063 | - | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
433 | A | C-ZS-26063 | - | SDV-26063 | - | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
434 | A | C-SDY-26064 | - | SDV-26064 | - | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
435 | A | C-ZS-26064 | - | SDV-26064 | - | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
436 | A | C-SDY-26065 | - | SDV-26065 | - | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
437 | A | C-ZS-26065 | - | SDV-26065 | - | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
438 | A | C-SDY-26066 | - | SDV-26066 | - | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
439 | A | C-ZS-26066 | - | SDV-26066 | - | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
440 | A | C-SDY-26004 | - | SDV-26004 | - | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
441 | A | C-ZS-26004 | - | SDV-26004 | - | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
442 | A | C-SDY-10239 | - | SDV-10239 | - | JBPD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
443 | A | C-ZS-10239 | - | SDV-10239 | - | JBPD-26002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 260 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
444 | A | MIFA-26003 | - | JBFA-26003 | - | SHELTER INS007 | 125 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 260 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.04
445 | A | C-BSH-26001 | - | BSH-26001 | - | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
446 | A | C-BSH-26002 | - | BSH-26002 | - | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
447 | A | C-BSH-26006 | - | BSH-26006 | - | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
448 | A | C-AT-26001 | - | AT-26001 | - | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
449 | A | C-AT-26002 | - | AT-26002 | - | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
450 | A | C-AT-26003 | - | AT-26003 | - | JBFA-26003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 260 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
451 | A | MIFD-26002 | - | JBFD-26002 | - | SHELTER INS007 | 125 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | - | - | ESD-007 | 260 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.04
452 | A | C-SV-102028 | - | DV-102028 | - | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
453 | A | C-PSH-102028 | - | DV-102028 | - | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
454 | A | C-SV-102029 | - | DV-102029 | - | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
455 | A | C-PSH-102029 | - | DV-102029 | - | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
456 | A | C-SV-102030 | - | DV-102030 | - | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
457 | A | C-PSH-102030 | - | DV-102030 | - | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
458 | A | C-HS-26001D | - | HS-26001D | - | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
459 | A | C-YA-29102B | - | SE-29102B/LB-29102B | - | JBFD-26002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 260 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
460 | A | MIA-24301 | - | JBA-24301 | - | SHELTER INS007 | 150 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 243 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.25
461 | A | C-LIT-24311 | - | LIT-24311 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
462 | A | C-LY-24310A | - | LV-24310A | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
463 | A | C-LY-24310B | - | LV-24310B | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
464 | A | C-PIT-24310 | - | PIT-24310 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
465 | A | C-PY-24310 | - | PV-24310 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
466 | A | C-LIT-97313 | - | LIT-97313 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 973 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
467 | A | C-PIT-97312 | - | PIT-97312 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 973 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
468 | A | C-PIT-97324 | - | PIT-97324 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 973 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
469 | A | C-LIT-24331 | - | LIT-24331 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
470 | A | C-LIT-24332 | - | LIT-24332 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
471 | A | C-PIT-24330 | - | PIT-24330 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
472 | A | C-TIT-24330 | - | TIT-24330 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
473 | A | C-TE-24330 | - | TE-24330 | - | TIT-24330 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
474 | A | C-LIT-24353 | - | LIT-24353 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
475 | A | C-PIT-24350 | - | PIT-24350 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
476 | A | C-LIT-24352 | - | LIT-24352 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
477 | A | C-TIT-24350 | - | TIT-24350 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
478 | A | C-TE-24350 | - | TE-24350 | - | TIT-24350 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
479 | A | C-FIT-24350 | - | FIT-24350 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
480 | A | C-FY-24350 | - | FV-24350 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
481 | A | C-PIT-24390 | - | PIT-24390 | - | JBA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
482 | A | MID-24301 | - | JBD-24301 | - | SHELTER INS007 | 150 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PCS-007 | 243 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.25
483 | A | C-XY-24330 | - | XV-24330 | - | JBD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
484 | A | C-ZS-24330 | - | XV-24330 | - | JBD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 243 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
485 | A | C-XY-24350 | - | XV-24350 | - | JBD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
486 | A | C-ZS-24350 | - | XV-24350 | - | JBD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 243 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
487 | A | MIPA-24301 | - | JBPA-24301 | - | SHELTER INS007 | 150 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 243 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.25
488 | A | C-LIT-24310 | - | LIT-24310 | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
489 | A | C-LIT-97311 | - | LIT-97311 | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 973 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
490 | A | C-TIT-97311 | - | TIT-97311 | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 973 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
491 | A | C-TE-97311 | - | TE-97311 | - | TIT-97311 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
492 | A | C-PIT-97323A | - | PIT-97323A | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 973 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
493 | A | C-PIT-97323B | - | PIT-97323B | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 973 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
494 | A | C-LIT-24330 | - | LIT-24330 | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
495 | A | C-LIT-24333 | - | LIT-24333 | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
496 | A | C-LIT-24350 | - | LIT-24350 | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
497 | A | C-LIT-24354 | - | LIT-24354 | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
498 | A | C-PIT-24342A | - | PIT-24342A | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
499 | A | C-PIT-24342B | - | PIT-24342B | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
500 | A | C-PIT-24422A | - | PIT-24422A | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
501 | A | C-PIT-24422B | - | PIT-24422B | - | JBPA-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
502 | A | MIPD-24301 | - | JBPD-24301 | - | SHELTER INS007 | 150 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 243 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.25
503 | A | C-SDY-97311 | - | SDV-97311 | - | JBPD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
504 | A | C-ZS-97311 | - | SDV-97311 | - | JBPD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 243 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
505 | A | C-SDY-24310 | - | SDV-24310 | - | JBPD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
506 | A | C-ZS-24310 | - | SDV-24310 | - | JBPD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 243 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
507 | A | C-SDY-24360 | - | SDV-24360 | - | JBPD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
508 | A | C-ZS-24360 | - | SDV-24360 | - | JBPD-24301 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 243 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
509 | A | MIFA-24301 | - | JBFA-24301 | - | SHELTER INS007 | 150 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 243 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.25
510 | A | C-AT-97102 | - | AT-97102 | - | JBFA-24301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 243 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
511 | A | C-BSH-24307 | - | BSH-24307 | - | JBFA-24301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 243 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
512 | A | C-AT-24402 | - | AT-24402 | - | JBFA-24301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 243 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
513 | A | MIFD-24301 | - | JBFD-24301 | - | SHELTER INS007 | 160 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | - | - | ESD-007 | 243 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.33
514 | A | C-BSH-24330 | - | BSH-24330 | - | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
515 | A | C-BSH-24350 | - | BSH-24350 | - | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
516 | A | C-BSH-97105 | - | BSH-97105 | - | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
517 | A | C-HS-24201A | - | HS-24201A | - | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
518 | A | C-YA-24201 | - | SE-24201/LB-24201 | - | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
519 | A | C-HS-24201B | - | HS-24201B | - | JBFD-24301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
520 | A | MIFA-24302 | - | JBFA-24302 | - | SHELTER INS007 | 160 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 971 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.33
521 | A | C-BSH-97109 | - | BSH-97109 | - | JBFA-24302 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 971 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
522 | A | C-BSH-97103 | - | BSH-97103 | - | JBFA-24302 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 971 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
523 | A | C-AT-97103 | - | AT-97103 | - | JBFA-24302 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 971 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
524 | A | C-AT-97104 | - | AT-97104 | - | JBFA-24302 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 971 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
525 | A | MIA-97101 | - | JBA-97101 | - | SHELTER INS007 | 220 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 971 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.83
526 | A | C-TIT-97140 | - | TIT-97140 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
527 | A | C-TE-97140 | - | TE-97140 | - | TIT-97140 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
528 | A | C-LIT-97145 | - | LIT-97145 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
529 | A | C-LIT-97147 | - | LIT-97147 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
530 | A | C-PIT-97146 | - | PIT-97146 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
531 | A | C-PIT-97153 | - | PIT-97153 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
532 | A | C-FIT-97150 | - | FIT-97150 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
533 | A | C-PIT-97164 | - | PIT-97164 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
534 | A | C-FIT-97160 | - | FIT-97160 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
535 | A | C-FIT-24340 | - | FIT-24340 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
536 | A | C-FY-24340 | - | FV-24340 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
537 | A | C-FIT-24331 | - | FIT-24331 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
538 | A | C-PIT-24343 | - | PIT-24343 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
539 | A | C-FIT-24420 | - | FIT-24420 | - | JBA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
540 | A | MIPA-97101 | - | JBPA-97101 | - | SHELTER INS007 | 220 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 971 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.83
541 | A | C-LIT-97143 | - | LIT-97143 | - | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
542 | A | C-LIT-97144 | - | LIT-97144 | - | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
543 | A | C-PIT-97163A | - | PIT-97163A | - | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
544 | A | C-PIT-97163B | - | PIT-97163B | - | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
545 | A | C-PIT-97154A | - | PIT-97154A | - | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
546 | A | C-PIT-97154B | - | PIT-97154B | - | JBPA-97101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
547 | A | MIPD-97101A | - | JBPD-97101A | - | SHELTER INS007 | 220 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 243 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.22
548 | A | C-SDY-97140 | - | SDV-97140 | - | JBPD-97101A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 243 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
549 | A | MIPD-97101B | - | JBPD-97101B | - | SHELTER INS007 | 220 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 243 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.83
550 | A | C-ZS-97140 | - | SDV-97140 | - | JBPD-97101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 243 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
551 | A | C-SDY-97141 | - | SDV-97141 | - | JBPD-97101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
552 | A | C-ZS-97141 | - | SDV-97141 | - | JBPD-97101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 243 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
553 | A | C-SDY-97142 | - | SDV-97142 | - | JBPD-97101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 243 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
554 | A | C-ZS-97142 | - | SDV-97142 | - | JBPD-97101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 243 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
555 | A | MIFD-10201 | - | JBFD-10201 | - | SHELTER INS007 | 240 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | - | - | ESD-007 | 971 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2
556 | A | C-SV-102010 | - | DV-102010 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
557 | A | C-PSH-102010 | - | DV-102010 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
558 | A | C-SV-102011 | - | DV-102011 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
559 | A | C-PSH-102011 | - | DV-102011 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
560 | A | C-SV-102012 | - | DV-102012 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
561 | A | C-PSH-102012 | - | DV-102012 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
562 | A | C-SV-102013 | - | DV-102013 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
563 | A | C-PSH-102013 | - | DV-102013 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
564 | A | C-SV-102014 | - | DV-102014 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
565 | A | C-PSH-102014 | - | DV-102014 | - | JBFD-10201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
566 | A | MIFD-10202 | - | JBFD-10202 | - | SHELTER INS007 | 240 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | - | - | ESD-007 | 971 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2
567 | A | C-SV-102015 | - | DV-102015 | - | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
568 | A | C-PSH-102015 | - | DV-102015 | - | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
569 | A | C-SV-102016 | - | DV-102016 | - | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
570 | A | C-PSH-102016 | - | DV-102016 | - | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
571 | A | C-SV-102017 | - | DV-102017 | - | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
572 | A | C-PSH-102017 | - | DV-102017 | - | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
573 | A | C-SV-102018 | - | DV-102018 | - | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
574 | A | C-PSH-102018 | - | DV-102018 | - | JBFD-10202 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 971 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
575 | A | MIFA-14003 | - | JBFA-14003 | - | SHELTER INS007 | 175 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 290 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.46
576 | A | C-BSH-29071 | SKID 290 | BSH-29071 | - | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
577 | A | C-BSH-29072 | SKID 290 | BSH-29072 | - | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
578 | A | C-AT-29001 | SKID 290 | AT-29001 | - | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
579 | A | C-AT-93101 | - | AT-93101 | - | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
580 | A | C-AT-93102 | - | AT-93102 | - | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
581 | A | C-AT-93103 | - | AT-93103 | - | JBFA-14003 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
582 | A | MIA-93101 | - | JBA-93101 | - | SHELTER INS007 | 210 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 290 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.75
583 | A | C-PIT-10241 | - | PIT-10241 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
584 | A | C-LIT-10240 | - | LIT-10240 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
585 | A | C-MVIT-29001 | - | MVIT-29001 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
586 | A | C-TE-29001 | - | TE-29001 | - | MVIT-29001 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
587 | A | C-PIT-29003 | - | PIT-29003 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
588 | A | C-PIT-91031 | - | PIT-91031 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
589 | A | C-FIT-93111 | - | FIT-93111 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
590 | A | C-FIT-93165 | - | FIT-93165 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
591 | A | C-FIT-93166 | - | FIT-93166 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
592 | A | C-PIT-19090 | - | PIT-19090 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
593 | A | C-PY-19090A | - | PV-19090A | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
594 | A | C-PY-19090B | - | PV-19090B | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
595 | A | C-LY-10240 | - | LV-10240 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
596 | A | C-MVIT-10203 | - | MVIT-10203 | - | JBA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
597 | A | C-TE-10203 | - | TE-10203 | - | MVIT-10203 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
598 | A | MIPA-93101 | - | JBPA-93101 | - | SHELTER INS007 | 210 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 290 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.75
599 | A | C-PDIT-10244 | - | PDIT-10244 | - | JBPA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
600 | A | C-LIT-10241 | - | LIT-10241 | - | JBPA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
601 | A | C-PIT-19091 | - | PIT-19091 | - | JBPA-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
602 | A | MIPD-93101A | - | JBPD-97101A | - | SHELTER INS007 | 210 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 290 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.17
603 | A | C-SDY-10244 | - | SDV-10244 | - | JBPD-93101A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 290 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
604 | A | C-SDY-14021 | - | SDV-14021 | - | JBPD-93101A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 140 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
605 | A | MIPD-93101B | - | JBPD-93101B | - | SHELTER INS007 | 210 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 290 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.75
606 | A | C-ZS-10244 | - | SDV-10244 | - | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 290 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
607 | A | C-ZS-14021 | - | SDV-14021 | - | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 140 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
608 | A | C-SDY-10245 | - | SDV-10245 | - | JBPD-93101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
609 | A | C-ZS-10245 | - | SDV-10245 | - | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 290 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
610 | A | C-SDY-10243 | - | SDV-10243 | - | JBPD-93101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
611 | A | C-ZS-10243 | - | SDV-10243 | - | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 290 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
612 | A | C-SDY-10228 | - | SDV-10228 | - | JBPD-93101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
613 | A | C-ZS-10228 | - | SDV-10228 | - | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 931 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
614 | A | C-SDY-19092 | - | SDV-19092 | - | JBPD-93101B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
615 | A | C-ZS-19092 | - | SDV-19092 | - | JBPD-93101B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 931 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
616 | A | MIED-93101 | - | JBED-93101 | - | SHELTER INS007 | 210 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | ESD-007 | 290 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.75
617 | A | C-BDY-10246 | - | BDV-10246 | - | JBED-93101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | ESD-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
618 | A | C-ZS-10246 | - | BDV-10246 | - | JBED-93101 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 290 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
619 | A | MIFA-14002 | - | JBFA-14002 | - | SHELTER INS007 | 160 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 140 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.33
620 | A | C-AT-14001 | SKID 141 | AT-14001 | - | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
621 | A | C-AT-14003 | SKID 141 | AT-14003 | - | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
622 | A | C-AT-14006 | SKID 141 | AT-14006 | - | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
623 | A | C-BSH-14001 | SKID 141 | BSH-14001 | - | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
624 | A | C-BSH-14002 | SKID 141 | BSH-14002 | - | JBFA-14002 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
625 | A | MIFA-14001 | - | JBFA-14001 | - | SHELTER INS007 | 100 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 140 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 0.83
626 | A | C-AT-14005 | SKID 141 | AT-14005 | - | JBFA-14001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
627 | A | C-AT-14002 | SKID 141 | AT-14002 | - | JBFA-14001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
628 | A | C-AT-14004 | SKID 141 | AT-14004 | - | JBFA-14001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 140 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
629 | A | C-BSH-14003 | SKID 141 | BSH-14003 | - | JBFA-14001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 290 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
630 | A | MIA-14010 | - | JBA-14010 | - | SHELTER INS007 | 120 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 140 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1
631 | A | C-LIT-98134 | - | LIT-98134 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
632 | A | C-TIT-98132 | - | TIT-98132 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
633 | A | C-TE-98132 | - | TE-98132 | - | TIT-98132 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
634 | A | C-TIT-14021 | - | TIT-14021 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
635 | A | C-TE-14021 | - | TE-14021 | - | TIT-14021 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
636 | A | C-PIT-10260 | - | PIT-10260 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
637 | A | C-PY-10260 | - | PV-10260 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
638 | A | C-TIT-14034 | - | TIT-14034 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
639 | A | C-TE-14034 | - | TE-14034 | - | TIT-14034 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
640 | A | C-TIT-14031 | - | TIT-14031 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
641 | A | C-TE-14031 | - | TE-14031 | - | TIT-14031 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
642 | A | C-PIT-29002 | - | PIT-29002 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
643 | A | C-PY-29002 | - | PV-29002 | - | JBA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 290 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
644 | A | MID-14010 | - | JBD-14010 | - | SHELTER INS007 | 120 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 140 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1
645 | A | C-XY-98130A | - | SV-98130A | - | JBD-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
646 | A | C-USH-98131 | - | USH-98131 | - | JBD-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DI | Contacto Seco | PCS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
647 | A | MIPA-14010 | - | JBPA-14010 | - | SHELTER INS007 | 120 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1
648 | A | C-LIT-98133 | - | LIT-98133 | - | JBPA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
649 | A | C-PDIT-14021 | - | PDIT-14021 | - | JBPA-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
650 | A | MIED-14010 | - | JBED-14010 | - | SHELTER INS007 | 120 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | ESD-007 | 140 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1
651 | A | C-BDY-10260 | - | BDV-10260 | - | JBED-14010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | ESD-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
652 | A | C-ZS-10260 | - | BDV-10260 | - | JBED-14010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 140 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
653 | A | MIPD-14010A | - | JBPD-14010A | - | SHELTER INS007 | 120 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 0.67
654 | A | C-SDY-14002 | - | SDV-14002 | - | JBPD-14010A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 140 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
655 | A | MIPD-14010B | - | JBPD-14010B | - | SHELTER INS007 | 120 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 140 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1
656 | A | C-XY-98130B | - | SV-98130B | - | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
657 | A | C-SDY-14003 | - | SDV-14003 | - | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
658 | A | C-ZS-14003 | - | SDV-14003 | - | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 140 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
659 | A | C-SDY-14004 | - | SDV-14004 | - | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 140 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
660 | A | C-ZS-14004 | - | SDV-14004 | - | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 140 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
661 | A | C-ZS-14002 | - | SDV-14002 | - | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 140 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
662 | A | C-SDY-93101 | - | SDV-93101 | - | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
663 | A | C-ZS-93101 | - | SDV-93101 | - | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 931 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
664 | A | C-SDY-93102 | - | SDV-93102 | - | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
665 | A | C-ZS-93102 | - | SDV-93102 | - | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 931 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
666 | A | C-SDY-93103 | - | SDV-93103 | - | JBPD-14010B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 931 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
667 | A | C-ZS-93103 | - | SDV-93103 | - | JBPD-14010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 931 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
668 | A | MIFA-29101 | - | JBFA-29101 | - | SHELTER INS007 | 150 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 291 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.25
669 | A | C-BSH-29101 | SKID 291 | BSH-29101 | - | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 291 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
670 | A | C-AT-29101 | SKID 291 | AT-29101 | - | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 291 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
671 | A | C-AT-29102 | SKID 291 | AT-29102 | - | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 291 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
672 | A | C-AT-29103 | SKID 291 | AT-29103 | - | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 291 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
673 | A | C-BSH-29102 | SKID 291 | BSH-29102 | - | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 291 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
674 | A | C-BSH-29201 | SKID 292 | BSH-29201 | - | JBFA-29101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 292 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
675 | A | MIFA-29201 | - | JBFA-29201 | - | SHELTER INS007 | 120 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 292 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1
676 | A | C-BSH-29103 | SKID 291 | BSH-29103 | - | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 291 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
677 | A | C-AT-29201 | SKID 292 | AT-29201 | - | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 292 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
678 | A | C-AT-29202 | SKID 292 | AT-29202 | - | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 292 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
679 | A | C-AT-29203 | SKID 292 | AT-29203 | - | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 292 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
680 | A | C-BSH-29202 | SKID 292 | BSH-29202 | - | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 292 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
681 | A | C-BSH-29301 | SKID 293 | BSH-29301 | - | JBFA-29201 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 293 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
682 | A | MIFA-29301 | - | JBFA-29301 | - | SHELTER INS007 | 100 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 293 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 0.83
683 | A | C-BSH-29203 | SKID 292 | BSH-29203 | - | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 292 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
684 | A | C-AT-29301 | SKID 293 | AT-29301 | - | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 293 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
685 | A | C-AT-29302 | SKID 293 | AT-29302 | - | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 293 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
686 | A | C-AT-29303 | SKID 293 | AT-29303 | - | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 293 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
687 | A | C-BSH-29302 | SKID 293 | BSH-29302 | - | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 293 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
688 | A | C-BSH-29301 | SKID 293 | BSH-29301 | - | JBFA-29301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 293 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
689 | A | MIFD-10203 | - | JBFD-10203 | - | SHELTER INS007 | 50 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | - | - | ESD-007 | 293 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 0.42
690 | A | C-SV-102022 | - | DV-102022 | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
691 | A | C-PSH-102022 | - | DV-102022 | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
692 | A | C-SV-102023 | - | DV-102023 | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
693 | A | C-PSH-102023 | - | DV-102023 | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
694 | A | C-SV-102024 | - | DV-102024 | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | 24 VDC | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
695 | A | C-PSH-102024 | - | DV-102024 | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
696 | A | C-YA-29102C | - | SE-29102C/LB-29102C | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
697 | A | C-HS-29101B | - | HS-29102B | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
698 | A | C-YA-29102B | - | SE-29102B/LB-29102B | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
699 | A | C-HS-29101D | - | HS-29102D | - | JBFD-10203 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 293 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
700 | A | MIPD-95101 | - | JBPD-95101 | - | SHELTER INS007 | 400 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 951 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 3.33
701 | A | C-UCP-95130A | - | PANEL DE CONTROL ANTORCHA | - | JBPD-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | Contacto Seco | PSS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
702 | A | C-SDY-95101 | - | SDV-95101 | - | JBPD-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
703 | A | C-ZS-95101 | - | SDV-95101 | - | JBPD-95101 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 951 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
704 | A | MIA-95101 | - | JBA-95101 | - | SHELTER INS007 | 400 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 951 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 3.33
705 | A | C-PIT-95105 | - | PIT-95105 | - | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
706 | A | C-FIT-95107 | - | FIT-95107 | - | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
707 | A | C-LIT-95108 | - | LIT-95108 | - | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
708 | A | C-FIT-95106 | - | FIT-95106 | - | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
709 | A | C-PDIT-95119 | - | PDIT-95119 | - | JBA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
710 | A | MIPA-95101 | - | JBPA-95101 | - | SHELTER INS007 | 400 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 951 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 3.33
711 | A | C-TIT-95104 | - | TIT-95104 | - | JBPA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
712 | A | C-TE-95104 | - | TE-95104 | - | TIT-95104 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
713 | A | C-PIT-95110A | - | PIT-95110A | - | JBPA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
714 | A | C-PIT-95110B | - | PIT-95110B | - | JBPA-95101 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 951 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
715 | A | MIFA-95101 | - | JBFA-95101 | - | SHELTER INS007 | 390 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 951 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 3.25
716 | A | C-AT-95101 | - | AT-95101 | - | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
717 | A | C-AT-95102 | - | AT-95102 | - | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
718 | A | C-AT-95103 | - | AT-95103 | - | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
719 | A | C-BSH-95101 | SKZZ-95102 | BSH-95101 | - | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
720 | A | C-BSH-95102 | - | BSH-95102 | - | JBFA-95101 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
721 | A | MIA-24201 | - | JBA-24201 | - | SHELTER INS007 | 250 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 242 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2.08
722 | A | C-PIT-24210 | - | PIT-24210 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
723 | A | C-FIT-24210 | - | FIT-24210 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
724 | A | C-FY-24210 | - | FV-24210 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
725 | A | C-PIT-24221 | - | PIT-24221 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
726 | A | C-FIT-24221 | - | FIT-24221 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
727 | A | C-FY-24221 | - | FV-24221 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
728 | A | C-PIT-24223 | - | PIT-24223 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
729 | A | C-FIT-24223 | - | FIT-24223 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
730 | A | C-FY-24223 | - | FV-24223 | - | JBA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
731 | A | MIPA-24201 | - | JBPA-24201 | - | SHELTER INS007 | 250 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 242 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2.08
732 | A | C-PIT-24212A | - | PIT-24212A | - | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
733 | A | C-PIT-24212B | - | PIT-24212B | - | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
734 | A | C-PIT-24212C | - | PIT-24212C | - | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
735 | A | C-PIT-24213A | - | PIT-24213A | - | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
736 | A | C-PIT-24213B | - | PIT-24213B | - | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
737 | A | C-PIT-24213C | - | PIT-24213C | - | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
738 | A | C-PIT-24229 | - | PIT-24229 | - | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
739 | A | C-PIT-24222 | - | PIT-24222 | - | JBPA-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
740 | A | MIPD-24201 | - | JBPD-24201 | - | SHELTER INS007 | 250 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 242 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2.08
741 | A | C-SDY-24221 | - | SDV-24221 | - | JBPD-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
742 | A | C-ZS-24221 | - | SDV-24221 | - | JBPD-24201 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 242 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
743 | A | C-SDY-24223 | - | SDV-24223 | - | JBPD-24201 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-007 | 242 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
744 | A | C-ZS-24223 | - | SDV-24223 | - | JBPD-24201 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 242 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
745 | A | MIA-23301 | - | JBA-23301 | - | SHELTER INS007 | 340 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-007 | 233 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 2.83
746 | A | C-PIT-23310 | - | PIT-23310 | - | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
747 | A | C-FIT-23331 | - | FIT-23331 | - | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
748 | A | C-PIT-23334 | - | PIT-23334 | - | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
749 | A | C-PY-23334 | - | PV-23334 | - | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
750 | A | C-PIT-23336 | - | PIT-23336 | - | JBA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
751 | A | MIA-23302 | - | JBA-23302 | - | SHELTER INS007 | 340 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PLC BOOSTER | 233 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 2.83
752 | A | C-FIT-23310A | - | FIT-23310A | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
753 | A | C-FY-23310A | - | FV-23310A | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
754 | A | C-FIT-23310B | - | FIT-23310B | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
755 | A | C-FY-23310B | - | FV-23310B | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
756 | A | C-FIT-23310C | - | FIT-23310C | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
757 | A | C-FY-23310C | - | FV-23310C | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
758 | A | C-PIT-23318A | - | PIT-23318A | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
759 | A | C-PIT-23319A | - | PIT-23319A | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
760 | A | C-PIT-23318B | - | PIT-23318B | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
761 | A | C-PIT-23319B | - | PIT-23319B | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
762 | A | C-PIT-23318C | - | PIT-23318C | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
763 | A | C-PIT-23319C | - | PIT-23319C | - | JBA-23302 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
764 | A | MIPA-23301 | - | JBPA-23301 | - | SHELTER INS007 | 340 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-007 | 233 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2.83
765 | A | C-AIT-23330 | - | AIT-23330 | - | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
766 | A | C-PIT-23335 | - | PIT-23335 | - | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
767 | A | C-PIT-23312A | - | PIT-23312A | - | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
768 | A | C-PIT-23313A | - | PIT-23313A | - | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
769 | A | C-PIT-23312B | - | PIT-23312B | - | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
770 | A | C-PIT-23313B | - | PIT-23313B | - | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
771 | A | C-PIT-23312C | - | PIT-23312C | - | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
772 | A | C-PIT-23313C | - | PIT-23313C | - | JBPA-23301 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-007 | 233 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
773 | A | MIPD-23301A | - | JBPD-23301A | - | SHELTER INS007 | 340 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-007 | 233 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.89
774 | A | C-SDY-23314 | - | SDV-23314 | - | JBPD-23301A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-007 | 233 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
775 | A | MIPD-23301B | - | JBPD-10201B | - | SHELTER INS007 | 340 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-007 | 233 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 2.83
776 | A | C-ZS-23314 | - | SDV-23314 | - | JBPD-23301B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-007 | 233 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
777 | A | MIFA-23301 | - | JBFA-23301 | - | SHELTER INS007 | 340 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 951 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2.83
778 | A | C-AT-23131 | - | AT-23131 | - | JBFA-23301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
779 | A | C-AT-23133 | - | AT-23133 | - | JBFA-23301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
780 | A | C-AT-23134 | - | AT-23134 | - | JBFA-23301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
781 | A | C-BSH-23132 | - | BSH-23132 | - | JBFA-23301 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 951 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
782 | A | MIA-23010 | - | JBA-23010 | - | SHELTER INS007 | 450 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PLC BOOSTER | 230 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 3.75
783 | A | C-FIT-23040 | - | FIT-23040 | - | JBA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
784 | A | C-FY-23040 | - | FV-23040 | - | JBA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
785 | A | C-PIT-230XX | - | PIT-230XX | - | JBA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PLC BOOSTER | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
786 | A | MIPD-23010 | - | JBPD-23010 | - | SHELTER INS004 | 300 | 24P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-004 | 230 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 2.5
787 | A | C-SDY-23007 | - | SDV-23007 | - | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
788 | A | C-ZS-23007 | - | SDV-23007 | - | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-004 | 230 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
789 | A | C-SDY-23008 | - | SDV-23008 | - | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
790 | A | C-ZS-23008 | - | SDV-23008 | - | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-004 | 230 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
791 | A | C-SDY-23030 | - | SDV-23030 | - | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
792 | A | C-ZS-23030 | - | SDV-23030 | - | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-004 | 230 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
793 | A | C-SDY-23035 | - | SDV-23035 | - | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
794 | A | C-ZS-23035 | - | SDV-23035 | - | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-004 | 230 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
795 | A | C-SDY-23015 | - | SDV-23015 | - | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
796 | A | C-ZS-23015 | - | SDV-23015 | - | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-004 | 230 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
797 | A | C-SDY-23016 | - | SDV-23016 | - | JBPD-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
798 | A | C-ZS-23016 | - | SDV-23016 | - | JBPD-23010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-004 | 230 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
799 | A | MIPA-23010 | - | JBPA-23010 | - | SHELTER INS004 | 300 | 12P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-004 | 230 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 2.5
800 | A | C-PIT-23040A | - | PIT-23040A | - | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
801 | A | C-PIT-23040B | - | PIT-23040B | - | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
802 | A | C-PIT-23040C | - | PIT-23040C | - | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
803 | A | C-PIT-23040D | - | PIT-23040D | - | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
804 | A | C-PIT-23043A | - | PIT-23043A | - | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
805 | A | C-PIT-23043B | - | PIT-23043B | - | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
806 | A | C-PIT-23043C | - | PIT-23043C | - | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
807 | A | C-PIT-23043D | - | PIT-23043D | - | JBPA-23010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-004 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
808 | A | MIFA-23001 | - | JBFA-23001 | - | SHELTER INS007 | 440 | 8T#14AWG Sh I/T-A (FR) | - | - | ESD-007 | 230 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 3.67
809 | A | C-BSH-23037 | - | BSH-23037 | - | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 230 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
810 | A | C-BSH-23038 | - | BSH-23038 | - | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 230 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
811 | A | C-BSH-23039 | - | BSH-23039 | - | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 230 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
812 | A | C-AT-23037 | - | AT-23037 | - | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 230 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
813 | A | C-AT-23038 | - | AT-23038 | - | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 230 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
814 | A | C-AT-23039 | - | AT-23039 | - | JBFA-23001 | 25 | 1T#16AWG Sh I/T-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | ESD-007 | 230 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.14
815 | A | MIFD-23001 | - | JBFD-23001 | - | SHELTER INS007 | 440 | 12P#18AWG ShT-A (FR) | - | - | ESD-007 | 230 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 3.67
816 | A | C-YA-23030 | - | SE-23030/LB-23030 | - | JBFD-23001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DO | Contacto Seco | ESD-007 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
817 | A | C-HS-23030 | - | HS-23030 | - | JBFD-23001 | 25 | 1P#16AWG Sh-A (FR) | DI | Contacto Seco | ESD-007 | 230 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
818 | A | MIA-10010 | - | JBA-10010 | - | SHELTER INS006 | 250 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-006 | 100 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 2.08
819 | A | C-PIT-10230 | - | PIT-10230 | - | JBA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
820 | A | C-LIT-10230 | - | LIT-10230 | - | JBA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
821 | A | C-PDIT-10220 | - | PDIT-10220 | - | JBA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
822 | A | MIPA-10010 | - | JBPA-10010 | - | SHELTER INS006 | 250 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-006 | 100 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 2.08
823 | A | C-PDIT-10221 | - | PDIT-10221 | - | JBPA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
824 | A | C-PDIT-10297 | - | PDIT-10297 | - | JBPA-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
825 | A | MIPD-10010A | - | JBPD-10010A | - | SHELTER INS006 | 250 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-006 | 100 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.39
826 | A | C-SDY-10221 | - | SDV-10221 | - | JBPD-10010A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-006 | 100 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
827 | A | C-SDY-10297 | - | SDV-10297 | - | JBPD-10010A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-006 | 100 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
828 | A | MIPD-10010B | - | JBPD-10010B | - | SHELTER INS006 | 250 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-006 | 100 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 2.08
829 | A | C-ZS-10221 | - | SDV-10221 | - | JBPD-10010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-006 | 100 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
830 | A | C-ZS-10297 | - | SDV-10297 | - | JBPD-10010B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-006 | 100 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
831 | A | MIED-10010 | - | JBED-10010 | - | SHELTER INS006 | 250 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | ESD-006 | 100 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 2.08
832 | A | C-BDY-10216 | - | BDV-10216 | - | JBED-10010 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | ESD-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
833 | A | C-ZS-10216 | - | BDV-10216 | - | JBED-10010 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | ESD-006 | 100 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
834 | A | MIA-10011 | - | JBA-10011 | - | SHELTER INS006 | 215 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-006 | 100 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.79
835 | A | C-TIT-10002 | - | TIT-10002 | - | JBA-10011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
836 | A | C-TE-10002 | - | TE-10002 | - | TIT-10002 | 5 | 1T#16AWG Sh-A | - | - | - | 920 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.03
837 | A | MIPA-10011 | - | JBPA-10011 | - | SHELTER INS006 | 215 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PSS-006 | 100 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1.79
838 | A | C-PDIT-10218 | - | PDIT-10218 | - | JBPA-10011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
839 | A | C-PDIT-10208 | - | PDIT-10208 | - | JBPA-10011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PSS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
840 | A | MIPD-10011A | - | JBPD-10011A | - | SHELTER INS006 | 215 | 14C#14AWG-A | - | - | PSS-006 | 100 | - | 14 | 28 | 0 | 2 | 30 | 216 | 1.19
841 | A | C-SDY-10218 | - | SDV-10218 | - | JBPD-10011A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-006 | 100 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
842 | A | C-SDY-10208 | - | SDV-10208 | - | JBPD-10011A | 25 | 7C#14AWG-A | DI / DO | Contacto Seco / 24 VDC | PSS-006 | 100 | - | 7 | 14 | 0 | 2 | 16 | 118 | 0.14
843 | A | MIPD-10011B | - | JBPD-10011B | - | SHELTER INS006 | 215 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | PSS-006 | 100 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1.79
844 | A | C-ZS-10218 | - | SDV-10218 | - | JBPD-10011B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-006 | 100 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
845 | A | C-ZS-10208 | - | SDV-10208 | - | JBPD-10011B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-006 | 100 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
846 | A | C-SDY-10209 | - | SDV-10209 | - | JBPD-10011B | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | PSS-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
847 | A | C-ZS-10209 | - | SDV-10209 | - | JBPD-10011B | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | PSS-006 | 100 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
848 | A | MIED-10011 | - | JBED-10011 | - | SHELTER INS006 | 215 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | ESD-006 | 100 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.79
849 | A | C-BDY-10237 | - | BDV-10237 | - | JBED-10011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | ESD-006 | 100 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
850 | A | C-ZS-10237 | - | BDV-10237 | - | JBED-10011 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | ESD-006 | 100 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14

## Detalle 00670 Generación
DETALLE — DETALLE 00670 GENERACIÓN
N° | Rev | TAG | SKID | DESDE | PLANO | HASTA | Largo (m) | Formación | I/O | Tipo Señal | Sistema | Área | Comentarios | Hilos | P.Cond | P.Pant | P.Arm | P.TOTAL | Min Conex | Días Tend | Revisión
1 | 1 | C-AT-67003 | SKZZ-67040 | AT-67003 | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1T#16AWG ShT-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.83
2 | 1 | C-AT-67035J | - | AT-67035J | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 50 | 1T#16AWG ShT-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.28
3 | 1 | C-AT-67035K | - | AT-67035K | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 50 | 1T#16AWG ShT-A (FR) | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 72 | 0.28
4 | 1 | MISD-67040 | - | SKZZ-67040 | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 8P#18AWG ShT-A | - | - | SSS-600 | 670 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.25
5 | 1 | MISA-67040 | - | SKZZ-67040 | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 8P#18AWG Sh I/T-A | - | - | SSS-600 | 670 | - | 16 | 32 | 2 | 2 | 36 | 254 | 1.25
6 | 1 | MIA-67040 | - | SKZZ-67040 | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 24P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-600 | 670 | - | 48 | 96 | 2 | 2 | 100 | 702 | 1.25
7 | 1 | C-LIT-67063A | - | LIT-67063A | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.83
8 | 1 | C-LIT-67063B | - | LIT-67063B | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.83
9 | 1 | C-LIT-67063C | - | LIT-67063C | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.83
10 | 1 | C-PIT-67052A | - | PIT-67052A | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.83
11 | 1 | C-PIT-67052B | - | PIT-67052B | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.83
12 | 1 | C-PIT-67052C | - | PIT-67052C | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 150 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.83
13 | 1 | C-PIT-67042A | - | PIT-67042A | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBA-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-600 | 670 | CAJA EXISTENTE | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.11
14 | 1 | C-PY-67042A | - | PV-67042A | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBA-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-600 | 670 | CAJA EXISTENTE | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.11
15 | 1 | C-PIT-67042B | - | PIT-67042B | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBA-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-600 | 670 | CAJA EXISTENTE | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.11
16 | 1 | C-PY-67042B | - | PV-67042B | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBA-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | AO | 4-20mA + HART | PCS-600 | 670 | CAJA EXISTENTE | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.11
17 | 1 | C-SDY-67003 | - | SDV-67003 | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBPD-67001 | 20 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | SSS-600 | 670 | CAJA EXISTENTE | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.11
18 | 1 | C-ZS-67003 | - | SDV-67003 | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBPD-67001 | 20 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | SSS-600 | 670 | CAJA EXISTENTE | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.11
19 | 1 | 330-670-67040-01-F.O.-101-06CO | - | SKZZ-67040 | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN/600-COM-001 | 150 | FO Monomodo 6H | - | COM | - | 670 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 14 | 380 | 0.75
20 | 0 | MIA-67011 | - | JBA-67011 | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 120 | 4P#18AWG Sh I/T-A | - | - | PCS-600 | 670 | - | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 142 | 1
21 | 1 | C-MVIT-67036J | - | MVIT-67036J | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBA-67011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
22 | 1 | C-PIT-67036J | - | PIT-67036J | ACAL-00670-PL-K-0001 | MVIT-67036J | 5 | 1P#16AWG Sh-A | - | - | - | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
23 | 1 | C-TIT-67036J | - | TIT-67036J | ACAL-00670-PL-K-0001 | MVIT-67036J | 5 | 1P#16AWG Sh-A | - | - | - | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
24 | 1 | C-MVIT-67036K | - | MVIT-67036K | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBA-67011 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | AI | 4-20mA + HART | PCS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
25 | 1 | C-PIT-67036K | - | PIT-67036K | ACAL-00670-PL-K-0001 | MVIT-67036K | 5 | 1P#16AWG Sh-A | - | - | - | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
26 | 1 | C-TIT-67036K | - | TIT-67036K | ACAL-00670-PL-K-0001 | MVIT-67036K | 5 | 1P#16AWG Sh-A | - | - | - | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.03
27 | 0 | MISD-67002 | - | JBSD-67002 | ACAL-00670-PL-K-0001 | SALA BT GENERACIÓN | 120 | 12P#18AWG ShT-A | - | - | SSS-600 | 670 | - | 24 | 48 | 2 | 2 | 52 | 366 | 1
28 | 1 | C-SDY-67030J | - | SDV-67030J | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBSD-67002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
29 | 1 | C-ZS-67030J | - | SDV-67030J | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBSD-67002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | SSS-600 | 670 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
30 | 1 | C-SDY-67030K | - | SDV-67030K | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBSD-67002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
31 | 1 | C-ZS-67030K | - | SDV-67030K | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBSD-67002 | 25 | 2P#16AWG ShT-A | DI | Contacto Seco | SSS-600 | 670 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 86 | 0.14
32 | 1 | C-UCP-600J | - | HMI KBE-600J | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBSD-67002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
33 | 1 | C-UCP-600K | - | HMI KBE-600K | ACAL-00670-PL-K-0001 | JBSD-67002 | 25 | 1P#16AWG Sh-A | DO | 24 VDC | SSS-600 | 670 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 58 | 0.14
34 | 1 | 330-670-67040A-01-FTP-101-04P | SKZZ-67040 | EAP-67040A | ACAL-00670-PL-K-0001 | EAP-67040A | 25 | FTP Categoría 6 (4P) | - | ETHERNET | - | 670 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0.08
35 | 1 | 330-670-67040B-01-FTP-101-04P | SKZZ-67040 | EAP-67040A | ACAL-00670-PL-K-0001 | EAP-67040B | 25 | FTP Categoría 6 (4P) | - | ETHERNET | - | 670 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0.08

## Comentarios y Notas
COMENTARIOS Y NOTAS VCO — A CONSIDERAR EN OBRA
NOTAS GENERALES — ACAL-00102 (PROCESOS)
ID | Tipo | Texto / Comentario
N1 | Longitud | Longitud de cables hasta JB estimada en 25 mts. (VCO: verificar si hay cables con mayor distancia según layout).
N2 | VCO | Indicar que cables de alimentación desde UPS o en VAC están en lista de Electricidad.
N3 | VCO | Verificar si se cumple criterio del documento 021-ACAL-100-ET-K-302 (sección transversal).
C1 | Comentario | La utilización de ternas debe ser confirmada por HIMA.
C2 | Comentario | Se recomienda que en la RI se indique cantidad y longitudes de tendidos por tipo de cable para correcto dimensionamiento de bobinas.
C3 | Comentario | La cantidad de ATs debe ser validada con el estudio de F&G.
C4 | Comentario | Verificar sección transversal de cables F&G — caída de tensión podría ser >20%; para <3% requeriría cable 4 AWG.
C5 | Inconsistencia | JBPD-10201B no tiene instrumento conectado. Verificar cableado.
C6 | Inconsistencia | Chequeo DESDE/HASTA. Ejemplos: MIPD-93101A (cambiar Desde JBPD-97101A → JBPD-93101A); C-PIT-91021 (verificar INS006 vs INS005 según ACAL-00906-PL-K-0001).
C7 | Canalizaciones | Asegurar que cables directos desde sala remota a campo aparezcan en canalizaciones troncales (C-LIT-95101A/B/C, C-LZT-94201/2/3, C-FIT-95106AL/97150AL/97160AL).
C8 | Inconsistencia | La caja JBFD-10203 no aparece en el modelo. Verificar.
C9 | Corrección | Cables C-SDY-94207A y C-ZS-94207A — actualizar sistema PCS-007 → PSS-007.
C10 | Actualización | Actualizar listado según actualización a típicos de motores.
C11 | Faltantes | Cables comm. que aparecen en diagrama pero no en listado: FTP calentadores EAP-93110A/B, FTP horno EAP-94201A, FTP calentadores KOD EAP-95130A/B, FTP compresores aire/N2, FO desde CPF-COM-27 hasta SE3/SE4.
C12 | Alimentación | Para paquetes anteriores, verificar si switches son alimentados 24VDC o desde UPS para incluir cableado correspondiente.
C13 | Codificación | Cables comunicaciones — definir codificación más detallada (el cable debe ser armado).
C14 | Materiales | No se observa columna tipo/cantidad prensacables. Verificar para incluirlo o indicar a través de qué documento.
C15 | Seguridad | Garantizar que JBs de F&G no sean instaladas en zonas potenciales de incendio.
COMENTARIOS — ACAL-00670 (GENERACIÓN)
ID | Tipo | Texto / Comentario
N1 | Longitud | Longitud de cables hasta JB estimada en 20 mts.
VCO1 | VCO | Cables alimentación UPS o alterna están en lista de Electricidad. Cables 24Vcc — informar en qué documento.
VCO2 | VCO | Cantidad de AT debe ser confirmada con estudio de F&G.
VCO3 | VCO | Usar 2 pares para detectores de gas.
VCO4 | VCO | Verificar si switches son alimentados 24Vcc o desde UPS.
VCO5 | VCO | Verificar que switch con su ODF pueda ser montado en el panel.
VCO6 | VCO | Definir codificación cables comunicaciones más detallada — el cable debe ser armado.
VCO7 | VCO | No se observa columna tipo/cantidad prensacables — verificar.
C1 | Comentario | Para cada caudalímetro multivariable se incluye cable transmisor presión (C-PIT-67036J/K). Verificar — difiere de lo solicitado en HD.
C2 | Faltante | Validar si paro emergencia UCP-90215 (SKZZ-90215) falta incluir o estará en nueva lista de cableado dentro de cuartos.
C3 | Inconsistencia | LV-67062 es válvula de control — verificar por qué se contempla solenoide (DO) en vez de posicionador (AO).
C4 | Faltante | Faltan cables comm entre generadores KBE-600J/K y PCS para señales estado/falla.
C5 | Inconsistencia | SKZZ-67040: modelo muestra JB análoga PCS, JB digital PCS y JB digital PSS; lista muestra análoga PCS, digital SSS y digital SSS. Verificar.
C6 | Alcance | Validar que cable TE-67050 esté incluido en suministro caudalímetro MVIT-67050 (alcance Vendor SKZZ-67040).

## Supuestos
SUPUESTOS DE CÁLCULO
PRODUCTIVIDADES DE TENDIDO (cuadrilla = 2 personas, jornada 8h)
Tipo de cable | Productividad | Unidad | Justificación
Cable simple no armado (1P/1T) | 250 | m/día | Estándar industrial Argentina O&G; bandejas portacables ≤ 3m altura
Cable simple armado | 180 | m/día | Penalización ~30% por peso, prensacables y aterramiento
Cable multipar armado (≥4 P/T) | 120 | m/día | Peso adicional, radio de curvatura mayor, manejo en cuadrilla
Fibra Óptica monomodo | 200 | m/día | Tendido sin fusionado (fusión se calcula aparte)
FTP Categoría 6 | 300 | m/día | Cables livianos, ≤90m por enlace; certificación aparte
TIEMPOS POR PUNTA (CONEXIONADO)
Concepto | Tiempo | Unidad | Detalle
Punta CONDUCTOR (hilo a borne) | 7 | min/punta | Marcado de identificación, pelado, instalación de terminal/lug, conexión a borne con torque
Punta PANTALLA (shield → tierra) | 5 | min/punta | Conexión del drain wire/pantalla a barra de tierra. En Sh I/T solo se aterra la general.
Punta ARMADURA (armor → tierra) | 10 | min/punta | Corte de armadura + prensaestopas con grip + conexión a tierra
Fusión Fibra Óptica | 30 | min/fusión | Por hilo: limpieza, corte, fusión con máquina, protección, ordenamiento en ODF
Punta FTP RJ45/keystone | 12 | min/punta | Crimpado RJ45 o instalación en keystone. Certificación aparte.
Pruebas eléctricas (NO incluido) | 5–10 | min/punta | Continuidad, aislación, megger, loop test — agregar al planificar
LIMITACIONES DEL ANÁLISIS
L1 | Los PDFs originales pueden contener filas TACHADAS (strikethrough) — pdftotext no las detecta. Antes de cerrar metraje, validar visualmente y depurar en hojas 7 y 8 (columna 'Revisión').
L2 | Longitudes hasta JB estandarizadas: 25 m (00102) y 20 m (00670). Verificar contra layout real puede aumentar/reducir total.
L3 | Cables faltantes en comentarios (FTP, FO, válvulas, AT, alimentación 24VDC) NO están en este cálculo — agregar al definirse.
L4 | Productividades referenciales para condiciones normales. Altura, congestión, clima, exigencias de marcado pueden reducir 20-40%.
L5 | No incluye instalación de bandejas/cañerías/soportes — solo tendido sobre infraestructura existente.
L6 | No incluye pruebas finales (continuidad, aislación, megger, loop test) — estimar 5-10 min/punta adicional.
L7 | Para cables (FR) Resistente al Fuego — verificar requerimientos específicos de instalación (separación, protección).
L8 | Sh I/T se considera con aterramiento solo de pantalla general (práctica estándar). Si el proyecto exige aterramiento individual por par, multiplicar puntas pantalla por (1 + n_pares).