## Resumen Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev7 · 2026-10-02
Seguimiento para PPSA · Corte de alcance: hasta la ENTREGA DE EQUIPOS / del alcance (excluye montaje en planta, SAT, precom/comisionado y PEM)
Fecha de corte del estado: 02/10/2026 · CAMINO CRÍTICO (sistemas): OC HARG → HPH → HARG → Inauco, cierre 10/05/2027 · ÚLTIMA ENTREGA DEL PAQUETE: ductos de barras 08/07/2027 · AVANCE ABB PMS a SEP-26: 53% real vs 44% previsto · 12 puntos de atención abiertos (PA-01 a PA-12)
Proveedor | Provisión | Inicio contrato | Entrega | Hitos | Cumplidos s/plan | En curso | Pendientes | % avance plan | Próximo hito | Fecha próx. hito
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | 08/05/2026 | 20/04/2027 | 29 | 8 | 6 | 15 | 28% | ACOPIO — Baterías / rectificadores / UPS | 12/10/2026
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | 08/05/2026 | 25/03/2027 | 27 | 8 | 4 | 15 | 30% | ACOPIO — Celdas MT (materiales principales, fábrica de origen) | 30/10/2026
ABB | ABB — Ductos de barras | 08/05/2026 | 08/07/2027 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | Diseño de ductos de barras | 14/12/2026
CAT Miron | CAT Miron — Transformadores (13 unidades) | 13/07/2026 | 11/12/2026 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21% | ACOPIO — Materiales gruesos (incluye gabinetes de los transformadores) | 16/10/2026
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | 08/05/2026 | 17/02/2027 | 25 | 7 | 3 | 15 | 28% | ACOPIO — Material S800 y tableros | 08/10/2026
Inauco | ◆ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | 28/07/2026 | 04/05/2027 | 24 | 3 | 2 | 19 | 12% | Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 04/11/2026
HPH | ◆ HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling | 10/07/2026 | 25/01/2027 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29% | ACOPIO / disposición de materiales | 16/10/2026
HARG | ◆ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT | OC PENDIENTE | 10/05/2027 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0% | Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 16/10/2026
◆ Provisiones que integran el CAMINO CRÍTICO del proyecto (ver hoja 'Camino crítico')
Interfases clave entre provisiones
• CAMINO CRÍTICO DEL PROYECTO: OC de HARG → HPH (Alemania) → nacionalización → HARG (adecuación, programación, FAT e IFAT) → Inauco (FAT SIS y liberación). Cierra el 10-05-27 con la entrega del alcance HARG. Ver hoja 'Camino crítico'.
• AESA → HARG: la COLOCACIÓN DE LA OC está PENDIENTE al 29-09-26. Es el ítem que gobierna la fecha final del sistema de seguridad. ⚠ PA-04
• HPH → entrega DAP Ezeiza (15/12/26) + nacionalización → recepción en base Inauco (25/01/27): habilita la adecuación de HARG, que ahora arranca el 08/02/27 (2 semanas de holgura). ⚠ PA-01 / PA-02
• HARG ↔ Inauco → adecuación de tableros de marshalling (08/02 → 19/03/27) en base Inauco, superpuesta con la Pre iFAT de Inauco (10/02 → 26/03/27). ⚠ PA-05
• HARG ↔ Inauco → el IFAT de HARG (19-30/04/27) termina 4 días después del cierre de la FAT SIS conjunta (26/04/27), y el alcance HARG cierra el 10/05/27, después de la liberación de tableros de Inauco (04/05/27). ⚠ PA-05
• Inauco → FAT con el cliente 29/03 → 22/04/27 y LIBERACIÓN DE TABLEROS el 04/05/27 en camión de AESA (crono. PG-002 Rev.0): habilita el inicio de los trabajos de campo.
• ABB PMS ↔ Inauco → prueba de integración PCS↔PMS (maqueta CPF2) en Bs.As. del 30/11 al 03/12/26, con ABB, AESA, PPSA e Inauco. FECHA YA ACORDADA. ⚠ PA-03
• AESA Ingeniería → ABB PMS: definiciones de señales cableadas con borneras de vinculación, mapa Modbus y mapas Profinet. Son insumo de la configuración de comunicaciones, que arranca el 02/11/26. ⚠ PA-11
• ABB PMS ↔ ABB Salas → FAT INTEGRAL del shelter (25-31/03/27, 5 días acordados) frente a las dos ventanas de ensayos PMS del cronograma de salas (SE#4 03-09/03 y SE#3 30/03-06/04/27). ⚠ PA-12
• ABB PMS → entrega de equipamiento en shelter (17/02/27): habilita el montaje del PMS en las salas y los ensayos PMS.
• AESA → layout de instalación + detalle de conexionado a trafo: se emitió el 18/09/26 en lugar del 29/08/26 y atrasó 4 semanas los DUCTOS DE BARRAS, cuya entrega en sitio (08/07/27) es hoy la más tardía de todo el paquete. ⚠ PA-07
• AESA → aprobación de ingeniería de las SALAS: los freezing points se corrieron a 25/09/26 (básica) y 13/10/26 (detalle); ABB absorbió el atraso sin mover las entregas, pero ya sin margen. ⚠ PA-08
• AESA → confirmación de fabricación del rack CPF-COM-SE3, hoy marcado 'a confirmar' en el cronograma de Inauco. ⚠ PA-06
• CAT MIRON → ABB Ductos de barras: la ingeniería de detalle de los transformadores (cerrada el 04/09/26) es insumo del detalle de conexionado a trafo que AESA emitió el 18/09/26 y que gobierna el diseño de los ductos.
• CAT MIRON → AESA Construcciones: 13 transformadores entregados entre el 13/11 y el 11/12/26, siete meses antes de los ductos de barras (08/07/27). Requiere plan de almacenamiento y conservación. ⚠ PA-10
• CAT MIRON → laboratorio externo: las pruebas FAT no están en el cronograma y dependen de la agenda del laboratorio. ⚠ PA-09

## Cronograma Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO POR HITOS · Rev7 · 2026-10-02
Hitos ordenados cronológicamente. ◆ = camino crítico · ⚠ PA-xx = punto de atención (ver hoja) · fondo naranja = acopio. Columnas de seguimiento para carga periódica.
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) · ABB · Entrega: 20/04/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC recibida en ABB
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/2026 | 20/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo AESA
H04 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Compra y acopio sala BT
H05 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 11/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H06 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 29/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 95% al corte
H07 | ACOPIO — Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/2026 | 12/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Paquete de CC — 85%
H08 | ACOPIO — Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/2026 | 16/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 84% — críticos al 02-10-26
H09 | ACOPIO — Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/2026 | 05/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Componentes de tableros — 85%
H10 | ACOPIO — Gabinetes y accesorios | 13/07/2026 | 12/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 80%
H11 | ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 62% — adelantado (antes 09-11-26)
H12 | Aprobación de ingeniería básica | 11/09/2026 | 25/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Aprobación AESA — 90% al corte
H13 | FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/2026 | 25/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-08 · CORRIDO 2 semanas (antes 11-09-26)
H14 | Aprobación de ingeniería de detalle | 29/09/2026 | 13/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Aprobación AESA
H15 | Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | ADELANTADO (antes 12-10-26) — M&B Brasil
H16 | Fabricación de tableros en fábrica de origen (Brasil) | 06/10/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | CCM-005/006/007 06/10-20/11 · auxiliares 30/10-10/12 · rectif./UPS 12-21/10
H17 | FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/2026 | 13/10/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-08 · CORRIDO 8 días (antes 05-10-26)
H18 | Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 22/10/2026 | 01/12/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Previos a la FAT
H19 | FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y CCM | 09/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA — rectif./UPS 09-11/11 · CCM 20/11-14/12 · aux. 10-14/12
H20 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 23/11/2026 | 11/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Arribo escalonado: rectif./UPS 23-26/11 · aux. 17-22/12 · drives 05/01 · CCM 24/12-11/01
H21 | Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 23/11/2026 | 05/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ATRASADO 3 semanas (antes 02-11-26 → 26-02-27)
H22 | Adecuación y despacho de fábrica de origen | 30/11/2026 | 18/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ADELANTADO (antes 09-12-26) — condición EXW en origen
H23 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre de acopio de la sala BT
H24 | Montaje e integración de equipos en sala | 26/02/2027 | 17/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista — atrasado 1 semana
H25 | Interconexión de equipos | 09/03/2027 | 23/03/2027 |  |  | Pendiente
H26 | FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 23/03/2027 | 30/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA — adelantada 2 días
H27 | Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 30/03/2027 | 06/04/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-12 · Alcance del contrato PMS
H28 | Desconexión, embalaje y despacho | 06/04/2027 | 20/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ADELANTADO (antes 07-04 → 23-04-27)
H29 | DESPACHO / ENTREGA EXW | 20/04/2027 | 20/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — ADELANTADO 3 días (antes 23-04-27)
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) · ABB · Entrega: 25/03/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC recibida en ABB
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/2026 | 20/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo AESA
H04 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Compra y acopio sala MT
H05 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 11/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H06 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 29/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 95% al corte
H07 | ACOPIO — Celdas MT (materiales principales, fábrica de origen) | 22/06/2026 | 30/10/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | 70% — equipo de largo plazo
H08 | ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 62% — adelantado (antes 09-11-26)
H09 | ACOPIO — Variadores / drives MT | 18/08/2026 | 09/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 70% — adelantado (antes 20-10-26)
H10 | Aprobación de ingeniería básica | 11/09/2026 | 25/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Aprobación AESA — 90% al corte
H11 | FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/2026 | 25/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-08 · CORRIDO 2 semanas (antes 11-09-26)
H12 | Aprobación de ingeniería de detalle | 29/09/2026 | 13/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Aprobación AESA
H13 | Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 06/10/2026 | 29/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Atrasado 8 días (antes 05-10-26 → 21-01-27)
H14 | FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/2026 | 13/10/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-08 · CORRIDO 8 días (antes 05-10-26)
H15 | Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 16/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Celdas MT / auxiliares — M&B Brasil
H16 | Fabricación de tableros y celdas en fábrica de origen (Brasil) | 16/10/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Celdas MT 16/10-13/11 · auxiliares 30/10-10/12
H17 | Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 16/11/2026 | 25/11/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Previos a la FAT
H18 | FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y celdas MT | 26/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA — celdas MT 26/11-03/12 · auxiliares 10-14/12
H19 | Despacho de fábrica de origen (celdas MT y tableros) | 03/12/2026 | 17/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Acond./embalaje 03-09/12 · FCA 09-11/12
H20 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre de acopio de la sala MT
H21 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 17/12/2026 | 06/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Arribo escalonado: aux. 17-22/12 · celdas 04-05/01 · drives 06/01
H22 | Montaje e integración de equipos en sala | 29/01/2027 | 19/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista — adelantado 3 días
H23 | Interconexión de equipos | 17/02/2027 | 23/02/2027 |  |  | Pendiente
H24 | FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 25/02/2027 | 01/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA
H25 | Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 03/03/2027 | 09/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-12 · Alcance del contrato PMS
H26 | Desconexión, embalaje y despacho | 10/03/2027 | 25/03/2027 | SÍ |  | Pendiente
H27 | DESPACHO / ENTREGA EXW | 25/03/2027 | 25/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — sin cambio respecto de la Rev4
▶ ABB — Ductos de barras · ABB · Entrega: 08/07/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Mismo contrato ABB (alcance separado)
H02 | Emisión layout instalación + detalle conexionado trafo | 20/07/2026 | 18/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-07 · INSUMO AESA — se corrió del 29-08 al 18-09-26 y arrastró todo el bloque
H03 | FREEZING POINT — inicio de diseño | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-07 · CORRIDO 20 días (antes 29-08-26)
H04 | Diseño de ductos de barras | 18/09/2026 | 14/12/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 5% al corte — antes 31-08 → 20-11-26
H05 | Aprobación de diseño | 14/12/2026 | 30/12/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Aprobación AESA
H06 | FREEZING POINT — cierre de diseño | 30/12/2026 | 30/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-07 · CORRIDO 26 días (antes 04-12-26) — habilita fabricación
H07 | ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/2026 | 09/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 100 días corridos (acopio integrado a fabricación)
H08 | FCA fábrica de origen | 09/04/2027 | 16/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Puesta a disposición en origen
H09 | Traslado internacional + aduana | 16/04/2027 | 05/07/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 80 días corridos — tramo más largo
H10 | ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 05/07/2027 | 08/07/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-07 · HITO FINAL — ATRASADO 4 SEMANAS (antes 10-06-27); es la entrega más tardía de todo el paquete
▶ CAT Miron — Transformadores (13 unidades) · CAT Miron · Entrega: 11/12/2026
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de ingeniería (primer lote OT 5209 / 5210) | 13/07/2026 | 13/07/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Fecha de OC no consignada en el cronograma del proveedor
H02 | Ingeniería — cálculo y diseño (5 órdenes de trabajo) | 13/07/2026 | 21/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 15 días hábiles por OT — 100% en las 5 OT
H03 | Ingeniería — proyecto de ingeniería en detalle | 27/07/2026 | 04/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 15 días hábiles por OT — 100% salvo OT 5211 (75%); insumo del detalle de conexionado a trafo
H04 | ACOPIO — Conductores BT/MT | 27/07/2026 | 25/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | 30 días hábiles por OT — avance 40% (OT 5211) a 90% (OT 5209/5210)
H05 | ACOPIO — Materiales gruesos (incluye gabinetes de los transformadores) | 03/08/2026 | 16/10/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | 45 días hábiles por OT — avance 30% a 50%
H06 | Fabricación — núcleo magnético | 07/09/2026 | 06/11/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 30 días hábiles por OT
H07 | Fabricación — bobinado BT/MT | 07/09/2026 | 27/11/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | 40 días hábiles por OT — actividad de mayor plazo
H08 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 16/10/2026 | 16/10/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre del acopio de la última OT (5211)
H09 | Fabricación — montaje final y montaje de gabinete | 02/11/2026 | 04/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 3 + 5 días hábiles por OT
H10 | Ensayos internos de laboratorio | 02/11/2026 | 04/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-09 · 2 días hábiles por OT — NO incluyen las pruebas FAT
H11 | PRUEBAS FAT — A COORDINAR (no incluidas en el cronograma) | 02/11/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-09 · Sujetas a disponibilidad de agenda de laboratorio externo
H12 | Acondicionamiento y carga — OT 5209 (4×2000 kVA) y OT 5210 (2×1600 kVA) | 09/11/2026 | 13/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 2 días de acondicionamiento + 1 de carga
H13 | ENTREGA lote 1 — OT 5209 (4 un.) + OT 5210 (2 un.) | 13/11/2026 | 13/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-10 · 6 transformadores 13,2/0,4 kV
H14 | Acondicionamiento y carga — OT 5212 (2×2000 kVA) | 23/11/2026 | 27/11/2026 | SÍ |  | Pendiente
H15 | ENTREGA lote 2 — OT 5212 (2 un.) | 27/11/2026 | 27/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 2 transformadores 0,4/13,86 kV
H16 | Acondicionamiento y carga — OT 5213 (3×500 kVA) | 30/11/2026 | 04/12/2026 | SÍ |  | Pendiente
H17 | ENTREGA lote 3 — OT 5213 (3 un.) | 04/12/2026 | 04/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 3 transformadores 0,38/0,48 kV
H18 | Acondicionamiento y carga — OT 5211 (2×2500 kVA) | 07/12/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | Pendiente
H19 | ENTREGA FINAL — OT 5211 (2 un.) · cierre de la provisión | 11/12/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-10 · HITO FINAL — 2 transformadores 13,2/6,9 kV; completa las 13 unidades
▶ ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Entrega: 17/02/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | OC 4508945953 — 100%
H02 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | Switches de red, S800, tableros
H03 | Kick-off Meeting (KOM) y planificación detallada | 22/05/2026 | 05/06/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | 100%
H04 | ACOPIO — Material S800 y tableros | 22/05/2026 | 08/10/2026 |  |  | En curso |  | 100% | Compra cerrada | GESTIÓN DE COMPRA AL 100% (Rev6: en curso)
H05 | ACOPIO — Switches de red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | SÍ |  | En curso |  | 100% | Compra cerrada | GESTIÓN DE COMPRA AL 100% — ítem de mayor plazo
H06 | Emisión de ingeniería básica (documentación para aprobación) | 08/06/2026 | 31/07/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido · certificado | 100% · Hito cert. 10% el 31-07-26
H07 | Aprobación de ingeniería básica (AESA) | 06/07/2026 | 14/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido · certificado | 100% · Hito cert. 10% el 14-08-26
H08 | Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/2026 | 28/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | 100%
H09 | Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/2026 | 11/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  | 100% | Cumplido | 100% — cierra ingeniería
H10 | Configuración / programación del sistema | 17/08/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | En curso |  | 32% | En curso | 32% — entorno virtual 100%, pantallas 50%, I/O 50%
H11 | INICIO DE ARMADO DE TABLEROS | 09/10/2026 | 09/10/2026 | SÍ |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente | CORRIDO 4 SEMANAS (Rev6: 11-09-26) — 50 días hábiles
H12 | Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS — CPF1 | 19/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente | Maqueta de CPF1 — prueba temprana
H13 | Emisión de procedimientos de FAT y SAT (Rev.A) | 19/10/2026 | 30/10/2026 |  |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente — previsto octubre | Corrido ~6 semanas respecto de la Rev6
H14 | Aprobación de procedimientos FAT / SAT Rev.A (AESA) | 02/11/2026 | 13/11/2026 |  |  | Pendiente
H15 | Configuración de variables de comunicación y lógicas del sistema | 02/11/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente — requiere insumos AESA | ⚠ PA-11 · IEC61850 / PROFINET / MODBUS — requiere los mapas pendientes de AESA
H16 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 25%
H17 | Emisión de procedimientos de FAT y SAT Rev.0 | 16/11/2026 | 27/11/2026 |  |  | Pendiente
H18 | Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS — CPF2 (integración con PCS Inauco) | 30/11/2026 | 03/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-03 · ABB/AESA/PPSA + INAUCO — reemplaza la prueba 'a convenir' de la Rev6
H19 | Aprobación de procedimientos FAT / SAT Rev.0 (AESA) | 30/11/2026 | 11/12/2026 |  |  | Pendiente
H20 | FIN DE ARMADO DE TABLEROS | 17/12/2026 | 17/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Se sostiene pese al corrimiento del inicio
H21 | Pruebas internas (pre-FAT) de tableros y sistema | 18/12/2026 | 07/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 15 días hábiles
H22 | FAT Tableros + Sistema | 25/01/2027 | 29/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 20% · witness AESA
H23 | Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Pendiente
H24 | Despachos | 04/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ |  | Pendiente
H25 | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-12 · HITO FINAL — cert. 30%. Fuera del corte: FAT INTEGRAL del shelter 25-31/03/27 y DataBook 31/03/27
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Entrega: 04/05/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H02 | Recepción de ing. Rev.0 p/ tableros (insumo AESA) | 10/08/2026 | 10/08/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Requisito 1 — insumo de AESA
H03 | Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 11/08/2026 | 04/11/2026 |  |  | En curso
H04 | Configuración PLC — Etapa 1 | 26/08/2026 | 22/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H05 | Configuración SCADA | 26/08/2026 | 23/03/2027 | SÍ |  | En curso
H06 | Aprobación ing. p/ construcción — FREEZING POINT | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Requisito 3
H07 | ACOPIO — Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Requisito 6 — cierre de acopio
H08 | INICIO DE ARMADO DE TABLEROS — estudio de ingeniería y recepción de materiales (taller) | 27/11/2026 | 30/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Crono. fabricación PG-002 Rev.0 — 50 días laborables de fabricación
H09 | Pruebas de integración PCS↔PMS — Maqueta CPF2 (Bs.As.) | 30/11/2026 | 03/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-03 · FECHA ACORDADA (informe ABB Nº4): ABB/AESA/PPSA + Inauco
H10 | Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07b (PCS + marshalling · 2 gabinetes) | 01/12/2026 | 05/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 20 días
H11 | Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07a (PCS + marshalling · 3 gabinetes) | 01/12/2026 | 19/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 30 días — adecuación de gabinetes, montaje de elementos y tendido
H12 | PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07b | 06/01/2027 | 15/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Pruebas y verificación interna de taller (3 d) + pendientes (5 d)
H13 | PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07a | 20/01/2027 | 29/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Pruebas y verificación interna de taller (3 d) + pendientes (5 d)
H14 | Fabricación racks de comunicaciones CPF-COM-07 y CPF-COM-SE3 | 22/01/2027 | 01/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-06 · Racks 19" 40U · la fabricación del CPF-COM-SE3 está A CONFIRMAR
H15 | ◆ Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo HPH) | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-02 · Requisito 2 — interfase HPH/HARG
H16 | ◆ Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/2027 | 23/03/2027 |  | ◆ | Pendiente
H17 | PreFAT y liberación de pendientes — racks de comunicaciones | 02/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Pendiente
H18 | PRE iFAT (integración interna Inauco) | 10/02/2027 | 26/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · Aclaración del crono. PG-002 Rev.0
H19 | FIN DE ARMADO DE TABLEROS | 16/02/2027 | 16/02/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre de armado s/ crono. de fabricación PG-002 Rev.0
H20 | Aprobación de procedimientos FAT | 24/02/2027 | 24/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Requisito 4
H21 | FAT CON EL CLIENTE — PCS + Comunicaciones | 29/03/2027 | 22/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Ventana confirmada por el crono. PG-002 Rev.0 · witness AESA/PPSA
H22 | ◆ FAT SIS (conjunto con HARG/HPH) | 29/03/2027 | 26/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | Requiere presencia HIMA
H23 | Configuraciones post-FAT | 23/04/2027 | 04/05/2027 |  |  | Pendiente
H24 | ◆ LIBERACIÓN / ENTREGA DE TABLEROS | 04/05/2027 | 04/05/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · HITO FINAL — entrega en camión de AESA (Rev3: 17-05-27)
▶ HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling · HPH · Entrega: 25/01/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | ◆ Inicio de contrato / proyecto | 10/07/2026 | 10/07/2026 |  | ◆ | Cumplido s/plan
H02 | Inicio de ingeniería | 14/08/2026 | 14/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | ◆ Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/2026 | 11/09/2026 |  | ◆ | Cumplido s/plan
H04 | ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/2026 | 16/10/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | Integrado al plan de fabricación HPH
H05 | ◆ Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SÍ | ◆ | Cumplido s/plan |  |  |  | Cierra ingeniería
H06 | ◆ Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/2026 | 06/11/2026 | SÍ | ◆ | En curso |  |  |  | ESD/F&G y PSS 07A/07B
H07 | ◆ Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/2026 | 06/11/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | FAT integrada a fabricación
H08 | ◆ Preparación de despacho (packing) | 09/11/2026 | 20/11/2026 |  | ◆ | Pendiente
H09 | ◆ Listo para despacho | 20/11/2026 | 20/11/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente
H10 | ◆ Despacho / shipping | 23/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente
H11 | Documentación de entrega enviada | 04/12/2026 | 04/12/2026 |  |  | Pendiente
H12 | ◆ Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/2026 | 15/12/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-01 ·
H13 | ◆ Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/2026 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-01 · Mínimo 3-4 semanas + receso de fin de año
H14 | ◆ RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-02 · HITO FINAL — habilita la adecuación de HARG
▶ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT · HARG · Entrega: 10/05/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 28/09/2026 | 16/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Insumo de HPH (3,5 semanas) — NO se corre
H02 | ◆ Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 02/11/2026 | 13/11/2026 |  | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 2 semanas · corrido +49 d (OC)
H03 | Ingeniería de Aplicación SIS y documentación (INTERFASE HPH) | 09/11/2026 | 18/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 6 semanas — a definir por HPH; NO se corre
H04 | ◆ Programación HARG — Recurso 1 | 09/11/2026 | 19/03/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 11 semanas · corrido +49 d (OC)
H05 | Fabricación HPH — entrega DIC-2026 (INTERFASE) | 21/12/2026 | 21/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Insumo de HPH — NO se corre
H06 | Documentación HARG — Doc. 2 (Modbus) | 28/12/2026 | 01/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 1 semana · cae en el receso de fin de año — reprogramar
H07 | ◆ Adecuación de tableros marshalling (INTERFASE Inauco) | 08/02/2027 | 19/03/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · 6 semanas en base Inauco · corrido +49 d (OC)
H08 | Programación HARG — Recurso 2 | 22/02/2027 | 19/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 5 semanas · corrido +49 d (OC)
H09 | Documentación HARG — Doc. 3 (Proc. FAT e IFAT) | 15/03/2027 | 02/04/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 3 semanas · corrido +49 d (OC)
H10 | ◆ FAT | 14/04/2027 | 16/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | 0,5 semana · cae dentro de la ventana de FAT de Inauco
H11 | ◆ IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/2027 | 30/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · 2 semanas · termina 4 días DESPUÉS del cierre de la FAT SIS
H12 | ◆ ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/2027 | 10/05/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · HITO FINAL — cierra DESPUÉS de la liberación de tableros de Inauco
H13 | Documentación HARG — Doc. 5 (Proy. Doc.) y HPH Doc. 2 | 06/05/2027 | 10/05/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Documentación de cierre · corrido +49 d (OC)

## Camino crítico
CAMINO CRÍTICO DEL PROYECTO · Rev7 · 2026-10-02
Cadena crítica armada con la colocación de la OC de HARG y las provisiones HPH (HIMA Paul Hilpert, Alemania) → HARG (HIMA Argentina) → Inauco (PCS/SIS). Es la secuencia que gobierna la fecha de entrega del sistema de control y seguridad.
Nº | Proveedor | Actividad / hito de la cadena | Inicio | Fin | Días | Predecesor | Observación / riesgo
1 | HPH | Inicio de contrato / proyecto | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 1 | — | Arranque de la provisión que gobierna la cadena
2 | HPH | Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/2026 | 11/09/2026 | 26 | 1
3 | HPH | Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | 2 | Cierra ingeniería; habilita fabricación
4 | HPH | Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/2026 | 06/11/2026 | 47 | 3 | ESD/F&G y PSS 07A/07B
5 | HPH | Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 1 | 4 | FAT integrada a fabricación
6 | HPH | Preparación de despacho / listo para despacho | 09/11/2026 | 20/11/2026 | 12 | 5
7 | HPH | Despacho / shipping (Alemania → Argentina) | 23/11/2026 | 14/12/2026 | 22 | 6
8 | HPH | Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/2026 | 15/12/2026 | 1 | 7 | ⚠ PA-01
9 | HPH | Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/2026 | 25/01/2027 | 42 | 8 | ⚠ PA-01 — mín. 3-4 semanas; hoy con 2 semanas de holgura
10 | HPH→Inauco | RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/2027 | 25/01/2027 | 1 | 9 | ⚠ PA-02 — el tablero llega SIN adecuar
11 | AESA→HARG | COLOCACIÓN DE LA OC DE HIMA ARGENTINA | 29/09/2026 | 30/10/2026 | 32 | — | ⚠ PA-04 — PENDIENTE al 29-09-26; gobierna todo lo que sigue
12 | HARG | Inicio de trabajos HARG — documentación y programación (R1 y R2) | 02/11/2026 | 19/03/2027 | 138 | 11 | ⚠ PA-04 — corrido +49 días
13 | HARG | Adecuación de tableros de marshalling en base Inauco (6 semanas) | 08/02/2027 | 19/03/2027 | 40 | 10, 12 | ⚠ PA-05 — se superpone con la Pre iFAT de Inauco
14 | Inauco | Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/2027 | 23/03/2027 | 58 | 10
15 | Inauco | PRE iFAT (integración interna Inauco) | 10/02/2027 | 26/03/2027 | 45 | 14 | ⚠ PA-05 — convive con la adecuación de HARG
16 | HARG | FAT | 14/04/2027 | 16/04/2027 | 3 | 13 | Cae dentro de la ventana de FAT del cliente
17 | Inauco | FAT CON EL CLIENTE — PCS + Comunicaciones | 29/03/2027 | 22/04/2027 | 25 | 15 | Ventana confirmada por el crono. PG-002 Rev.0
18 | Inauco | FAT SIS (conjunta HARG / HPH / Inauco) | 29/03/2027 | 26/04/2027 | 29 | 15, 16 | La FAT cierra con el ítem más tardío
19 | HARG | IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/2027 | 30/04/2027 | 12 | 16, 18 | ⚠ PA-05 — termina 4 días después de la FAT SIS
20 | Inauco | Configuraciones post-FAT | 23/04/2027 | 04/05/2027 | 12 | 17, 18
21 | Inauco | LIBERACIÓN / ENTREGA DE TABLEROS (camión de AESA) | 04/05/2027 | 04/05/2027 | 1 | 20 | ⚠ PA-05 — anterior al cierre del alcance HARG
22 | HARG | ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/2027 | 10/05/2027 | 11 | 19 | HITO FINAL DEL CAMINO CRÍTICO — 10-05-2027
• Duración total de la cadena crítica: 10-07-2026 → 10-05-2027 (304 días corridos desde el inicio de HPH).
• El eslabón 11 (COLOCACIÓN DE LA OC DE HIMA ARGENTINA) está PENDIENTE al 29-09-2026 y es hoy el que gobierna la fecha final: cada semana sin colocar corre una semana el cierre del alcance HARG.
• El cierre del camino crítico pasó de la entrega de Inauco (17-05-27 en la Rev3) a la ENTREGA DEL ALCANCE HARG el 10-05-2027, por el corrimiento de 49 días de HARG. La liberación de tableros de Inauco se adelantó al 04-05-27.
• La cadena NO tiene holgura declarada, salvo las 2 semanas ganadas entre la recepción de los tableros de HPH (25-01-27) y el inicio de la adecuación de HARG (08-02-27).
• Los eslabones 11, 13, 19 y 22 concentran el riesgo del proyecto (PA-04 y PA-05): OC de HARG, adecuación de los tableros de marshalling, IFAT y cierre del alcance HARG.
• Los eslabones 14, 15 y 17 (configuración PLC Etapa 2, Pre iFAT y FAT con el cliente de Inauco) hoy no gobiernan la fecha final, pero comparten taller y tableros con HARG durante seis semanas.
• El resto de las provisiones ABB (Salas SE#3 y SE#4, PMS y Ductos de barras) corren por caminos propios. ATENCIÓN: el DUCTO DE BARRAS entrega el 08-07-27 — 4 semanas más tarde que en la Rev4 y casi 2 meses después del cierre de esta cadena. Es un equipo de montaje, no de sistema, pero es hoy la última entrega del paquete y condiciona la energización.

## Puntos de atención
PUNTOS DE ATENCIÓN · Rev7 · 2026-10-02
Fechas de los cronogramas de los proveedores que, contrastadas entre sí, resultan poco probables o requieren definición. Se informan a PPSA para su seguimiento.
PA-11 · Temas pendientes prioritarios que ABB reclama a AESA para poder configurar el PMS
Severidad | ALTA
Interfase | AESA Ingeniería → ABB PMS
Fecha / premisa del plan | El informe de avance Nº 4 de ABB (30-09-2026) lista tres definiciones pendientes: (a) señales cableadas de cada equipo con indicación de las borneras de vinculación al PMS (transformadores, generadores, seccionador bajo carga); (b) mapa Modbus y definición de señales de los equipos a integrar (UPS, generadores, multimedidores); (c) mapas Profinet y definición de señales de UMC y VFD.
Riesgo identificado | La configuración de variables de comunicación (IEC61850 / PROFINET / MODBUS) y de las lógicas del sistema arranca el 02-11-2026 y dura hasta el 11-12-26. Sin esas definiciones ABB no puede configurar ni dejar listo el sistema para las pruebas internas del 18-12-26.
Impacto sobre el camino crítico | Es un insumo de AESA, no un atraso del proveedor. Si no se cierra en octubre, se comprime la configuración y se pone en riesgo la cadena pruebas internas (18-12) → FAT (25-29/01/27) → despacho (17-02-27), que hoy no tiene holgura.
Fecha realista estimada | Las definiciones deberían estar cerradas antes del 02-11-2026, fecha de inicio de la configuración de comunicaciones.
Acción recomendada | Asignar responsable en Ingeniería por cada uno de los tres paquetes y acordar fecha de entrega con ABB en la reunión semanal de seguimiento. Priorizar el mapa Modbus y los mapas Profinet, que dependen de información de terceros (UPS, generadores, UMC, VFD).
PA-12 · Una sola FAT integral de 5 días frente a las dos ventanas de ensayos PMS del cronograma de salas
Severidad | ALTA
Interfase | ABB PMS ↔ ABB Salas ↔ AESA
Fecha / premisa del plan | El informe de ABB indica que ABB y AESA acordaron una FAT INTEGRAL de las salas en planta shelterista, de 5 días, con un protocolo que ABB emitirá en los próximos meses; el cronograma del PMS la ubica del 25 al 31-03-2027. En cambio el cronograma de salas prevé DOS ventanas separadas de «Ensayos PMS en sala»: SE#4 del 03 al 09-03-27 y SE#3 del 30-03 al 06-04-27.
Riesgo identificado | Las dos lecturas no son compatibles: o hay un único ensayo integral de 5 días que cubre ambas salas, o hay dos campañas separadas. La ventana de SE#4 (marzo) es anterior a la FAT integral del PMS (25-03-27), con lo que la sala MT se despacharía (25-03-27) antes o durante el ensayo integral.
Impacto sobre el camino crítico | Si prevalece la FAT integral única del 25 al 31-03-27, el despacho EXW de SE#4 del 25-03-27 queda comprometido. Si prevalecen las dos campañas, ABB debe rever el alcance y la duración acordados de 5 días.
Fecha realista estimada | A conciliar entre ABB PMS, ABB Salas y AESA antes de que ABB emita el protocolo de ensayos.
Acción recomendada | Llevar el punto a la reunión semanal de seguimiento ABB/AESA y fijar el criterio antes de la emisión del protocolo: una campaña integral o dos por sala, y su encaje con los despachos EXW de cada shelter.
PA-09 · Las pruebas FAT de los transformadores no están incluidas en el cronograma de CAT Miron
Severidad | ALTA
Interfase | CAT Miron → AESA / PPSA
Fecha / premisa del plan | El cronograma 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 Rev.A aclara textualmente: «No incluye pruebas FAT, las cuales se deberán coordinar según disponibilidad de agenda de Laboratorio cercano a esa fecha». El plan sólo contempla 2 días hábiles de ensayos internos por orden de trabajo, entre el 02-11 y el 04-12-26.
Riesgo identificado | La FAT se intercala entre los ensayos internos y el acondicionamiento para despacho, pero su fecha no está fijada y depende de la agenda de un laboratorio externo al fabricante. Con 5 órdenes de trabajo que se liberan escalonadamente en 5 semanas, se necesitan 5 ventanas de laboratorio en noviembre y diciembre.
Impacto sobre el camino crítico | Si el laboratorio no tiene disponibilidad en la ventana prevista, el despacho de cada lote se corre sin que el cronograma lo muestre. Es el único hito de esta provisión sin fecha comprometida y está inmediatamente antes de la entrega.
Fecha realista estimada | A definir con CAT Miron y el laboratorio. Se requiere una fecha por cada una de las 5 OT.
Acción recomendada | Pedir a CAT Miron que reserve las ventanas de laboratorio y emita una revisión del cronograma con las fechas de FAT incorporadas. Definir el alcance del witness (AESA / PPSA) y emitir los protocolos de ensayo con anticipación.
PA-10 · Los transformadores llegan siete meses antes que los ductos de barras que los vinculan
Severidad | MEDIA
Interfase | CAT Miron ↔ ABB Ductos de barras ↔ AESA Construcciones
Fecha / premisa del plan | CAT Miron entrega los 13 transformadores entre el 13-11 y el 11-12-2026. Los ductos de barras que los vinculan a las salas eléctricas entregan en sitio el 08-07-2027 (ver PA-07).
Riesgo identificado | Desfase de aproximadamente 7 meses entre ambas entregas. Los transformadores quedan almacenados en obra sin poder vincularse, durante el verano y buena parte del otoño.
Impacto sobre el camino crítico | Requiere prever superficie de almacenamiento, fundaciones o playa de acopio, y sobre todo un plan de conservación de transformadores almacenados (control de humedad y nivel de aceite o del gas de presurización según el tipo, verificación periódica y registro). Sin ese plan hay riesgo de observaciones en la recepción y de ensayos de re-verificación antes de energizar.
Fecha realista estimada | Almacenamiento efectivo: de nov-dic 2026 a jul 2027 como mínimo.
Acción recomendada | Definir con Construcciones el sitio y las condiciones de acopio; solicitar a CAT Miron el procedimiento de almacenamiento prolongado y su garantía en esa condición; incorporar las verificaciones periódicas al plan de calidad. Evaluar si conviene escalonar la recepción en lugar de recibir las 13 unidades entre noviembre y diciembre.
PA-07 · Los ductos de barras se atrasan 4 semanas y pasan a ser la entrega más tardía del proyecto
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → ABB
Fecha / premisa del plan | La actualización del cronograma ABB del 21-09-26 corre la entrega en sitio del 10-06-27 al 08-07-27. La causa es el insumo de AESA —layout de instalación + detalle de conexionado a trafo— que se emitió el 18-09-26 en lugar del 29-08-26.
Riesgo identificado | El corrimiento de 20 días del insumo se amplificó a 28 días en la entrega: freezing point de inicio de diseño 29-08 → 18-09-26, diseño hasta el 14-12-26, freezing point de cierre 04-12 → 30-12-26, fabricación hasta el 09-04-27 y traslado internacional + aduana hasta el 05-07-27. El tramo de traslado (80 días corridos) no admite compresión.
Impacto sobre el camino crítico | La entrega en sitio del 08-07-27 es ahora el hito más tardío de TODO el paquete de provisiones críticas, por delante del cierre del alcance HARG (10-05-27). Condiciona el montaje de la vinculación a transformadores y, con ello, la energización.
Fecha realista estimada | 08-07-2027, sin holgura declarada. Cada día de demora adicional en la aprobación de diseño (14-12 → 30-12-26) se traslada íntegro a la entrega.
Acción recomendada | Proteger las dos aprobaciones que quedan: el diseño de ductos cierra el 14-12-26 y la aprobación de AESA debe estar el 30-12-26, en pleno receso. Asignar el revisor con anticipación. Evaluar con ABB si el traslado internacional admite una alternativa más rápida para recuperar parte de las 4 semanas.
PA-08 · Freezing points de ingeniería de las salas corridos dos semanas — el de ingeniería básica vence el 25-09-26
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → ABB (Salas SE#3 y SE#4)
Fecha / premisa del plan | En ambas salas, el freezing point de ingeniería básica pasa del 11-09 al 25-09-26 y el de ingeniería de detalle del 05-10 al 13-10-26. Al corte, la aprobación de la ingeniería básica está al 90% y la emisión de la de detalle al 95%.
Riesgo identificado | El freezing point de ingeniería básica vence dos días después de la fecha de corte de este informe. Un freezing point no cumplido no corre solo: congela fabricación, acopio y slots de fábrica en Brasil que ya están comprometidos.
Impacto sobre el camino crítico | Pese al corrimiento, ABB mantiene —y hasta adelanta— las entregas de las salas (SE#3 pasa del 23-04 al 20-04-27; SE#4 se mantiene el 25-03-27), lo que significa que absorbió el atraso comprimiendo su propio plan. Ese margen ya se consumió: un nuevo corrimiento sí impactaría las entregas.
Fecha realista estimada | 25-09-2026 (ingeniería básica) y 13-10-2026 (ingeniería de detalle), ambos en ambas salas.
Acción recomendada | Cerrar la aprobación de la ingeniería básica dentro de la semana y asegurar el circuito de revisión de la de detalle para el 13-10-26. Comunicar a ABB que no hay margen para un tercer corrimiento.
PA-04 · Orden de compra de HIMA Argentina (HARG) no colocada al 29-09-2026
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → HARG
Fecha / premisa del plan | El cronograma PSCH_CPF2_Rev3 arrancaba los trabajos de HARG el 14-09-2026. A la fecha de corte (29-09-2026) la OC sigue sin colocarse, por lo que el inicio se mantiene corrido a principios de noviembre (02-11-2026). Transcurrió una semana más desde la Rev4 sin novedades.
Riesgo identificado | Corrimiento de 49 días corridos (7 semanas) sobre TODAS las actividades propias de HARG: documentación, programación de los dos recursos, adecuación de los tableros de marshalling, FAT e IFAT. Cada semana adicional sin OC se traslada íntegra al cierre del alcance.
Impacto sobre el camino crítico | El cierre del alcance HARG pasa del 22-03-27 al 10-05-27 y se convierte en el nuevo FIN DEL CAMINO CRÍTICO, por delante de la liberación de tableros de Inauco (04-05-27). La FAT de HARG (14-16/04/27) y el IFAT (19-30/04/27) se corren hacia la ventana de FAT del cliente.
Fecha realista estimada | Inicio realista de HARG: 02-11-2026, sólo si la OC se coloca dentro de octubre. Cada semana de demora adicional corre el cierre una semana más.
Acción recomendada | Acelerar la colocación de la OC de HARG como prioridad 1. Evaluar con HIMA una orden de inicio anticipada o carta de intención para largar la ingeniería de aplicación y la documentación mientras se formaliza la OC; los insumos de HPH ya estarán disponibles, de modo que parte del corrimiento es recuperable resecuenciando.
PA-05 · La adecuación de HARG cae dentro de la Pre iFAT de Inauco y su cierre queda después de la liberación de tableros
Severidad | ALTA
Interfase | HARG ↔ Inauco
Fecha / premisa del plan | Con el corrimiento, HARG adecúa los tableros de marshalling del 08-02 al 19-03-27, en la base de Inauco. El cronograma PG-002 Rev.0 de Inauco fija la Pre iFAT del 10-02 al 26-03-27 y la liberación de tableros el 04-05-27. El IFAT de HARG termina el 30-04-27 y su alcance cierra el 10-05-27.
Riesgo identificado | Tres solapamientos: (a) la adecuación de HARG ocupa físicamente los tableros durante toda la Pre iFAT de Inauco; (b) el IFAT de HARG (19-30/04/27) termina 4 días después del cierre de la FAT SIS conjunta (26-04-27); (c) el cierre del alcance HARG (10-05-27) es posterior a la liberación de los tableros de Inauco (04-05-27).
Impacto sobre el camino crítico | Inauco liberaría los tableros antes de que HIMA cierre su IFAT y su documentación, con lo que el sistema de seguridad viajaría a obra sin el alcance HARG terminado. Además compiten por el mismo tablero y el mismo espacio de taller durante seis semanas.
Fecha realista estimada | Se requiere una secuencia acordada entre ambos: adecuación HARG terminada antes del inicio de la Pre iFAT, o Pre iFAT desdoblada (PCS primero, SIS después).
Acción recomendada | Convocar a Inauco y HIMA a acordar la secuencia y el uso del taller; evaluar adelantar la adecuación de HARG (depende de PA-04) o correr la liberación de tableros al cierre real del alcance HARG. Definir si la FAT SIS conjunta se extiende para cubrir el IFAT de HARG.
PA-01 · Nacionalización de los tableros de marshalling entregados por HPH
Severidad | MEDIA
Interfase | HPH (Alemania) → HARG / Inauco
Fecha / premisa del plan | HPH entrega DAP Ezeiza el 15-12-26 y la recepción en base Inauco está prevista para el 25-01-27. Con el corrimiento de HARG, la adecuación ya no arranca el 21-12-26 sino el 08-02-27.
Riesgo identificado | El despacho de aduana de un embarque de tableros importados demanda como mínimo 3 a 4 semanas y el arribo cae en el receso de fin de año. El riesgo sobre el plazo de nacionalización no cambió; lo que cambió es que ahora hay margen aguas abajo.
Impacto sobre el camino crítico | Severidad REBAJADA de ALTA a MEDIA respecto de la Rev3: entre la recepción prevista (25-01-27) y el inicio de la adecuación de HARG (08-02-27) quedan 2 semanas de holgura, que antes no existían. Un atraso de nacionalización mayor a 2 semanas vuelve a impactar directamente.
Fecha realista estimada | Recepción en base Inauco entre el 25-01-27 y la primera semana de febrero de 2027.
Acción recomendada | Mantener el seguimiento semanal del hito de nacionalización; designar despachante y anticipar la documentación de embarque con HPH. La holgura ganada NO debe consumirse para absorber otros atrasos.
PA-02 · Inauco recibe los tableros de HIMA sin adecuar, contra lo previsto en su Requisito 2
Severidad | ALTA
Interfase | HPH ↔ HARG ↔ Inauco
Fecha / premisa del plan | Inauco fija en su Requisito 2 la recepción de los tableros HIMA en su base el 25-01-27, asumiendo el equipo prácticamente terminado. Con el corrimiento, HARG recién adecúa entre el 08-02 y el 19-03-27.
Riesgo identificado | La premisa de Inauco de recibir el tablero «casi terminado» no se cumple: recibe el tablero de HPH sin adecuar y la adecuación se ejecuta después, en su propia base.
Impacto sobre el camino crítico | Inauco debe prever espacio de taller, energía y acceso para que HIMA trabaje sobre los tableros durante seis semanas, en paralelo con su propia Pre iFAT (ver PA-05). La Configuración PLC Etapa 2 (25-01 → 23-03-27) convive con la adecuación.
Fecha realista estimada | Tablero disponible ya adecuado: 19-03-2027.
Acción recomendada | Reconfirmar con Inauco el alcance real del Requisito 2 y acordar las condiciones de trabajo de HIMA en su base. Evaluar, con HPH, si parte de la adecuación puede ejecutarse en origen antes del despacho.
PA-03 · Prueba de integración PCS↔PMS en Buenos Aires — fecha ya fijada, resta confirmar duración y protocolo
Severidad | MEDIA
Interfase | Inauco (PCS) ↔ ABB (PMS)
Fecha / premisa del plan | Anticipada en la Rev3 a la ventana OCT-NOV 2026 sin fecha. El informe de ABB del 30-09-26 ya la fija.
Riesgo identificado | La fecha dentro de la ventana aún no está acordada entre AESA, Inauco y ABB, y requiere disponibilidad simultánea de la configuración PMS y del PCS. La ventana se está agotando.
Impacto sobre el camino crítico | Anticiparla es favorable: detecta tempranamente incompatibilidades de comunicación (IEC61850 / Modbus / Profibus) antes de las FAT. Sin fecha acordada el ítem no puede planificarse ni asignarse recursos, y si se pierde la ventana vuelve a caer después de las FAT.
Fecha realista estimada | Ventana OCT-NOV 2026; se sugiere fijarla luego del cierre del acopio de switches de red del PMS (05-11-26).
Acción recomendada | Convocar la reunión de coordinación AESA / Inauco / ABB para fijar la fecha exacta y el alcance de la prueba, y emitir el protocolo. Es el punto de definición más próximo en el tiempo.
PA-06 · Fabricación del rack de comunicaciones CPF-COM-SE3 a confirmar
Severidad | MEDIA
Interfase | AESA → Inauco
Fecha / premisa del plan | El cronograma PG-002 Rev.0 lista el rack CPF-COM-SE3 (19" 40U) con fechas de fabricación 22-01 → 03-02-27, pero marcado «A Confirmar Fabricación».
Riesgo identificado | Si la confirmación llega tarde, el rack no entra en la ventana de fabricación de 50 días laborables y queda fuera del armado que cierra el 16-02-27.
Impacto sobre el camino crítico | El rack de comunicaciones de la Sala Eléctrica 3 quedaría fuera del paquete de la FAT y de la liberación del 04-05-27, y habría que tratarlo como una provisión separada.
Fecha realista estimada | Definición requerida antes de la 2.ª semana de enero de 2027 (recepción de materiales 25-01-27).
Acción recomendada | Cerrar con ingeniería y con Inauco el alcance del CPF-COM-SE3 y emitir la confirmación de fabricación antes de fin de diciembre de 2026.

## Avance a SEP-2026
AVANCE A SEPTIEMBRE 2026 · Rev7 · 2026-10-02
Informe de avance Nº 4 de ABB para el PMS (E-2611027, 30-09-2026) y avance declarado por cada proveedor en su propio cronograma.
1 · ABB PMS — avance físico ponderado por especialidad
Especialidad | Peso | ago-26 real | sep-26 previsto | sep-26 REAL | oct-26 previsto | oct-26 pronóstico
Ingeniería | 20% | 60% | 90% | 90% | 95% | 95%
Colocación de subórdenes | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Recepción de materiales | 30% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100%
Fabricación | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Configuración | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tests / Inspección | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Despacho | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL GLOBAL | 100% | 29% | 44% | 53% | 54% | 54%
Avance real de septiembre 53% contra 44% previsto: 9 puntos POR ENCIMA del plan, por el cierre de la recepción de materiales al 100%.
2 · Avance declarado por provisión
Provisión | Fuente y fecha | Avance declarado | Observaciones
ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Cronograma ABB 21-09-2026 | 53% | Ingeniería básica 100% / aprobación 90%; acopio de CCM 84%
ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Cronograma ABB 21-09-2026 | 46% | Celdas MT: compra de materiales principales 70%
ABB — Ductos de barras | Cronograma ABB 21-09-2026 | 23% | Diseño de ductos al 5% — arrancó el 18-09-26
ABB — PMS (Power Management System) | Informe de avance Nº4 · 30-09-2026 | 53% | Avance físico ponderado. Previsto 44% → +9 puntos. (El cronograma declara 66% de tareas completas, criterio distinto.)
CAT Miron — Transformadores | Cronograma 29-09-2026 | parcial | Ingeniería 100% (OT 5211 al 75%); conductores 40-90%; materiales gruesos 30-50%; fabricación 0%
Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Crono. fabricación PG-002 Rev.0 · 14-09-2026 | 0% | Todas las tareas de taller en estado «Pendiente»; el armado inicia el 27-11-26
HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) | Schedule 16-08-2026 | sin dato | El cronograma no declara porcentajes de avance
HARG — HIMA Argentina | PSCH_CPF2_Rev3 · 04-09-2026 | 0% | OC no colocada — los trabajos no iniciaron
3 · Informe de avance ABB PMS — síntesis del período
Avance del período (ABB PMS) | Avance físico real de septiembre 53% contra 44% previsto: 9 puntos POR ENCIMA del plan. El salto lo explica la recepción de materiales, que cerró al 100% cuando estaba prevista al 70%.
Eventos cumplidos en septiembre | Reunión integral de revisión y análisis del alcance entre Pluspetrol, ABB y AESA. Definiciones sobre los vínculos de fibra óptica para vincular las nuevas salas SE#3 y SE#4 con las salas existentes. Emisión de ingeniería: descripción funcional Rev.1, topología del sistema Rev.0, listado de señales y comunicaciones Rev.0, cálculo de consumo de potencia Rev.0, cálculo de carga de controladores Rev.0, layout y diagrama de conexionado y listado de partes de los tableros de control/IO de SE#3 y SE#4 Rev.0, especificaciones técnicas de equipos ABB y de terceros Rev.1, y planes de inspección y ensayos 102-PMS-001 y 102-PMS-101 Rev.0.
Eventos previstos para octubre | Desarrollo de la ingeniería básica restante: protocolo de aceptación en fábrica (FAT) y su registro de pruebas, y protocolo de aceptación en sitio (SAT) y su registro. Reuniones semanales de seguimiento técnico AESA / ABB / PPSA.
Acuerdos del período | (1) ABB y AESA acordaron realizar la FAT INTEGRAL de las salas en planta shelterista, con una duración de 5 días y verificando una muestra representativa de señales; el protocolo lo emitirá ABB en los próximos meses. (2) Se acordaron pruebas anticipadas con la maqueta de CPF1 y los materiales/cubicles de UMC propios de CPF2, en conjunto ABB / AESA / PLUSPETROL e INAUCO por la comunicación con el PCS, estimadas para la semana del 30 de noviembre de 2026 con 2 días de duración.
Temas pendientes prioritarios (insumos de AESA) | (1) Definiciones de señales cableadas en cada equipo, con indicación de las borneras de vinculación al PMS: transformadores, generadores, seccionador bajo carga. (2) Mapa Modbus y definición de señales de los equipos a integrar: UPS, generadores, multimedidores. (3) Mapas Profinet y definición de señales de UMC y VFD. Ver PA-11.
Calidad / Inspección y Fabricación | Sin actividades en el período y sin actividades previstas para octubre: la fabricación arranca con el armado de tableros el 09-10-2026.
Factores potenciales de retraso | ABB señala posibles cambios de alcance, indefiniciones y otros factores no detectados al momento de redactar el informe. No se detectaron tareas adicionales dentro del alcance de la OC.
Situación contractual y certificación | Sin avances en la certificación ni cambios contractuales en el período. Certificación nº 1 presentada el 27-08-2026 por USD 176.044,58 + impuestos; sin certificaciones por avance de obra al cierre del informe. Plan de certificación: envío de ingeniería básica 10% (31-07-26, cumplido) · aprobación de ingeniería básica 10% (14-08-26, cumplido) · acopio de materiales 25% (05-11-26) · FAT 20% (29-01-27) · entrega de equipamiento en shelter 30% (17-02-27) · entrega del DataBook 5% (31-03-27).
Fuera del alcance | Módulo adicional de entradas (oferta OPP-26-8808080 Rev.0, típico DOL_TIPICO-01A): AESA aceptó el 23-07-26 avanzar con la gestión interna de ABB para no impactar las pruebas de integración de nov/dic. Su gestión y ejecución no forman parte de esta OC — verificar que esté disponible para la maqueta CPF2.
Provisiones sin informe de avance | Sólo ABB PMS presenta informe mensual de avance. Para el resto se toma el porcentaje declarado en el propio cronograma del proveedor, con criterios de medición distintos y no comparables entre sí. Conviene pedir informe de avance mensual a Inauco, CAT Miron y HIMA.

## Acopio de Materiales
ACOPIO DE MATERIALES — seguimiento consolidado · Rev7 · 2026-10-02
Detalle de los paquetes de acopio por provisión. El grado de avance del acopio es el mejor indicador temprano de cumplimiento de la entrega.
Proveedor | Provisión | Paquete de acopio | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | % acopiado (real) | Observaciones
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Compra y acopio sala BT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/2026 | 12/10/2026 |  | En curso |  | Paquete de CC — 85%
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/2026 | 16/10/2026 |  | En curso |  | 84% — críticos al 02-10-26
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/2026 | 05/10/2026 |  | En curso |  | Componentes de tableros — 85%
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Gabinetes y accesorios | 13/07/2026 | 12/10/2026 |  | En curso |  | 80%
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  | En curso |  | 62% — adelantado (antes 09-11-26)
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre de acopio de la sala BT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Compra y acopio sala MT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Celdas MT (materiales principales, fábrica de origen) | 22/06/2026 | 30/10/2026 | SÍ | En curso |  | 70% — equipo de largo plazo
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  | En curso |  | 62% — adelantado (antes 09-11-26)
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Variadores / drives MT | 18/08/2026 | 09/10/2026 |  | En curso |  | 70% — adelantado (antes 20-10-26)
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre de acopio de la sala MT
ABB | ABB — Ductos de barras | ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/2026 | 09/04/2027 | SÍ | Pendiente |  | 100 días corridos (acopio integrado a fabricación)
CAT Miron | CAT Miron — Transformadores (13 unidades) | Conductores BT/MT | 27/07/2026 | 25/09/2026 | SÍ | Cumplido s/plan |  | 30 días hábiles por OT — avance 40% (OT 5211) a 90% (OT 5209/5210)
CAT Miron | CAT Miron — Transformadores (13 unidades) | Materiales gruesos (incluye gabinetes de los transformadores) | 03/08/2026 | 16/10/2026 | SÍ | En curso |  | 45 días hábiles por OT — avance 30% a 50%
CAT Miron | CAT Miron — Transformadores (13 unidades) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 16/10/2026 | 16/10/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre del acopio de la última OT (5211)
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Inicio de compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Switches de red, S800, tableros
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Material S800 y tableros | 22/05/2026 | 08/10/2026 |  | En curso |  | GESTIÓN DE COMPRA AL 100% (Rev6: en curso)
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Switches de red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | SÍ | En curso |  | GESTIÓN DE COMPRA AL 100% — ítem de mayor plazo
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ | Pendiente |  | Hito cert. 25%
Inauco | Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ | Pendiente |  | Requisito 6 — cierre de acopio
HPH | HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling | ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/2026 | 16/10/2026 | SÍ | En curso |  | Integrado al plan de fabricación HPH
Nota: 'Fin' del paquete = fecha planificada de acopio completo en fábrica. La columna '% acopiado (real)' se completa en cada reporte de seguimiento.

## Timeline (Gantt hitos)
TIMELINE DE HITOS EJECUTIVOS · Rev7 · 2026-10-02 · corte: entrega de equipos · ◆ = camino crítico
Provisión / Hito | Inicio | Fin | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/26 | 20/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H05 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H06 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 29/09/26 |  |  |  |  | ■
H07 · ACOPIO — Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/26 | 12/10/26 | [5 empty] | ■
H08 · ACOPIO — Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H09 · ACOPIO — Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ■
H10 · ACOPIO — Gabinetes y accesorios | 13/07/26 | 12/10/26 | [5 empty] | ■
H11 · ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H12 · Aprobación de ingeniería básica | 11/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H13 · FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ◆
H14 · Aprobación de ingeniería de detalle | 29/09/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ■
H15 · Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 06/10/26 | 06/10/26 | [5 empty] | ■
H16 · Fabricación de tableros en fábrica de origen (Brasil) | 06/10/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ◆
H18 · Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 22/10/26 | 01/12/26 | [7 empty] | ■
H19 · FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y CCM | 09/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H20 · Entrega en Shelterista (Mendoza) | 23/11/26 | 11/01/27 | [8 empty] | ◆
H21 · Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 23/11/26 | 05/03/27 | [10 empty] | ◆
H22 · Adecuación y despacho de fábrica de origen | 30/11/26 | 18/12/26 | [7 empty] | ◆
H23 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H24 · Montaje e integración de equipos en sala | 26/02/27 | 17/03/27 | [10 empty] | ■
H25 · Interconexión de equipos | 09/03/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H26 · FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 23/03/27 | 30/03/27 | [10 empty] | ◆
H27 · Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 30/03/27 | 06/04/27 | [11 empty] | ■
H28 · Desconexión, embalaje y despacho | 06/04/27 | 20/04/27 | [11 empty] | ◆
H29 · DESPACHO / ENTREGA EXW | 20/04/27 | 20/04/27 | [11 empty] | ◆
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/26 | 20/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H05 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H06 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 29/09/26 |  |  |  |  | ■
H07 · ACOPIO — Celdas MT (materiales principales, fábrica de origen) | 22/06/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ◆
H08 · ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H09 · ACOPIO — Variadores / drives MT | 18/08/26 | 09/10/26 | [5 empty] | ■
H10 · Aprobación de ingeniería básica | 11/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H11 · FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ◆
H12 · Aprobación de ingeniería de detalle | 29/09/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ■
H13 · Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 06/10/26 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H14 · FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ◆
H15 · Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 16/10/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H16 · Fabricación de tableros y celdas en fábrica de origen (Brasil) | 16/10/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 16/11/26 | 25/11/26 | [6 empty] | ■
H18 · FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y celdas MT | 26/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · Despacho de fábrica de origen (celdas MT y tableros) | 03/12/26 | 17/12/26 | [7 empty] | ◆
H20 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H21 · Entrega en Shelterista (Mendoza) | 17/12/26 | 06/01/27 | [8 empty] | ◆
H22 · Montaje e integración de equipos en sala | 29/01/27 | 19/02/27 | [9 empty] | ■
H23 · Interconexión de equipos | 17/02/27 | 23/02/27 | [9 empty] | ■
H24 · FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 25/02/27 | 01/03/27 | [10 empty] | ◆
H25 · Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 03/03/27 | 09/03/27 | [10 empty] | ■
H26 · Desconexión, embalaje y despacho | 10/03/27 | 25/03/27 | [10 empty] | ◆
H27 · DESPACHO / ENTREGA EXW | 25/03/27 | 25/03/27 | [10 empty] | ◆
▶ ABB — Ductos de barras
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Emisión layout instalación + detalle conexionado trafo | 20/07/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H03 · FREEZING POINT — inicio de diseño | 18/09/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H04 · Diseño de ductos de barras | 18/09/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ■
H05 · Aprobación de diseño | 14/12/26 | 30/12/26 | [7 empty] | ■
H06 · FREEZING POINT — cierre de diseño | 30/12/26 | 30/12/26 | [7 empty] | ◆
H07 · ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/26 | 09/04/27 | [11 empty] | ◆
H08 · FCA fábrica de origen | 09/04/27 | 16/04/27 | [11 empty] | ◆
H09 · Traslado internacional + aduana | 16/04/27 | 05/07/27 | [14 empty] | ◆
H10 · ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 05/07/27 | 08/07/27 | [14 empty] | ◆
▶ CAT Miron — Transformadores (13 unidades)
H01 · Inicio de ingeniería (primer lote OT 5209 / 5210) | 13/07/26 | 13/07/26 |  |  | ■
H02 · Ingeniería — cálculo y diseño (5 órdenes de trabajo) | 13/07/26 | 21/08/26 |  |  |  | ■
H03 · Ingeniería — proyecto de ingeniería en detalle | 27/07/26 | 04/09/26 |  |  |  |  | ◆
H04 · ACOPIO — Conductores BT/MT | 27/07/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ◆
H05 · ACOPIO — Materiales gruesos (incluye gabinetes de los transformadores) | 03/08/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ◆
H06 · Fabricación — núcleo magnético | 07/09/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ■
H07 · Fabricación — bobinado BT/MT | 07/09/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ◆
H08 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 16/10/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ◆
H09 · Fabricación — montaje final y montaje de gabinete | 02/11/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H10 · Ensayos internos de laboratorio | 02/11/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · PRUEBAS FAT — A COORDINAR (no incluidas en el cronograma) | 02/11/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H12 · Acondicionamiento y carga — OT 5209 (4×2000 kVA) y OT 5210 (2×1600 kVA) | 09/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ◆
H13 · ENTREGA lote 1 — OT 5209 (4 un.) + OT 5210 (2 un.) | 13/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ◆
H14 · Acondicionamiento y carga — OT 5212 (2×2000 kVA) | 23/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ◆
H15 · ENTREGA lote 2 — OT 5212 (2 un.) | 27/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ◆
H16 · Acondicionamiento y carga — OT 5213 (3×500 kVA) | 30/11/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · ENTREGA lote 3 — OT 5213 (3 un.) | 04/12/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ◆
H18 · Acondicionamiento y carga — OT 5211 (2×2500 kVA) | 07/12/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · ENTREGA FINAL — OT 5211 (2 un.) · cierre de la provisión | 11/12/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
▶ ABB — PMS (Power Management System)
H01 · Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/26 | 11/05/26 | ■
H02 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 22/05/26 | 22/05/26 | ■
H03 · Kick-off Meeting (KOM) y planificación detallada | 22/05/26 | 05/06/26 |  | ■
H04 · ACOPIO — Material S800 y tableros | 22/05/26 | 08/10/26 | [5 empty] | ■
H05 · ACOPIO — Switches de red | 22/05/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H06 · Emisión de ingeniería básica (documentación para aprobación) | 08/06/26 | 31/07/26 |  |  | ■
H07 · Aprobación de ingeniería básica (AESA) | 06/07/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H08 · Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H09 · Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ◆
H10 · Configuración / programación del sistema | 17/08/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · INICIO DE ARMADO DE TABLEROS | 09/10/26 | 09/10/26 | [5 empty] | ◆
H12 · Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS — CPF1 | 19/10/26 | 23/10/26 | [5 empty] | ■
H13 · Emisión de procedimientos de FAT y SAT (Rev.A) | 19/10/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H14 · Aprobación de procedimientos FAT / SAT Rev.A (AESA) | 02/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ■
H15 · Configuración de variables de comunicación y lógicas del sistema | 02/11/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H16 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H17 · Emisión de procedimientos de FAT y SAT Rev.0 | 16/11/26 | 27/11/26 | [6 empty] | ■
H18 · Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS — CPF2 (integración con PCS Inauco) | 30/11/26 | 03/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · Aprobación de procedimientos FAT / SAT Rev.0 (AESA) | 30/11/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ■
H20 · FIN DE ARMADO DE TABLEROS | 17/12/26 | 17/12/26 | [7 empty] | ◆
H21 · Pruebas internas (pre-FAT) de tableros y sistema | 18/12/26 | 07/01/27 | [8 empty] | ■
H22 · FAT Tableros + Sistema | 25/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H23 · Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/27 | 03/02/27 | [9 empty] | ■
H24 · Despachos | 04/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
H25 · ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 28/07/26 | 28/07/26 |  |  | ■
H02 · Recepción de ing. Rev.0 p/ tableros (insumo AESA) | 10/08/26 | 10/08/26 |  |  |  | ◆
H03 · Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 11/08/26 | 04/11/26 | [6 empty] | ■
H04 · Configuración PLC — Etapa 1 | 26/08/26 | 22/09/26 |  |  |  |  | ■
H05 · Configuración SCADA | 26/08/26 | 23/03/27 | [10 empty] | ◆
H06 · Aprobación ing. p/ construcción — FREEZING POINT | 19/11/26 | 19/11/26 | [6 empty] | ◆
H07 · ACOPIO — Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/26 | 26/11/26 | [6 empty] | ◆
H08 · INICIO DE ARMADO DE TABLEROS — estudio de ingeniería y recepción de materiales (taller) | 27/11/26 | 30/11/26 | [6 empty] | ◆
H09 · Pruebas de integración PCS↔PMS — Maqueta CPF2 (Bs.As.) | 30/11/26 | 03/12/26 | [7 empty] | ◆
H10 · Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07b (PCS + marshalling · 2 gabinetes) | 01/12/26 | 05/01/27 | [8 empty] | ◆
H11 · Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07a (PCS + marshalling · 3 gabinetes) | 01/12/26 | 19/01/27 | [8 empty] | ◆
H12 · PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07b | 06/01/27 | 15/01/27 | [8 empty] | ■
H13 · PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07a | 20/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ■
H14 · Fabricación racks de comunicaciones CPF-COM-07 y CPF-COM-SE3 | 22/01/27 | 01/02/27 | [9 empty] | ■
H15 · ◆ Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo HPH) | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
H16 · ◆ Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H17 · PreFAT y liberación de pendientes — racks de comunicaciones | 02/02/27 | 03/02/27 | [9 empty] | ■
H18 · PRE iFAT (integración interna Inauco) | 10/02/27 | 26/03/27 | [10 empty] | ◆
H19 · FIN DE ARMADO DE TABLEROS | 16/02/27 | 16/02/27 | [9 empty] | ◆
H20 · Aprobación de procedimientos FAT | 24/02/27 | 24/02/27 | [9 empty] | ■
H21 · FAT CON EL CLIENTE — PCS + Comunicaciones | 29/03/27 | 22/04/27 | [11 empty] | ◆
H22 · ◆ FAT SIS (conjunto con HARG/HPH) | 29/03/27 | 26/04/27 | [11 empty] | ◆
H23 · Configuraciones post-FAT | 23/04/27 | 04/05/27 | [12 empty] | ■
H24 · ◆ LIBERACIÓN / ENTREGA DE TABLEROS | 04/05/27 | 04/05/27 | [12 empty] | ◆
▶ HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling
H01 · ◆ Inicio de contrato / proyecto | 10/07/26 | 10/07/26 |  |  | ■
H02 · Inicio de ingeniería | 14/08/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H03 · ◆ Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H04 · ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ◆
H05 · ◆ Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H06 · ◆ Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ◆
H07 · ◆ Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ◆
H08 · ◆ Preparación de despacho (packing) | 09/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ■
H09 · ◆ Listo para despacho | 20/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ◆
H10 · ◆ Despacho / shipping | 23/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · Documentación de entrega enviada | 04/12/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ■
H12 · ◆ Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/26 | 15/12/26 | [7 empty] | ◆
H13 · ◆ Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/26 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
H14 · ◆ RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
▶ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT
H01 · Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 28/09/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H02 · ◆ Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 02/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ■
H03 · Ingeniería de Aplicación SIS y documentación (INTERFASE HPH) | 09/11/26 | 18/12/26 | [7 empty] | ◆
H04 · ◆ Programación HARG — Recurso 1 | 09/11/26 | 19/03/27 | [10 empty] | ◆
H05 · Fabricación HPH — entrega DIC-2026 (INTERFASE) | 21/12/26 | 21/12/26 | [7 empty] | ◆
H06 · Documentación HARG — Doc. 2 (Modbus) | 28/12/26 | 01/01/27 | [8 empty] | ■
H07 · ◆ Adecuación de tableros marshalling (INTERFASE Inauco) | 08/02/27 | 19/03/27 | [10 empty] | ◆
H08 · Programación HARG — Recurso 2 | 22/02/27 | 19/03/27 | [10 empty] | ■
H09 · Documentación HARG — Doc. 3 (Proc. FAT e IFAT) | 15/03/27 | 02/04/27 | [11 empty] | ■
H10 · ◆ FAT | 14/04/27 | 16/04/27 | [11 empty] | ◆
H11 · ◆ IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/27 | 30/04/27 | [11 empty] | ◆
H12 · ◆ ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/27 | 10/05/27 | [12 empty] | ◆
H13 · Documentación HARG — Doc. 5 (Proy. Doc.) y HPH Doc. 2 | 06/05/27 | 10/05/27 | [12 empty] | ■

## Notas y criterios
NOTAS Y CRITERIOS
• Alcance: cronograma EJECUTIVO por hitos, con corte en la ENTREGA DE EQUIPOS / del alcance de cada provisión. Las tareas posteriores al despacho/entrega (montaje en planta, SAT, precomisionado, comisionado, PEM, CAO/DataBook) quedan FUERA.
• Rev7 — cambio 1: ABB PMS — se adopta el cronograma 5155-00-0007-VE-CO-PG-001 SEP-2026 (REV 0, 01-10-2026) y el informe de avance Nº 4 (E-2611027, 30-09-2026). El ARMADO DE TABLEROS se corre 4 semanas (11-09 → 09-10-26) pero el fin de armado (17-12-26) y la ENTREGA EN SHELTER (17-02-27) se sostienen: ABB absorbió el corrimiento.
• Rev7 — cambio 2: la GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIALES del PMS pasa al 100% (switches de red, material S800 y tableros). La recepción de materiales cerró en septiembre al 100% contra un 70% previsto, y es lo que explica que el avance del mes supere al plan.
• Rev7 — cambio 3: las pruebas de maqueta integrada se desdoblan en MAQUETA CPF1 (19-23/10/26) y MAQUETA CPF2 (30/11 → 03/12/26, con INAUCO por la comunicación con el PCS). Queda fijada así la prueba de integración PCS↔PMS que en revisiones anteriores figuraba «a convenir»: PA-03 baja a severidad BAJA.
• Rev7 — cambio 4: nueva hoja «Avance a SEP-2026» con el avance ponderado del informe de ABB y el avance declarado por cada proveedor en su cronograma. Se suman PA-11 (definiciones que ABB reclama a AESA) y PA-12 (una FAT integral de 5 días frente a las dos ventanas de ensayos PMS del cronograma de salas).
• Rev6 — cambio 1: se incorpora la provisión CAT MIRON — TRANSFORMADORES (13 unidades en 5 órdenes de trabajo), según el cronograma de fabricación 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 / ACAL-00102-EMBR-TRSEC-PP-X-0001 Rev.A (emitido 01-09-26, actualización del 29-09-26). Entregas escalonadas: OT 5209 (4×2000 kVA) y OT 5210 (2×1600 kVA) el 13-11-26 · OT 5212 (2×2000 kVA) el 27-11-26 · OT 5213 (3×500 kVA) el 04-12-26 · OT 5211 (2×2500 kVA) el 11-12-26.
• Rev6 — cambio 2: se suman PA-09 (las pruebas FAT de los transformadores NO están incluidas en el cronograma del proveedor y dependen de la agenda de un laboratorio externo) y PA-10 (los transformadores llegan 7 meses antes que los ductos de barras que los vinculan).
• CAT Miron — aclaraciones del emisor: los días del programa son DÍAS HÁBILES, no corridos; el acopio de «materiales gruesos» incluye los gabinetes de los transformadores; el cronograma se basa en compromisos con proveedores externos que pueden variar, en cuyo caso MIRON informará y emitirá una nueva revisión.
• CAT Miron — la fecha de la orden de compra no está consignada en el cronograma del proveedor: se toma como inicio el arranque de la ingeniería del primer lote (13-07-2026). A confirmar con Suministros.
• Rev5 — cambio 1: se adopta la actualización del cronograma ABB 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A del 21-09-2026, que reemplaza la del 21-08-2026. Se compararon ambos documentos tarea por tarea: 127 diferencias sobre 218 tareas.
• Rev5 — cambio 2: DUCTOS DE BARRAS — la entrega en sitio se atrasa 4 semanas (10-06-27 → 08-07-27) y pasa a ser el hito más tardío de todo el paquete. Origen: el insumo de AESA (layout + detalle de conexionado a trafo) se emitió el 18-09-26 en lugar del 29-08-26. Ver PA-07.
• Rev5 — cambio 3: SALAS SE#3 y SE#4 — los freezing points de ingeniería se corren (básica 11-09 → 25-09-26 · detalle 05-10 → 13-10-26), pero ABB mantiene las entregas: SE#3 ADELANTA su despacho EXW del 23-04 al 20-04-27 y SE#4 mantiene el 25-03-27. Ver PA-08.
• Rev5 — cambio 4: se agregan los hitos de FABRICACIÓN DEL SHELTER en ambas salas (SE#3 atrasada 3 semanas, SE#4 8 días) y de APROBACIÓN DE DISEÑO en los ductos de barras, que pasaron a ser determinantes. El PMS no registra cambios.
• Rev4 — cambio 1: se incorpora el cronograma de fabricación de INAUCO 5155-00-0029-VE-CA-PG-002 Rev.0 (14-09-2026), con el detalle por tablero (CPF2-PCS-SC-07a de 3 gabinetes, CPF2-PCS-SC-07b de 2 gabinetes, y los racks CPF-COM-07 y CPF-COM-SE3), sus PreFAT internos de taller y la liberación de pendientes.
• Rev4 — cambio 2: se adoptan las ACLARACIONES del pie del cronograma de Inauco: PRE iFAT del 10-02 al 26-03-27 (hito nuevo), FAT con el cliente del 29-03 al 22-04-27 (confirma la ventana de la Rev3) y LIBERACIÓN DE TABLEROS el 04-05-27 en camión de AESA — la entrega de Inauco se adelanta 13 días respecto de la Rev3 (17-05-27).
• Rev4 — cambio 3: HARG (HIMA Argentina) — al 29-09-2026 NO está colocada la orden de compra, por lo que el inicio de los trabajos se corre a principios de noviembre (02-11-2026). Se aplicó un corrimiento de 49 días corridos a todas las actividades PROPIAS de HARG; los hitos que son insumo de HPH (ya contratada) se mantienen en su fecha original.
• Rev4 — cambio 4: el CAMINO CRÍTICO se recalculó. Ya no cierra con la entrega de Inauco sino con la ENTREGA DEL ALCANCE HARG el 10-05-2027, que queda 6 días DESPUÉS de la liberación de los tableros de Inauco (04-05-27). Se incorporó la colocación de la OC de HARG como eslabón explícito de la cadena.
• ALERTA — PA-04: la OC de HIMA Argentina es hoy el ítem de mayor impacto del paquete: cada semana sin colocar corre una semana el cierre del sistema de seguridad. PA-05: la adecuación de HARG (08-02 → 19-03-27) se superpone con la Pre iFAT de Inauco y su IFAT termina después de la FAT SIS conjunta.
• Nota favorable: el corrimiento de HARG deja 2 semanas de holgura entre la recepción de los tableros de HPH en base Inauco (25-01-27) y el inicio de la adecuación (08-02-27), holgura que en la Rev3 no existía. Por eso PA-01 baja de severidad ALTA a MEDIA. Esa holgura no debe consumirse para absorber otros atrasos.
• Fechas no laborables declaradas por Inauco para la fabricación: 07 y 08-12-26 · 24 y 25-12-26 · 31-12-26 · 01-01-27 · 08 y 09-02-27. Días laborables de fabricación: 50.
• Reserva del emisor (crono. PG-002 Rev.0): las fechas son una estimación sobre las condiciones actuales y quedan sujetas a reprogramación por demoras en insumos, disponibilidad de stock de tarjetas/equipamiento de instrumentación y tiempos de importación o logística de componentes comerciales de alta complejidad.
• Rev3 — cambio: hito explícito de NACIONALIZACIÓN / DESPACHO DE ADUANA en HPH y anticipación de la prueba de integración PCS↔PMS a la ventana OCT-NOV 2026 (fecha a convenir).
• Rev2 — cambios: FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil, M&B) en las Salas SE#3 y SE#4; apertura del ACOPIO DE MATERIALES en hitos propios con hoja dedicada; separación de HIMA en HPH (Alemania) y HARG (Argentina).
• Fuentes: ABB PMS 5155-00-0007-VE-CO-PG-001 SEP-2026 REV 0 (01-10-26) + informe de avance Nº4 E-2611027 (30-09-26) · CAT Miron 5155-00-0022-VE-CO-PG-001 Rev.A (act. 29-09-26) · ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A (21-09-26) · ABB PMS 5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B (.mpp) · Inauco 5155-00-0029-VE-CO-PG-001-A Rev.A (24-08-26) y 5155-00-0029-VE-CA-PG-002 Rev.0 (14-09-26) · HPH 103618-Schedule 16-08-26 · HARG PSCH_CPF2_Rev3 (04-09-26) con corrimiento +49 d.
• Los hitos de FAT en fábrica de origen (Brasil) son witness de AESA y anteceden a la FAT del shelter completo; no deben confundirse entre sí.
• Estado (plan): se calcula contra la fecha de corte. 'Cumplido s/plan' = la fecha planificada ya venció y debe confirmarse el cumplimiento real con el proveedor; 'En curso' = en ejecución; 'Pendiente' = aún no inició.
• Las columnas Fecha real / % avance / Estado real / Observaciones quedan en blanco para la carga de seguimiento periódico (reporte a PPSA).
• Los hitos se ordenan cronológicamente dentro de cada provisión y se renumeran (H01, H02, ...). Marcas: ◆ = hito del camino crítico · ⚠ = punto de atención · fondo naranja = acopio de materiales.