# Cuadro de Alcance y Responsabilidades — Sistemas de Control (PCS/SCADA/PSS/ESD/F&G) e IT/OT

EPC CPF2 — La Calera · Actores: AESA (Contratista) y PP (Pluspetrol)

P = ANEXO A - EPC CPF 2 (682 págs) · Ad = CPF 2 - AESA - Adenda Dic25 (221 págs)

| # | Sistema | Alcance (ítem) | Breve descripción | Procura | Instalación / Montaje | Páginas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCS | Gabinetes de sistema PCS (CPF2-PCS-SC-07A/B, -08) | Tableros del sistema de control de proceso para las nuevas salas remotas INS-007/008. Marcas: Rockwell/Allen Bradley (ControlLogix, Stratix). | AESA | AESA | P-144, P-408 |
| 2 | PCS | Gabinetes de marshalling PCS (CPF2-PCS-MC-07A/B, -08A) | Marshalling para conexionado de campo, reserva mín. 20% capacidad / 25% ocupación; cables FTA. | AESA | AESA | P-144/145, P-408 |
| 3 | PCS | Tableros de comunicaciones (equipos activos) en salas remotas | Switches y equipos activos de la red de control en cada sala remota nueva. | AESA | AESA | P-144 |
| 4 | PCS | Programación de lógicas de control PCS | Nuevas lógicas (tableros nuevos y señales cableadas a remotas existentes). Subcontrato INAUCO. | AESA | AESA | P-144/145, P-303 |
| 5 | PCS | Instrumentos de campo off-skid | Provisión y montaje/contraste de transmisores, válvulas de control, caudalímetros, etc. | AESA | AESA | Ad-67 (01.C.07.03) |
| 6 | PCS | Instrumentos sobre equipos/skids provistos por PP | Vienen montados y cableados a cajas de conexión sobre su propio skid (excepto P&ID de proveedores, p.ej. Propak). | PP | PP | P-408 |
| 7 | SCADA proceso | Actualización e integración del SCADA de CPF | Nuevas pantallas, adecuación de existentes, base OPC, vínculos y documentación. Wonderware/OMI (AVEVA), integrador INAUCO. | AESA | AESA | P-145, P-155 |
| 8 | SCADA proceso | Integración a nivel lógico / configuración al sistema existente | La solución de AESA es completa SALVO la integración a nivel lógico/configuración al sistema en operación. | PP | PP | P-297 |
| 9 | SCADA proceso | Pruebas de integración (SIT) PCS↔SCADA anticipadas en taller | Para el PCS, dentro del subcontrato de AESA. Se anticipa el SIT respecto a IEC-62381. | AESA | AESA | P-303 |
| 10 | SCADA proceso | Ampliación de SCADA CPF1/CPF2 | Incluida en montaje/programación/integración (sin precio separado en la planilla). | AESA | AESA | Ad-68 (01.C.07.04.03), P-282 |
| 11 | SCADA eléctrico (PMS) | Ampliación del SCADA Eléctrico / PMS (ABB) | Ampliación de HW con tableros ABB, nuevas pantallas y modificación de existentes; desconexión de cargas. | AESA | AESA | P-144, P-281, Ad-67 (01.C.06.05.18) |
| 12 | SCADA eléctrico (PMS) | Red redundante IEC 61850 | Criterio de red redundante para SCADA eléctrico confirmado. | AESA | AESA | P-304 |
| 13 | PSS | Gabinetes de seguridad PSS — hardware (CPF-PSS-SC-07/08) | Hardware del sistema de seguridad de proceso (HIMA/HIMAX). PP provee; AESA monta y cablea. | PP | AESA | P-144, P-408 |
| 14 | PSS | Ampliación de remota PSS | Módulos de I/O (según listado de señales + reserva), connector boards, cables FTA y tablero de marshalling completo (sala remota 6). | AESA | AESA | P-145, P-303 |
| 15 | PSS | Configuración del sistema PSS | Excluida del alcance del Contratista. | PP | PP | P-303 |
| 16 | ESD | Gabinetes de seguridad ESD — hardware (CPF-ESD-SC-07/08) | Hardware del sistema de parada de emergencia (HIMA/HIMAX). PP provee; AESA monta y cablea. | PP | AESA | P-144, P-408 |
| 17 | ESD | Gabinetes de marshalling ESD (CPF2-ESD-MC-07A/08A) | Marshalling del ESD (ingeniería, provisión y montaje). | AESA | AESA | P-144/145, P-408 |
| 18 | ESD | Configuración del sistema ESD | Excluida del Contratista; PP entrega un controlador demo para las pruebas. | PP | PP | P-303 |
| 19 | ESD/PSS/USS | Controlador demo para pruebas de integración | Provisto por PP para las pruebas de integración al SCADA. | PP | PP | P-303 |
| 20 | F&G | Estudio de Fire & Gas (ISA-TR 84.00.07) | Determina cantidad, ubicación y orientación de detectores de mezcla explosiva y llama (votación NooM). | AESA | — | P-171, P-242 |
| 21 | F&G | Detectores de campo (gas/mezcla explosiva, llama, térmico lineal), pulsadores, sirenas-balizas | Sistema de detección de campo F&G. | AESA | AESA | Ad-69 (01.G.08), P-242/250 |
| 22 | F&G | Sistema Fire & Gas — Hardware y Software | Partida 01.G.08 (montaje de alarmas, detectores, pulsadores, sirenas). | AESA | AESA | Ad-69 (01.G.08), P-233 |
| 23 | F&G | Centrales / controladores F&G | Considerados dentro de los instrumentos de campo; parte provistos con el proveedor de shelter (subcontrato). | PP / Prov. shelter | AESA / Prov. | P-232 |
| 24 | F&G | Cajas de conexión F&G + cableado resistente al fuego | Multitriadas (analógicas) y multipares (digitales) desde JB al shelter. ESD-F&G comparten bandeja. | AESA | AESA | Ad-61 (Redef. Rev.1) |
| 25 | F&G | Habilitación de la red F&G / auditoría entes provinciales (red húmeda) | Se excluye la habilitación de la red de F&G; la auditoría de habilitación está a cargo de PPSA. | PP | PP | P-234 |
| 26 | OT/IT | Sistemas IT/OT (general) — provisión y montaje | Incluye ingeniería constructiva y de detalle para el montaje. | AESA | AESA | P-409 |
| 27 | OT/IT | Servicios de Seguridad y CCTV | Cobertura de seguridad física-patrimonial y operaciones (CCTV Bosch, radares Spotter). | AESA | AESA | P-146, P-409 |
| 28 | OT/IT | Control de Acceso — ingeniería y canalizaciones | Solo desarrollo de ingeniería e instalación de canalizaciones para implementación futura. | AESA | AESA | P-146 |
| 29 | OT/IT | Equipamiento de control de acceso + licencias + integración a seguridad patrimonial | Fuera del alcance de AESA. | PP | PP | P-146 |
| 30 | OT/IT | Servicios WIFI In/Out | Cobertura de áreas exteriores y salas/shelters interiores. | AESA | AESA | P-146/147, P-409 |
| 31 | OT/IT | Rack de Comunicaciones IT | Provisión e instalación del rack; tendidos y fusionado certificado de FO/UTP; alimentación redundante; espejos de FO. | AESA | AESA | P-147, P-409 |
| 32 | OT/IT | Licencias e integración a la infraestructura IT Local de CPF | Fuera del alcance de AESA (aplica a WIFI y Rack IT). | PP | PP | P-147 |
| 33 | OT/IT | Infraestructura OT - FO (anillo de fibra óptica) | Provisión, instalación, fusionado y certificación de FO; continuidad del anillo de 24h con caminos disjuntos; arquitectura PRP + redbox / anillos DLR. | AESA | AESA | P-147, P-305, P-409 |
| 34 | OT/IT | Tendidos y canalizaciones I&C | Bandejas portacables, cañeros de PVC, tritubo PEAD para FO. | AESA | AESA | P-409 |
| 35 | OT/IT | Provisión de equipos IT/OT (servidores, switches, firewalls, radios) | Según lista de vendors aprobados por PPSA (Cisco, Fortinet, Hirschmann, Stratix, MPLS Hitachi-ABB, Dell, etc.). | AESA | AESA | P-148, P-409 |
| 36 | Ciberseg./Red | Configuración de routers, switches y firewalls | ELIMINADO del alcance de AESA (según respuestas del Anexo 3.8). | PP | PP | P-409 |
| 37 | Ciberseg./Red | Diagramas de zonas y conductos de ciberseguridad (IEC 62443) | ELIMINADO del alcance de AESA. | PP | — | P-409 |
| 38 | Ciberseg./Red | Cálculo de niveles de disponibilidad · Tabla de IPS | ELIMINADO del alcance de AESA. | PP | — | P-409 |
| 39 | Ciberseguridad | Cláusula contractual 43.15 Ciberseguridad | Marco COBIT / IEC 62443 / RGPD — obligaciones del Contratista ('Ciberseguridad en AESA'). | AESA | — | P-118, P-521 |
| 40 | General | Regla por defecto (Adenda cláusula 3.1.4) | AESA suministra todo lo no indicado expresamente como provisión de PP en el Apéndice A, necesario para la obra. | AESA | AESA | Ad-5 |
| 41 | General | Equipos de proceso provistos por PP (Apéndice A) | Equipos suministrados por Pluspetrol; AESA ejecuta su montaje. | PP | AESA | P-408, Ad-5 |
| 42 | Pruebas | FAT / iFAT / SAT / SIT, sintonía de lazos, taller de pantallas | Pruebas y puesta a punto de tableros y sistemas (con participación/insumos de PP). | AESA | AESA | P-145, P-303 |

Nota de inconsistencia documental: en P-408 los gabinetes de seguridad aparecen rotulados con el código del PCS (CPF2-PCS-SC-07A/B). Según §3.7 (P-144), PP provee los gabinetes de seguridad CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08, y AESA provee los del PCS. Conviene reconciliar la codificación de gabinetes en la ingeniería de detalle.

Leyenda: AESA = Contratista · PP = Pluspetrol · '—' = no aplica · 'Mixto' = compartido.

Documento generado automáticamente — 2026-06-06 14:35