## 1_Cables_Completo
TAG_CABLE | DE (From) | HACIA (To) | TENSION_V | LONGITUD_m | CONST | FORMACION | AREA | DESCRIPCION | TIPO | CPF | COND/ PUNTA | ARMADO (SI/NO) | PTAS COND | PTAS ARM | TOTAL PTAS | TIPO CABLE | TIPO CARGA
P-670-CP-600J | 670-TGBT-001 | TCA10-GE-10 | 380 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25/16 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | Tablero de control KBE-600J (G10\ (28 Kw CPF1\ 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TABLERO/CCM
P-670-CP-600K | 670-TGBT-001 | TCA11-GE-11 | 380 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25/16 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | Tablero de control KBE-600K (G11\ (28 kW CPF1\ 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-67040A | 670-TGBT-001 | SKZZ-67040A | 380 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35/16 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-67040B | 670-TGBT-001 | SKZZ-67040B | 380 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35/16 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | CALENTADOR DE GAS COMBUSTIBLE 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90215 | 670-TGBT-001 | SKZZ-90215 | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | SKID INHIBIDOR DE HIDRATOS 670-DP-001 (Tab de SSAA\ | POTENCIA_BT | CPF1 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-JBT-SKZZ-67040 | 670-DP-001 | JBT-SKZZ-67040 | 220 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 2x4+T | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | TRACING SKID CALENTADORES DE GAS COMBUSTIBLE 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | CALEFACCION/TRAZADO
P-KBE600J-AUX1 | 670-DP-001 | KBE600J-AUX1 | 220 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | Servicios Aux. bahia generador KBE-600J (G10\ 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-KBE600K-AUX1 | 670-DP-001 | KBE600K-AUX1 | 220 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | Servicios Aux. bahia generador KBE-600K (G11\ 670-DP-101VCC | POTENCIA_BT | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-KBE600J-AUX2 | 670-DP-101VCC | KBE600J-AUX2 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | Sistema Aux. bahia generador KBE-600J (G10\ 0 | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-KBE600K-AUX2 | 670-DP-101VCC | KBE600K-AUX2 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | Sistema Aux. bahia generador KBE-600K (G11\ 670-DP-001UPS | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | UPS/RECTIF/SSAA
P-PLC-EAP-67040A | 670-DP-001UPS | PLC-EAP-67040A | 220 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN |  | POTENCIA_BT | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-PLC-EAP-67040B | 670-DP-001UPS | PLC-EAP-67040B | 220 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN |  | POTENCIA_BT | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
FO-102-PMS-101 | 670-PMS-001 | 102-PMS-101 | - | 400 | F.O. monomodo | F.O. | SALA ELÉCTRICA GENERACIÓN | Ampliación Red de control hacia SE#4 | FO | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | FO / ETHERNET | CONTROL
C-GE10-TMC-01-1 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE10-TMC-01-2 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 12x2,5 | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE10-TMC-01-2 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 12x2,5 | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE10-TMC-01-2 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 12x2,5 | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE10-TMC-01-5 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 12x2,5 | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE10-TMC-01-6 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES |  | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE10-TMC-01-7 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Equilibrio de cargas 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE10-TMC-01-8 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Potencia de generador 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE10-TMC-01-9 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Consigna de potencia del generador 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE10-TMC-01-10 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Consigna de coseno fi del generador 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE10-TMC-01-11 | TCA10-GE-10 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | DCG10 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE11-TMC-01-1 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE11-TMC-01-2 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 12x2,5 | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE11-TMC-01-3 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 12x2,5 | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE11-TMC-01-4 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 12x2,5 | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE11-TMC-01-5 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 12x2,5 | OTROS GABINETES | Interconexiones tablero de contol - tablero de sincronismo 0 | SEÑAL | CPF1 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-GE11-TMC-01-6 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES |  | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE11-TMC-01-7 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Equilibrio de cargas 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE11-TMC-01-8 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Potencia de generador 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE11-TMC-01-9 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Consigna de potencia del generador 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE11-TMC-01-10 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | Consigna de coseno fi del generador | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE11-TMC-01-11 | TCA11-GE-11 | TMC-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5+T | OTROS GABINETES | DCG11 0 | SEÑAL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
C-GE10-TTLM-01 | JB-G10-1 | TTLM-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | OTROS GABINETES | TABLERO DE TELEMETRIA 0 | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-GE11-TTLM-01 | JB-G11-1 | TTLM-01 | 110 | 75 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | OTROS GABINETES | TABLERO DE TELEMETRIA 0 | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-R1 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-R2 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-R3 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-R4 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-R5 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-R6 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-R7 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-R8 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-S1 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-S2 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-S3 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-S4 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-S5 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-S6 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-S7 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-S8 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-T1 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-T2 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-T3 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-T4 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-T5 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-T6 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-T7 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-010-T8 | KBE-600J (G10\ | 670-TRE-010 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-R1 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-R2 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-R3 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-R4 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-R5 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-R6 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-R7 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-R8 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-S1 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-S2 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-S3 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-S4 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES |  | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-S5 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-S6 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-S7 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-S8 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-T1 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-T2 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-T3 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-T4 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-T5 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-T6 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-T7 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | 0 | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-670-TRE-011-T8 | KBE-600K (G11\ | 670-TRE-011 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | ÁREA GENERADORES | A | POTENCIA_BT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
C-JB-G10-1 | TCA10-GE-10 | JB-G10-1 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | ÁREA GENERADORES | GUIRNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE A | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-JB-G9-1 | JB-G10-1 | JB-G9-1 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | ÁREA GENERADORES | GUIRNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE A | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-JB-G11-1 | TCA11-GE-11 | JB-G11-1 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | ÁREA GENERADORES | GUIRNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE A | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-JB-G10-1 | JB-G11-1 | JB-G10-1 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | ÁREA GENERADORES | GUIRNALDA DE PULSADORES DE ACEITE Y REFRIGERANTE A | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-JBP-G10-1 | JBP-G09-1 | JBP-G10-1 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | ÁREA GENERADORES | RESISTENCIA CALEFACTORA TRANSFORMADOR 670-TRE-010 A | POTENCIA_BT | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | CALEFACCION/TRAZADO
P-JBP-G11-1 | JBP-G10-1 | JBP-G11-1 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | ÁREA GENERADORES | RESISTENCIA CALEFACTORA TRANSFORMADOR 670-TRE-011 A | POTENCIA_BT | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | CALEFACCION/TRAZADO
C-JB-670-TRE-010 | TCA10-GE-10 | JB-670-TRE-010 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | ÁREA GENERADORES | CAJA DE CONTROL 670-TRE-010 (PROTECC. DE TRANSF.\ A | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | CONTROL
C-JB-670-TRE-011 | TCA11-GE-11 | JB-670-TRE-011 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | ÁREA GENERADORES | CAJA DE CONTROL 670-TRE-011 (PROTECC. DE TRANSF.\ A | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | CONTROL
C-JB-G10-2 | TCA10-GE-10 | JB-G10-1 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x2,5 | ÁREA GENERADORES | TABLERO DE CONTROL A10 A | CONTROL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-JB-G10-3 | TPL10-GE-10 | JB-G10-1 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x2,5 | ÁREA GENERADORES | TABLERO DE POTENCIA L10 A | CONTROL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-JB-G10-4 | JB-670-TRE-010 | JB-G10-1 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | ÁREA GENERADORES | FALLA DE TRANSFORMADOR (HOJA 25\ A | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-JB-G11-2 | TCA11-GE-11 | JB-G11-1 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x2,5 | ÁREA GENERADORES | TABLERO DE CONTROL A10 A | CONTROL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-JB-G11-3 | TPL11-GE-11 | JB-G11-1 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x2,5 | ÁREA GENERADORES | TABLERO DE POTENCIA L10 A | CONTROL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-JB-G11-4 | JB-670-TRE-011 | JB-G11-1 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | ÁREA GENERADORES | FALLA DE TRANSFORMADOR (HOJA 25\ A | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-PMS-GE10-1 | TCA10-GE-10 | TPMS-01 | 110 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | ÁREA GENERADORES | ESTADO DE INTERRUPTOR (TABLERO PMS\ A | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-PMS-GE10-2 | TCA10-GE-10 | TPMS-01 | 110 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x2,5 | ÁREA GENERADORES | ESTADO DE GENERADOR (TABLERO PMS\ A | CONTROL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-PMS-GE11-1 | TCA11-GE-11 | TPMS-01 | 110 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | ÁREA GENERADORES | ESTADO DE INTERRUPTOR (TABLERO PMS\ A | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-PMS-GE11-2 | TCA11-GE-11 | TPMS-01 | 110 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x2,5 | ÁREA GENERADORES | ESTADO DE GENERADOR (TABLERO PMS\ A | CONTROL | CPF1 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | CONTROL | TABLERO/CCM
MC-PMS-TCA10-GE-10 | TCA9-GE-09 | TCA10-GE-10 | - | 15 | 300 V - Arm - BG | 1x2x0,5 | ÁREA GENERADORES | A | SEÑAL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
MC-PMS-TCA11-GE-11 | TCA10-GE-10 | TCA11-GE-11 | - | 15 | 300 V - Arm - BG | 1x2x0,5 | ÁREA GENERADORES | 0 | SEÑAL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
C-670-REC-010 | 670-TRE-010 | 670-REC-010 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | ÁREA GENERADORES |  | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-670-REC-011 | 670-TRE-011 | 670-REC-011 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-670-SOM-010 | 670-SOM-010 | 670-SOM-010 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-670-SOM-011 | 670-SOM-011 | 670-SOM-011 | 110 | 15 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 7x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF1 | 7 | SI | 14 | 2 | 16 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-TCA10-GE-10 - TRIP | 670-REC-010 | TCA10-GE-10 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-TCA10-GE-10 - TRIP | 670-REC-011 | TCA11-GE-11 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF1 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-670-TRE-010-TC | 670-REC-010 | 670-TRE-010-TC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 3x2,5+T | SEÑALES |  | CONTROL | CPF1 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-670-TRE-011-TC | 670-REC-011 | 670-TRE-011-TC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 3x2,5+T | SEÑALES |  | CONTROL | CPF1 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
P-670-REC-010-R1 | 670-TRE-010 | 670-REC-010 | 13200 | 20 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 1x70 | SEÑALES | 0 | POTENCIA_MT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA MT (>1kV) | OTROS/VERIFICAR
P-670-REC-010-S1 | 670-TRE-010 | 670-REC-010 | 13200 | 20 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 1x70 | SEÑALES | 0 | POTENCIA_MT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA MT (>1kV) | OTROS/VERIFICAR
P-670-REC-010-T1 | 670-TRE-010 | 670-REC-010 | 13200 | 20 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 1x70 | SEÑALES | 0 | POTENCIA_MT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA MT (>1kV) | OTROS/VERIFICAR
P-670-REC-011-R1 | 670-TRE-011 | 670-REC-011 | 13200 | 20 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 1x70 | SEÑALES | 0 | POTENCIA_MT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA MT (>1kV) | OTROS/VERIFICAR
P-670-REC-011-S1 | 670-TRE-011 | 670-REC-011 | 13200 | 20 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 1x70 | SEÑALES | 0 | POTENCIA_MT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA MT (>1kV) | OTROS/VERIFICAR
P-670-REC-011-T1 | 670-TRE-011 | 670-REC-011 | 13200 | 20 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 1x70 | SEÑALES | 0 | POTENCIA_MT | CPF1 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA MT (>1kV) | OTROS/VERIFICAR
FO-670-REC-010 | 670-REC-009 | 670-REC-010 | - | 40 | F.O. multimodo | F.O. | SEÑALES | Red de comunicación de protecciones de reconectadores 0 | FO | CPF1 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | FO / ETHERNET | OTROS/VERIFICAR
FO-670-REC-011 | 670-REC-010 | 670-REC-011 | - | 40 | F.O. multimodo | F.O. | SEÑALES | Red de comunicación de protecciones de reconectadores | FO | CPF1 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | FO / ETHERNET | OTROS/VERIFICAR
P-102-TGMT-001A | 670-TGMT-001-K01 | 102-TGMT-001A | 13200 | 350 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-001B | 670-TGMT-001-K14 | 102-TGMT-001B | 13200 | 350 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TRMT-001A | 102-TGMT-001-K02 | 102-TRMT-001A | 13200 | 15 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TRMT-001B | 102-TGMT-001-K11 | 102-TRMT-001B | 13200 | 15 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TR-007A | 102-TGMT-001-K03 | 102-TR-007A | 13200 | 40 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TR-007B | 102-TGMT-001-K12 | 102-TR-007B | 13200 | 40 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TR-006A | 102-TGMT-001-K04 | 102-TR-006A | 13200 | 40 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TR-006B | 102-TGMT-001-K13 | 102-TR-006B | 13200 | 40 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TR-005A | 102-TGMT-001-K05 | 102-TR-005A | 13200 | 40 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TR-005B | 102-TGMT-001-K14 | 102-TR-005B | 13200 | 40 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | 102-TGMT-002 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-002A | 102-TRMT-001A | 102-TGMT-002A | 6600 | 15 | 6,6kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | TRANSFORMADOR BOMBAS DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TGMT-002B- | 102-TRMT-001B | 102-TGMT-002B | 6600 | 15 | 6,6kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x95 | SALA ELÉCTRICA 4 | TRANSFORMADOR BOMBAS DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-DP-VFD-23310 A | 102-TGMT-002 | 102-DP-VFD-23310 A | 6600 | 20 | 6,6kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 4 | BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | VFD/VARIADOR
P-102-DP-VFD-23310 B | 102-TGMT-002 | 102-DP-VFD-23310 B | 6600 | 20 | 6,6kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 4 | BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | VFD/VARIADOR
P-102-DP-VFD-23310 C | 102-TGMT-002 | 102-DP-VFD-23310 C | 6600 | 20 | 6,6kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 4 | BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | VFD/VARIADOR
P-M-PAY-23310 A | 102-DP-VFD-23310 A | M-PAY-23310 A | 6600 | 350 | 6,6kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 4 | BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-23310 B | 102-DP-VFD-23310 B | M-PAY-23310 B | 6600 | 350 | 6,6kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 4 | BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-23310 C | 102-DP-VFD-23310 C | M-PAY-23310 C | 6600 | 350 | 6,6kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 4 | BOMBA DE CONDENSADO | POTENCIA_MT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA MT (>1kV) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-23040 A | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 A | 380 | 440 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA BOOSTER CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-23040 B | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 B | 380 | 440 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA BOOSTER CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-23040 C | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 C | 380 | 440 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA BOOSTER CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-23040 D | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 D | 380 | 440 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA BOOSTER CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TR-24210 A -1 | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 A | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TR-24210 A -2 | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 A | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TR-24210 B -1 | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 B | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TR-24210 B -2 | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 B | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TR-24210 C -1 | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 C | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TR-24210 C -2 | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 C | 380 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-DP-VFD-24210 A -1 | 102-TR-24210 A | 102-DP-VFD-24210 A | 460 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | VFD/VARIADOR
P-102-DP-VFD-24210 A -2 | 102-TR-24210 A | 102-DP-VFD-24210 A | 460 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | VFD/VARIADOR
P-102-DP-VFD-24210 B -1 | 102-TR-24210 B | 102-DP-VFD-24210 B | 460 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | VFD/VARIADOR
P-102-DP-VFD-24210 B -2 | 102-TR-24210 B | 102-DP-VFD-24210 B | 460 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | VFD/VARIADOR
P-102-DP-VFD-24210 C -1 | 102-TR-24210 C | 102-DP-VFD-24210 C | 460 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | VFD/VARIADOR
P-102-DP-VFD-24210 C -2 | 102-TR-24210 C | 102-DP-VFD-24210 C | 460 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | VFD/VARIADOR
P-M-PAZ-24210 A -1 | 102-DP-VFD-24210 A | M-PAZ-24210 A | 460 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAZ-24210 A -2 | 102-DP-VFD-24210 A | M-PAZ-24210 A | 460 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAZ-24210 B -1 | 102-DP-VFD-24210 B | M-PAZ-24210 B | 460 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAZ-24210 B -2 | 102-DP-VFD-24210 B | M-PAZ-24210 B | 460 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAZ-24210 C -1 | 102-DP-VFD-24210 C | M-PAZ-24210 C | 460 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAZ-24210 C -2 | 102-DP-VFD-24210 C | M-PAZ-24210 C | 460 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBM-24390 A | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 A | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBM-24390 B | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 B | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBM-24390 C | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 C | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES A | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBM-24340 A | 102-CCM-007 | M-PBM-24340 A | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x50 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE TRANSFERENCIA A | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBM-24340 B | 102-CCM-007 | M-PBM-24340 B | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x50 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE TRANSFERENCIA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBA-24420 A | 102-CCM-007 | M-PBA-24420 A | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE SKIMMEADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBA-24420 B | 102-CCM-007 | M-PBA-24420 B | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE SKIMMEADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBA-97150 A | 102-CCM-007 | M-PBA-97150 A | 380 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBA-97150 B | 102-CCM-007 | M-PBA-97150 B | 380 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBA-97160 A | 102-CCM-007 | M-PBA-97160 A | 380 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PBA-97160 B | 102-CCM-007 | M-PBA-97160 B | 380 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50 | SALA ELÉCTRICA 3 | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-SKZZ-90200 A | 102-CCM-007 | SKZZ-90200 A | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90200 B | 102-CCM-007 | SKZZ-90200 B | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90201 | 102-CCM-007 | SKZZ-90201 | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO DE SECUESTRANTE DE OXÍGENO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90202 B | 102-CCM-007 | SKZZ-90202 B | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO DE BIOCIDA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90202 C | 102-CCM-007 | SKZZ-90202 C | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO DE BIOCIDA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90203 B | 102-CCM-007 | SKZZ-90203 B | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO DE BIOCIDA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90203 C | 102-CCM-007 | SKZZ-90203 C | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO DE BIOCIDA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-LP-101 | 102-CCM-007 | 102-LP-101 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 3x150/70 | SALA ELÉCTRICA 3 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ILUMINACION NORMAL 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | ILUMINACION
P-102-PC-101 | 102-CCM-007 | 102-PC-101 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25/16 | SALA ELÉCTRICA 3 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATODICA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TABLERO/CCM
P-102-PC-102 | 102-CCM-007 | 102-PC-102 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25/16 | SALA ELÉCTRICA 3 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATODICA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90217 | 102-CCM-007 | SKZZ-90217 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO BIOCIDA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90218 | 102-CCM-007 | SKZZ-90218 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-SKZZ-90219 | 102-CCM-007 | SKZZ-90219 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | SKID QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-M-EAL-23310 A1 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 A1 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | SALA ELÉCTRICA 3 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-EAL-23310 A2 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 A2 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | SALA ELÉCTRICA 3 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-EAL-23310 B1 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 B1 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | SALA ELÉCTRICA 3 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-EAL-23310 B2 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 B2 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | SALA ELÉCTRICA 3 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-EAL-23310 C1 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 C1 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | SALA ELÉCTRICA 3 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-EAL-23310 C2 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 C2 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | SALA ELÉCTRICA 3 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-14017A | 102-CCM-005 | M-14017A | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | TABLERO/CCM
P-M-14017B | 102-CCM-005 | M-14017B | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | GLYCOL PUMPS - PUMP "A" - Area 140 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-14018B | 102-CCM-005 | M-14018B | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x6 | GLYCOL PUMPS - PUMP "B" - Area 140 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-14020A | 102-CCM-005 | M-14020A | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x4 | REGEN GAS AIR COOLER - Area 140 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-14020B | 102-CCM-005 | M-14020B | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x4 | REGEN WATER PUMPS - PUMP "A" - Area 140 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-26005A | 102-CCM-005 | M-26005A | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | REGEN WATER PUMPS - PUMP "B" - Area 140 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-26005B | 102-CCM-005 | M-26005B | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | WATER WASH RECYCLE PUMP "A" - Area 260 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-26011A | 102-CCM-005 | M-26011A | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50 | WATER WASH RECYCLE PUMP "B" - Area 260 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-26011B | 102-CCM-005 | M-26011B | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50 | CONDENSATE COOLER - Area 260 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-26012 | 102-CCM-005 | M-26012 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | CONDENSATE COOLER - Area 260 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29002A | 102-CCM-005 | M-29002A | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 | Off Gas Common Suction Drum Pump A-Area 290 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-29002B | 102-CCM-005 | M-29002B | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x6 | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 | Off Gas Common Suction Drum Pump B-Area 290 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-29112A | 102-CCM-005 | M-29112A | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x10 | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29112B | 102-CCM-005 | M-29112B | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x10 | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 291 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29132A | 102-CCM-005 | M-29132A | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x35 | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 291 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29132B | 102-CCM-005 | M-29132B | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x35 | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 291 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29185 | 102-CCM-005 | M-29185 | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 291 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29186 | 102-CCM-005 | M-29186 | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 291 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29212A | 102-CCM-005 | M-29212A | 380 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x10 | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 291 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29212B | 102-CCM-005 | M-29212B | 380 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x10 | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 292 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29232A | 102-CCM-005 | M-29232A | 380 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x35 | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 292 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29232B | 102-CCM-005 | M-29232B | 380 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x35 | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 292 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29285 | 102-CCM-005 | M-29285 | 380 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 292 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29286 | 102-CCM-005 | M-29286 | 380 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 292 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29312A | 102-CCM-005 | M-29312A | 380 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x10 | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 292 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29312B | 102-CCM-005 | M-29312B | 380 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x10 | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 293 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29332A | 102-CCM-005 | M-29332A | 380 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x35 | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 293 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29332B | 102-CCM-005 | M-29332B | 380 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-B-CU | 3x35 | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 293 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29385 | 102-CCM-005 | M-29385 | 380 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 293 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-29386 | 102-CCM-005 | M-29386 | 380 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 293 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-94204-A1 | 102-CCM-005 | M-94204-A | 380 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 293 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-94204-A2 | 102-CCM-005 | M-94204-A | 380 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | PROCESS HEAT MEDIUM PUMP A - Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-94204-B1 | 102-CCM-005 | M-94204-B | 380 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | PROCESS HEAT MEDIUM PUMP A - Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-94204-B2 | 102-CCM-005 | M-94204-B | 380 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | PROCESS HEAT MEDIUM PUMP B - Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-94213A | 102-CCM-005 | M-94213A | 380 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x240 | PROCESS HEAT MEDIUM PUMP B - Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-EAL-94270A | 102-CCM-005 | M-EAL-94270A | 380 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | Heat Medium Combustion Air Blower - Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-EAL-94270B | 102-CCM-005 | M-EAL-94270B | 380 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-PAZ-24430 A | 102-CCM-006 | M-PAZ-24430 A | 380 | 280 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAZ-24430 B | 102-CCM-006 | M-PAZ-24430 B | 380 | 280 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x16 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-97110 A | 102-CCM-006 | M-PAY-97110 A | 380 | 270 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x10 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-97110 B | 102-CCM-006 | M-PAY-97110 B | 380 | 270 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x10 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-95140 A | 102-CCM-006 | M-PAY-95140 A | 380 | 370 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA KOD 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-95140 B | 102-CCM-006 | M-PAY-95140 B | 380 | 370 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA KOD 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-EAP-95130 A | 102-CCM-006 | EAP-95130 A | 380 | 370 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x95 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | CALENTADOR ELÉCTRICO KOD 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-EAP-95130 B | 102-CCM-006 | EAP-95130 B | 380 | 370 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x95 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | CALENTADOR ELÉCTRICO KOD 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-EAP-93110 A | 102-CCM-006 | EAP-93110 A | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | CALENTADOR GAS COMBUSTIBLE AP 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-EAP-93110 B | 102-CCM-006 | EAP-93110 B | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | CALENTADOR GAS COMBUSTIBLE AP 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-M-PAY-97320 A | 102-CCM-006 | M-PAY-97320 A | 380 | 120 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x10 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-M-PAY-97320 B | 102-CCM-006 | M-PAY-97320 B | 380 | 120 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x10 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | SI | 6 | 2 | 8 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-SKZZ-91040-1 | 102-CCM-006 | SKZZ-91040 | 380 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x120/70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-91040-2 | 102-CCM-006 | SKZZ-91040 | 380 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x120/70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-91040-3 | 102-CCM-006 | SKZZ-91040 | 380 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x120/70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-91040-4 | 102-CCM-006 | SKZZ-91040 | 380 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x120/70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-91050-1 | 102-CCM-006 | SKZZ-91050 | 380 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x120/70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-91050-2 | 102-CCM-006 | SKZZ-91050 | 380 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x120/70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-91050-3 | 102-CCM-006 | SKZZ-91050 | 380 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x120/70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-91050-4 | 102-CCM-006 | SKZZ-91050 | 380 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x120/70 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-90206 A | 102-CCM-006 | SKZZ-90206 A | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID QUÍMICO DE DESEMULSIONANTE 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-90207 A | 102-CCM-006 | SKZZ-90207 A | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-90208 A | 102-CCM-006 | SKZZ-90208 A | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-90209 A | 102-CCM-006 | SKZZ-90209 A | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HALITA 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-90212 A | 102-CCM-006 | SKZZ-90212 A | 380 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HIDRATOS 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-90213 | 102-CCM-006 | SKZZ-90213 | 380 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HIDRATOS 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-SKZZ-90216 | 102-CCM-006 | SKZZ-90216 | 380 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 4x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | SKID QUÍMICO DE SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-HTR-29183 | 102-CCM-006 | HTR-29183 | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-HTR-29167 | 102-CCM-006 | HTR-29167 | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25+T | Engine KIM HS Glycol Heater - Área 291 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-HTR-29283 | 102-CCM-006 | HTR-29283 | 380 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50+T | Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 291 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-HTR-29267 | 102-CCM-006 | HTR-29267 | 380 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25+T | Engine KIM HS Glycol Heater - Área 292 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-HTR-29383 | 102-CCM-006 | HTR-29383 | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50+T | Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 292 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-HTR-29367 | 102-CCM-006 | HTR-29367 | 380 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25+T | Engine KIM HS Glycol Heater - Área 293 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-102-DP-001-TRA | 102-CCM-006 | 102-DP-001-TRA | 380 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 3x240/120 | Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 293 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRACING 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | CALEFACCION/TRAZADO
P-102-HVAC-001-1 | 102-CCM-006 | 102-HVAC-001 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 3x95/50 | Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 293 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-102-HVAC-001-2 | 102-CCM-006 | 102-HVAC-001 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 3x95/50 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-102-HVAC-101-1 | 102-CCM-006 | 102-HVAC-101 | 380 | 60 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x95/50 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-102-HVAC-101-2 | 102-CCM-006 | 102-HVAC-101 | 380 | 60 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x95/50 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-102-LP-001 | 102-CCM-006 | 102-LP-001 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 3x150/70 | SALA ELÉCTRICA 4 | TABLERO DE ILUMINACIÓN Y TOMAS CPF2 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | ILUMINACION
P-102-LP-002 | 102-CCM-006 | 102-LP-002 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 3x150/70 | SALA ELÉCTRICA 4 | TABLEROS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CPF2 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | ILUMINACION
P-102-DP-001 | 102-CCM-006 | 102-DP-001 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 3x150/70 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-102-DP-101 | 102-CCM-006 | 102-DP-101 | 380 | 60 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25/16 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TABLERO/CCM
P-102-UPS-001-A | 102-CCM-006 | 102-UPS-001-A | 380 | 20 | 1kV-XLPE-RF-CU | 3x150 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | NO | 6 | 0 | 6 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-UPS-001-B | 102-CCM-006 | 102-UPS-001-B | 380 | 20 | 1kV-XLPE-RF-CU | 3x150 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | NO | 6 | 0 | 6 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-BY-001 | 102-CCM-006 | 102-BY-001 | 380 | 20 | 1kV-XLPE-RF-CU | 3x150 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | NO | 6 | 0 | 6 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-102-VCC-001-A | 102-CCM-006 | 102-VCC-001-A | 380 | 20 | 1kV-XLPE-RF-CU | 3x150 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | NO | 6 | 0 | 6 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-VCC-001-B | 102-CCM-006 | 102-VCC-001-B | 380 | 20 | 1kV-XLPE-RF-CU | 3x150 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 3 | NO | 6 | 0 | 6 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-DP-472 | 102-CCM-006 | 102-DP-472 | 380 | 80 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x25/16 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TABLERO/CCM
P-102-LP-102 | 102-CCM-006 | 102-LP-102 | 380 | 60 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x50/25 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | TABLERO/CCM
P-102-PC-001 | 102-CCM-006 | 102-PC-001 | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 3x35/16 | SALA ELÉCTRICA 4 | TABLERO PROTECCION CATODICA 102-UPS-001 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | TABLERO/CCM
P-102-DP-001UPS-A | 102-UPS-001-A | 102-DP-001UPS-A | 220 | 10 | 1kV-XLPE-RF-CU | 2x95 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-DP-001UPS-B | 102-UPS-001-B | 102-DP-001UPS-B | 220 | 10 | 1kV-XLPE-RF-CU | 2x95 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-DP-471-A | 102-DP-001UPS-A | 102-DP-471-A | 220 | 80 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x35 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | TABLERO/CCM
P-102-PMS-001-A | 102-DP-001UPS-A | 102-PMS-001-A | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-DP-101UPS-A | 102-DP-001UPS-A | 102-DP-101UPS-A | 220 | 60 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x10 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-PMS-101-A | 102-DP-101UPS-A | 102-PMS-101-A | 220 | 60 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-005AUX1 | 102-DP-001UPS-A | 102-CCM-005AUX1 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-005AUX3 | 102-DP-001UPS-A | 102-CCM-005AUX3 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX1 | 102-DP-001UPS-A | 102-CCM-006AUX1 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX3 | 102-DP-001UPS-A | 102-CCM-006AUX3 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX5 | 102-DP-001UPS-A | 102-CCM-006AUX5 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-CPF-CRE-XXX | 102-DP-001UPS-A | CPF-CRE-XXX | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | CÁMARA IP PARA EXTERIOR 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-007AUX1 | 102-DP-001UPS-A | 102-CCM-007AUX1 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-007AUX3 | 102-DP-001UPS-A | 102-CCM-007AUX3 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-DP-471-B | 102-DP-001UPS-B | 102-DP-471-B | 220 | 80 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x35 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | TABLERO/CCM
P-102-PMS-001-B | 102-DP-001UPS-B | 102-PMS-001-B | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-DP-101UPS-B | 102-DP-001UPS-B | 102-DP-101UPS-B | 220 | 60 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x10 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-PMS-101-B | 102-DP-101UPS-B | 102-PMS-101-B | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-005AUX2 | 102-DP-001UPS-B | 102-CCM-005AUX2 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-005AUX4 | 102-DP-001UPS-B | 102-CCM-005AUX4 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX2 | 102-DP-001UPS-B | 102-CCM-006AUX2 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX4 | 102-DP-001UPS-B | 102-CCM-006AUX4 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX6 | 102-DP-001UPS-B | 102-CCM-006AUX6 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-007AUX2 | 102-DP-001UPS-B | 102-CCM-007AUX2 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-CCM-007AUX4 | 102-DP-001UPS-B | 102-CCM-007AUX4 | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-102-BB-001A | 102-UPS-001-A | 102-BB-001A | 220 | 10 | 1kV-XLPE-RF-CU | 2x120 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | INSTRUMENTO/SENSOR
P-102-BB-001B | 102-UPS-001-B | 102-BB-001B | 220 | 10 | 1kV-XLPE-RF-CU | 2x120 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | INSTRUMENTO/SENSOR
P-102-DP-001VCCA | 102-VCC-001-A | 102-DP-001VCCA | 110 | 10 | 1kV-XLPE-RF-CU | 2x95 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-DP-001VCCB | 102-VCC-001-B | 102-DP-001VCCB | 110 | 10 | 1kV-XLPE-RF-CU | 2x95 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-DP-101VCC | 102-DP-001VCC | 102-DP-101VCC | 110 | 60 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x50 | SALA ELÉCTRICA 3 |  | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | UPS/RECTIF/SSAA
P-102-CCM-005AUX1CC | 102-DP-001VCC | 102-CCM-005AUX1CC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 A | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-CCM-005AUX2CC | 102-DP-001VCC | 102-CCM-005AUX2CC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 A | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX1CC | 102-DP-001VCC | 102-CCM-006AUX1CC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 A | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX2CC | 102-DP-001VCC | 102-CCM-006AUX2CC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 A | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-CCM-006AUX3CC | 102-DP-001VCC | 102-CCM-006AUX3CC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 A | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-CCM-007AUX1CC | 102-DP-001VCC | 102-CCM-007AUX1CC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 A | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-CCM-007AUX2CC | 102-DP-001VCC | 102-CCM-007AUX2CC | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 A | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-005AAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-005AAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-005A A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-005BAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-005BAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-005B | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-006AAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-006AAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-006A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-006BAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-006BAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-006B | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-007AAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-007AAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-007A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-007BAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-007BAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-007B | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-MAN-90006AUX | 102-DP-001VCC | MAN-90006AUX | 110 | 60 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR MAN-90006 | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-24210AAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-24210AAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-24210A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-24210BAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-24210BAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-24210B | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TR-24210CAUX | 102-DP-001VCC | 102-TR-24210CAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TR-24210C | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-BB-002 | 102-DP-001VCC | 102-BB-002 | 110 | 10 | 1kV-XLPE-RF-CU | 2x95 | SALA ELÉCTRICA 4 |  | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | INSTRUMENTO/SENSOR
P-102-TRMT-001AAUX | 102-DP-101VCC | 102-TRMT-001AAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TRMT-001A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TRMT-001BAUX | 102-DP-101VCC | 102-TRMT-001BAUX | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TRMT-001B | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-001AUX1 | 102-DP-101VCC | 102-TGMT-001AUX1 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-001 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-001AUX2 | 102-DP-101VCC | 102-TGMT-001AUX2 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-001 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-001AUX3 | 102-DP-101VCC | 102-TGMT-001AUX3 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-001 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-001AUX4 | 102-DP-101VCC | 102-TGMT-001AUX4 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-001 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-003AUX1 | 102-DP-101VCC | 102-TGMT-003AUX1 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-003 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-003AUX2 | 102-DP-101VCC | 102-TGMT-003AUX2 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-003 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-003AUX3 | 102-DP-101VCC | 102-TGMT-003AUX3 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-003 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-102-TGMT-003AUX4 | 102-DP-101VCC | 102-TGMT-003AUX4 | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | SALA ELÉCTRICA 3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR 102-TGMT-003 GENERADOR EMERGENCIA | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-R1 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-R2 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-R3 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-R4 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-R5 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-S1 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-S2 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-S3 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-S4 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-S5 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-T1 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-T2 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-T3 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-T4 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-T5 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-N1 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-MAN-90006-N2 | 102-CCM-006 | MAN-90006 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 1x240 | SALA ELÉCTRICA 3 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C 102-LP-001 (NORMAL\ | POTENCIA_BT | CPF2 | 1 | SI | 2 | 2 | 4 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | TABLERO/CCM
P-102-JBI-001 | 102-LP-001 | 102-JBI-001 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | SALA ELÉCTRICA 3 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TABLERO/CCM
P-102-JBI-002 | 102-LP-001 | 102-JBI-002 | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal - Área PTA | Iluminación ext. normal - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-003 | 102-LP-001 | 102-JBI-003 | 380 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal - Área PTA |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-004 | 102-LP-001 | 102-JBI-004 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | Iluminación ext. normal - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-005 | 102-LP-001 | 102-JBI-005 | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | Iluminación ext. normal - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-JBI-006 | 102-LP-001 | 102-JBI-006 | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | Iluminación ext. normal - Áreas Almacenamiento de cond e Iny. De Agua A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-007 | 102-LP-001 | 102-JBI-007 | 380 | 80 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | Iluminación ext. normal- Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-008 | 102-LP-001 | 102-JBI-008 | 380 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-009 | 102-LP-001 | 102-JBI-009 | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal- Área Servicios Aire y Nitrógeno |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-010 | 102-LP-001 | 102-JBI-010 | 380 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal- Área KOD | Iluminación Vial Calle E A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-011 | 102-LP-001 | 102-JBI-011 | 380 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal- Área KOD | Iluminación Vial Calle E1 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-012 | 102-LP-001 | 102-JBI-012 | 380 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal- Área KOD | Iluminación Vial Calle 2 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBI-013 | 102-LP-001 | 102-JBI-013 | 380 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x10+T | Iluminación ext. normal- Área KOD | Iluminación Vial Calle 3 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-TM-001-1 | 102-LP-001 | 102-TM-001-1 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Iluminación ext. normal- Área KOD |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-TM-001-2 | 102-TM-001-1 | 102-TM-001-2 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área PTA |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-TM-002-1 | 102-LP-001 | 102-TM-002-1 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área PTA | Tomacorrientes - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-TM-002-2 | 102-TM-002-1 | 102-TM-002-2 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área PTA | Tomacorrientes - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-TM-003-1 | 102-LP-001 | 102-TM-003-1 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área PTA |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-TM-003-2 | 102-TM-003-1 | 102-TM-003-2 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-TM-004-1 | 102-LP-001 | 102-TM-004-1 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | Tomacorrientes - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-TM-004-2 | 102-TM-004-1 | 102-TM-004-2 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | Tomacorrientes - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-TM-005-1 | 102-LP-001 | 102-TM-005-1 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | Tomacorrientes - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TM-005-2 | 102-TM-005-1 | 102-TM-005-2 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | Tomacorrientes - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-TM-006-1 | 102-LP-001 | 102-TM-006-1 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | Tomacorrientes - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-TM-006-2 | 102-TM-006-1 | 102-TM-006-2 | 380 | 50 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x25/16 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | Tomacorrientes - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007 102-LP-002 (EMERGENCIA\ | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-JBIE-001 | 102-LP-002 | 102-JBIE-001 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | TOMACORRIENTE
P-102-JBIE-002 | 102-LP-002 | 102-JBIE-002 | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área PTA | Iluminación ext. emergencia - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBIE-003 | 102-LP-002 | 102-JBIE-003 | 380 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área PTA |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBIE-004 | 102-LP-002 | 102-JBIE-004 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | Iluminación ext. emergencia - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBIE-005 | 102-LP-002 | 102-JBIE-005 | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | Iluminación ext. emergencia - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-102-JBIE-006 | 102-LP-002 | 102-JBIE-006 | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | Iluminación ext. emergencia - Áreas Almacenamiento de cond e Iny. De Agua A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBIE-007 | 102-LP-002 | 102-JBIE-007 | 380 | 80 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | Iluminación ext. emergencia - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBIE-008 | 102-LP-002 | 102-JBIE-008 | 380 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBIE-009 | 102-LP-002 | 102-JBIE-009 | 380 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área Servicios Aire y Nitrógeno |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBIE-010 | 102-LP-002 | 102-JBIE-010 | 380 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Iluminación Vial Emergencia Calle E y E1 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBIE-011 | 102-LP-002 | 102-JBIE-011 | 380 | 100 | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | 4x10+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Iluminación Vial Emergencia Calle 2 y 3 102-DP-001-TRA | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-140 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-140 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 140 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-260 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-260 | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 260 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-290 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-290 | 380 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 290 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-291 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-291 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 291 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-292 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-292 | 380 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 292 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-293 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-293 | 380 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 293 A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-001 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-001 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-002 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-002 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-003 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-003 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-004 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-004 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-005 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-005 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-JBT-006 | 102-DP-001-TRA | 102-JBT-006 | 380 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 4x4+T | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO | POTENCIA_BT | CPF2 | 5 | SI | 10 | 2 | 12 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-102-DP-473A | 102-DP-471 | 102-DP-473A | 220 | 10 | 1kV-XLPE-CU | 2x16 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Tablero Conversión 220VAC/24VCC (Alimentador A\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-102-DP-473B | 102-DP-471 | 102-DP-473B | 220 | 10 | 1kV-XLPE-CU | 2x16 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Tablero Conversión 220VAC/24VCC (Alimentador B\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-CPF-COM-27A | 102-DP-471 | CPF-COM-27A | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Gabinete de comunicaciones IT/OT (42U\ (Alimentador A\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-CPF-COM-27B | 102-DP-471 | CPF-COM-27B | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Gabinete de comunicaciones IT/OT (42U\ (Alimentador B\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-CP-29153 | 102-DP-471 | CP-29153 | 220 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x6 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-CP-29253 | 102-DP-471 | CP-29253 | 220 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x6 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-CP-29353 | 102-DP-471 | CP-29353 | 220 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x6 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-CPF-EAP-93110A | 102-DP-471 | CPF-EAP-93110A | 220 | 120 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x4 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-CPF-EAP-93110B | 102-DP-471 | CPF-EAP-93110B | 220 | 120 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x4 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-AIT-26001 | 102-DP-471 | AIT-26001 | 220 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x4 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Analizador de presión de vapor 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-AIT-23310 | 102-DP-471 | AIT-23310 | 220 | 300 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x4 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Analizador de presión de vapor 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-AIT-10279 | 102-DP-471 | AIT-10279 | 220 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x4 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | Analizador de presión de vapor 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-LCP-94213A | 102-DP-471 | LCP-94213A | 220 | 430 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x10 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | ILUMINACION
P-LCP-94213B | 102-DP-471 | LCP-94213B | 220 | 430 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x10 | Sigma Heater Local Control Panel- Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-LCP-MBE-92020 | 102-DP-471 | LCP-MBE-92020 | 220 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x6 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | SKID GENERACIÓN DE NITRÓGENO (tablero de control\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-LCP-MBE-92030 | 102-DP-471 | LCP-MBE-92030 | 220 | 500 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x6 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | SKID GENERACIÓN DE NITRÓGENO (tablero de control\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TABLERO/CCM
P-LCP-100 | 102-DP-471 | LCP-100 | 220 | 380 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x35 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | Tablero Ignición Flare 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | TABLERO/CCM
P-CPF-EAP-95130 | 102-DP-471 | CPF-EAP-95130 | 220 | 370 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-PAY-23310A | 102-DP-471 | CPF-PAY-23310A | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-PAY-23310B | 102-DP-471 | CPF-PAY-23310B | 220 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-CA-001 | 102-DP-472 | CA-001 | 380 | 15 | 1kV-XLPE-CU | 4x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | AIRE ACONDICIONADO 1 (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-CI-001 | 102-DP-472 | CI-001 | 220 | 15 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | ILUMINACIÓN INTERIOR (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-CIN-001 | 102-DP-472 | CIN-001 | 220 | 15 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | DETECCIÓN DE INCENDIO (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-CT-001 | 102-DP-472 | CT-001 | 220 | 15 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | TOMACORRIENTES (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | TOMACORRIENTE
P-CA-002 | 102-DP-472 | CA-002 | 380 | 15 | 1kV-XLPE-CU | 4x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | AIRE ACONDICIONADO 2 (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 4 | NO | 8 | 0 | 8 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-CA-003 | 102-DP-472 | CA-003 | 220 | 15 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | SECUENCIADOR (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-CIE-001 | 102-DP-472 | CIE-001 | 220 | 15 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | ILUMINACIÓN EXTERIOR (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 102-DP-473 (24Vcc\ | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | ILUMINACION
P-CPF-PCS-SC-07A | 102-DP-473 | CPF-PCS-SC-07A |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x25 2 GABINETE DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS (ALIM.A\ 0 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | CONTROL
P-CPF-PCS-SC-07B | 102-DP-473 | CPF-PCS-SC-07B |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x25 2 GABINETE DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS (ALIM.B\ 0 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | CONTROL
P-CPF-PCS-MC-07A | 102-DP-473 | CPF-PCS-MC-07A |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x4 2 MARSHALLING DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS (ALIM.A\ 0 | SEÑAL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | SEÑAL / INSTRUMENTO | CONTROL
P-CPF-PCS-MC-07B | 102-DP-473 | CPF-PCS-MC-07B |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x4 2 MARSHALLING DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS (ALIM.B\ 0 | SEÑAL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | SEÑAL / INSTRUMENTO | CONTROL
P-CPF-ESD-SC-07A | 102-DP-473 | CPF-ESD-SC-07A |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x50 2 GABINETE DE SISTEMA DE SEG. ESD & FGS (ALIM.A\ 0 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-ESD-SC-07B | 102-DP-473 | CPF-ESD-SC-07B |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x50 2 GABINETE DE SISTEMA DE SEG. ESD & FGS (ALIM.B\ 0 | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-ESD-MC-07A | 102-DP-473 | CPF-ESD-MC-07A |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x4 2 MARSHALLING DE SISTEMA DE SEG. ESD & FGS (ALIM.A\ 0 | SEÑAL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-ESD-MC-07B | 102-DP-473 | CPF-ESD-MC-07B |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x4 2 MARSHALLING DE SISTEMA DE SEG. ESD & FGS (ALIM.B\ 0 | SEÑAL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-PSS-SC-07A | 102-DP-473 | CPF-PSS-SC-07A |  | 24 |  | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | 1kV-XLPE-CU 2x50 2 GABINETE DE SISTEMA DE SEG. DE PROCESOS (ALIM.A\ | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-PSS-SC-07B | 102-DP-473 | CPF-PSS-SC-07B | 110 | 350 | 1kV-XLPE-CU | 2x50 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | GABINETE DE SISTEMA DE SEG. DE PROCESOS (ALIM.B\ | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-PSS-MC-07A | 102-DP-473 | CPF-PSS-MC-07A | 110 | 350 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | MARSHALLING DE SISTEMA DE SEG.DE PROCESOS (ALIM.A\ | SEÑAL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-PSS-MC-07B | 102-DP-473 | CPF-PSS-MC-07B | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x4 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | MARSHALLING DE SISTEMA DE SEG.DE PROCESOS (ALIM.B\ | SEÑAL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | SEÑAL / INSTRUMENTO | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-COM-07A | 102-DP-473 | CPF-COM-07A | 110 | 20 | 1kV-XLPE-CU | 2x10 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | GABINETE DE COMUNICACIONES (ALIM.A\ | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-COM-07B | 102-DP-473 | CPF-COM-07B | 110 | 40 | 1kV-XLPE-CU | 2x10 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | GABINETE DE COMUNICACIONES (ALIM.B\ | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
P-CPF-CPC-001 A | 102-DP-473 | CPF-CPC-001 A | 110 | 40 | 1kV-XLPE-CU | 2x25 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | TABLERO BOMBAS CONDENSADO FLOWSERVE (ALIM.A\ | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-CPF-CPC-001 B | 102-DP-473 | CPF-CPC-001 B | 110 | 40 | 1kV-XLPE-CU | 2x25 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | TABLERO BOMBAS CONDENSADO FLOWSERVE (ALIM.B\ | CONTROL | CPF2 | 2 | NO | 4 | 0 | 4 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-102-TGMT-001A | 670-TGMT-001-K01 | 102-TGMT-001A | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada 102-TGMT-001 (BARRA A\ | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-102-TGMT-001B | 670-TGMT-001-K14 | 102-TGMT-001B | 110 | 40 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada 102-TGMT-001 (BARRA B\ | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-102-TGMT-002A | 102-TGMT-001-K02 | 102-TGMT-002A | 110 | 40 | 1kV-XLPE-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada 102-TGMT-002 (BARRA A\ | CONTROL | CPF2 | 8 | NO | 16 | 0 | 16 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-102-TGMT-002B | 102-TGMT-001-K11 | 102-TGMT-002B | 110 | 20 | 1kV-XLPE-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada 102-TGMT-002 (BARRA B\ | CONTROL | CPF2 | 8 | NO | 16 | 0 | 16 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-102-CCM-007A | 102-TGMT-001-K03 | 102-CCM-007A | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada CCM-007 (BARRA A\ | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-102-CCM-007B | 102-TGMT-001-K12 | 102-CCM-007B | 110 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada CCM-007 (BARRA B\ | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-102-CCM-006A | 102-TGMT-001-K04 | 102-CCM-006A | 110 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada CCM-006 (BARRA A\ | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-102-CCM-006B | 102-TGMT-001-K13 | 102-CCM-006B | 110 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada CCM-006 (BARRA B\ | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-102-CCM-005A | 102-TGMT-001-K05 | 102-CCM-005A | 110 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada CCM-005 (BARRA A\ | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-102-CCM-005B | 102-TGMT-001-K14 | 102-CCM-005B | 110 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | Interlock Celda Entrada CCM-005 (BARRA B\ | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | TABLERO/CCM
C-102-TRMT-001A | 102-TGMT-001-K02 | 102-TRMT-001A | 110 | 30 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-102-TRMT-001B | 102-TGMT-001-K11 | 102-TRMT-001B | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-102-TR-007A | 102-TGMT-001-K03 | 102-TR-007A | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-102-TR-007B | 102-TGMT-001-K12 | 102-TR-007B | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-102-TR-006A | 102-TGMT-001-K04 | 102-TR-006A | 110 | 350 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-102-TR-006B | 102-TGMT-001-K13 | 102-TR-006B | 110 | 350 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-102-TR-005A | 102-TGMT-001-K05 | 102-TR-005A | 110 | 350 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-102-TR-005B | 102-TGMT-001-K14 | 102-TR-005B | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | SEÑAL/FO
C-102-DP-VFD-23310 A | 102-TGMT-002 | 102-DP-VFD-23310 A | 110 | 250 | 1kV-XLPE-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE CONDENSADO | CONTROL | CPF2 | 8 | NO | 16 | 0 | 16 | CONTROL | VFD/VARIADOR
C-102-DP-VFD-23310 B | 102-TGMT-002 | 102-DP-VFD-23310 B | 110 | 250 | 1kV-XLPE-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE CONDENSADO | CONTROL | CPF2 | 8 | NO | 16 | 0 | 16 | CONTROL | VFD/VARIADOR
C-102-DP-VFD-23310 C | 102-TGMT-002 | 102-DP-VFD-23310 C | 110 | 20 | 1kV-XLPE-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE CONDENSADO | CONTROL | CPF2 | 8 | NO | 16 | 0 | 16 | CONTROL | VFD/VARIADOR
C-M-PAY-23310 A | 102-DP-VFD-23310 A | M-PAY-23310 A | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE CONDENSADO | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-23310 B | 102-DP-VFD-23310 B | M-PAY-23310 B | 110 | 20 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE CONDENSADO | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-23310 C | 102-DP-VFD-23310 C | M-PAY-23310 C | 110 | 440 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE CONDENSADO | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAZ-24210 A | 102-DP-VFD-24210 A | M-PAZ-24210 A | 110 | 440 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE INYECCION DE AGUA | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAZ-24210 B | 102-DP-VFD-24210 B | M-PAZ-24210 B | 110 | 440 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE INYECCION DE AGUA | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAZ-24210 C | 102-DP-VFD-24210 C | M-PAZ-24210 C | 110 | 440 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE INYECCION DE AGUA | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-102-TR-24210 A | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 A |  |  | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR BOMBA DE INYECCION DE AGUA | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-102-TR-24210 B | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 B |  |  | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR BOMBA DE INYECCION DE AGUA | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-102-TR-24210 C | 102-CCM-007 | 102-TR-24210 C |  |  | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | ALARMA Y DISPARO TRANSFORMADOR BOMBA DE INYECCION DE AGUA | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-23040 A | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 A |  |  | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA BOOSTER | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-23040 B | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 B |  |  | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA BOOSTER | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-23040 C | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 C |  |  | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA BOOSTER | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-23040 D | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 D |  |  | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA BOOSTER | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBM-24340 A | 102-CCM-007 | M-PBM-24340 A | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE TRANSFERENCIA 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBM-24340 B | 102-CCM-007 | M-PBM-24340 B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE TRANSFERENCIA 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBM-24390 A | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 A | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBM-24390 B | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBM-24390 C | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 C | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBA-24420 A | 102-CCM-007 | M-PBA-24420 A | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE SKIMMEADO 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBA-24420 B | 102-CCM-007 | M-PBA-24420 B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE SKIMMEADO 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBA-97150 A | 102-CCM-007 | M-PBA-97150 A | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBA-97150 B | 102-CCM-007 | M-PBA-97150 B | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBA-97160 A | 102-CCM-007 | M-PBA-97160 A | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PBA-97160 B | 102-CCM-007 | M-PBA-97160 B | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-EAL-23310 A1 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 A1 | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-EAL-23310 A2 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 A2 | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-EAL-23310 B1 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 B1 | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-EAL-23310 B2 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 B2 | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-EAL-23310 C1 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 C1 | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-EAL-23310 C2 | 102-CCM-007 | M-EAL-23310 C2 | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-14017A | 102-CCM-005 | M-14017A | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | COMANDO |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-14017B | 102-CCM-005 | M-14017B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | GLYCOL PUMPS - PUMP "A" - Area 140 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-14018B | 102-CCM-005 | M-14018B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | GLYCOL PUMPS - PUMP "B" - Area 140 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-14020A | 102-CCM-005 | M-14020A | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | REGEN GAS AIR COOLER - Area 140 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-14020B | 102-CCM-005 | M-14020B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | REGEN WATER PUMPS - PUMP "A" - Area 140 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-26005A | 102-CCM-005 | M-26005A | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | REGEN WATER PUMPS - PUMP "B" - Area 140 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-26005B | 102-CCM-005 | M-26005B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | WATER WASH RECYCLE PUMP "A" - Area 260 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-26011A | 102-CCM-005 | M-26011A | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | WATER WASH RECYCLE PUMP "B" - Area 260 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-26011B | 102-CCM-005 | M-26011B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | CONDENSATE COOLER - Area 260 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-26012 | 102-CCM-005 | M-26012 | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | CONDENSATE COOLER - Area 260 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29002A | 102-CCM-005 | M-29002A | 110 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 | Off Gas Common Suction Drum Pump A-Area 290 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-29002B | 102-CCM-005 | M-29002B | 110 | 200 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 | Off Gas Common Suction Drum Pump B-Area 290 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-29112A | 102-CCM-005 | M-29112A | 110 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29112B | 102-CCM-005 | M-29112B | 110 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 291 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29132A | 102-CCM-005 | M-29132A | 110 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 291 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29132B | 102-CCM-005 | M-29132B | 110 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 291 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29185 | 102-CCM-005 | M-29185 | 110 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 291 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29186 | 102-CCM-005 | M-29186 | 110 | 180 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 291 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29212A | 102-CCM-005 | M-29212A | 110 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 291 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29212B | 102-CCM-005 | M-29212B | 110 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 292 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29232A | 102-CCM-005 | M-29232A | 110 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 292 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29232B | 102-CCM-005 | M-29232B | 110 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 292 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29285 | 102-CCM-005 | M-29285 | 110 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 292 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29286 | 102-CCM-005 | M-29286 | 110 | 160 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 292 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29312A | 102-CCM-005 | M-29312A | 110 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 292 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29312B | 102-CCM-005 | M-29312B | 110 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 293 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29332A | 102-CCM-005 | M-29332A | 110 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 293 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29332B | 102-CCM-005 | M-29332B | 110 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 293 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29385 | 102-CCM-005 | M-29385 | 110 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 293 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-29386 | 102-CCM-005 | M-29386 | 110 | 140 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 293 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-94204-A | 102-CCM-005 | M-94204-A | 110 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 293 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-94204-B | 102-CCM-005 | M-94204-B | 110 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | PROCESS HEAT MEDIUM PUMP A - Área 942 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-94213A | 102-CCM-005 | M-94213A | 110 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | PROCESS HEAT MEDIUM PUMP B - Área 942 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-LCP-94213A | 102-CCM-005 | LCP-94213A | 110 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Heat Medium Combustion Air Blower - Área 942 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-EAL-94270A | 102-CCM-005 | M-EAL-94270A | 110 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Sigma Heater Local Control Panel- Área 942 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-EAL-94270B | 102-CCM-005 | M-EAL-94270B | 110 | 450 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 |  | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-M-PAZ-24430 A | 102-CCM-006 | M-PAZ-24430 A | 110 | 280 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAZ-24430 B | 102-CCM-006 | M-PAZ-24430 B | 110 | 280 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-97110 A | 102-CCM-006 | M-PAY-97110 A | 110 | 270 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-97110 B | 102-CCM-006 | M-PAY-97110 B | 110 | 270 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-95140 A | 102-CCM-006 | M-PAY-95140 A | 110 | 370 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA KOD 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-95140 B | 102-CCM-006 | M-PAY-95140 B | 110 | 370 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA KOD 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-97320 A | 102-CCM-006 | M-PAY-97320 A | 110 | 120 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-M-PAY-97320 B | 102-CCM-006 | M-PAY-97320 B | 110 | 120 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS 0 | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
C-EJB-101 | 102-LCP-100 | EJB-101 | - | 500 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | 7x2,5+T | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | HEI JUNCTION BOX (ANTORCHA\ RTD MOTORES | CONTROL | CPF2 | 8 | SI | 16 | 2 | 18 | CONTROL | MOTOR/ACCIONAMIENTO
MC-M-PAY-23310 A | 102-DP-VFD-23310 A | M-PAY-23310 A | - | 250 | 300 V - Arm - BG + BI | 8x3x1,31 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE CONDENSADO A | SEÑAL | CPF2 | 24 | SI | 48 | 2 | 50 | SEÑAL / INSTRUMENTO | MOTOR/ACCIONAMIENTO
MC-M-PAY-23310 B | 102-DP-VFD-23310 B | M-PAY-23310 B | - | 250 | 300 V - Arm - BG + BI | 8x3x1,31 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE CONDENSADO A | SEÑAL | CPF2 | 24 | SI | 48 | 2 | 50 | SEÑAL / INSTRUMENTO | MOTOR/ACCIONAMIENTO
MC-M-PAY-23310 C | 102-DP-VFD-23310 C | M-PAY-23310 C | - | 250 | 300 V - Arm - BG + BI | 8x3x1,31 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE CONDENSADO A | SEÑAL | CPF2 | 24 | SI | 48 | 2 | 50 | SEÑAL / INSTRUMENTO | MOTOR/ACCIONAMIENTO
MC-M-PAY-24210 A | 102-DP-VFD-24210 A | M-PAZ-24210 A | - | 230 | 300 V - Arm - BG + BI | 8x3x1,31 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA A | SEÑAL | CPF2 | 24 | SI | 48 | 2 | 50 | SEÑAL / INSTRUMENTO | MOTOR/ACCIONAMIENTO
MC-M-PAY-24210 B | 102-DP-VFD-24210 B | M-PAZ-24210 B | - | 230 | 300 V - Arm - BG + BI | 8x3x1,31 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA A | SEÑAL | CPF2 | 24 | SI | 48 | 2 | 50 | SEÑAL / INSTRUMENTO | MOTOR/ACCIONAMIENTO
MC-M-PAY-24210 C | 102-DP-VFD-24210 C | M-PAZ-24210 C | - | 230 | 300 V - Arm - BG + BI | 8x3x1,31 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA A | SEÑAL | CPF2 | 24 | SI | 48 | 2 | 50 | SEÑAL / INSTRUMENTO | MOTOR/ACCIONAMIENTO
MC-M-PBM-24340 A | 102-CCM-007 | M-PBM-24340 A | - | 130 | 300 V - Arm - BG + BI | 8x3x1,31 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE TRANSFERENCIA A | SEÑAL | CPF2 | 24 | SI | 48 | 2 | 50 | SEÑAL / INSTRUMENTO | MOTOR/ACCIONAMIENTO
MC-M-PBM-24340 B | 102-CCM-007 | M-PBM-24340 B | - | 130 | 300 V - Arm - BG + BI | 8x3x1,31 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE TRANSFERENCIA CALEFACTORAS MOTORES | SEÑAL | CPF2 | 24 | SI | 48 | 2 | 50 | SEÑAL / INSTRUMENTO | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-23310 A | 102-DP-VFD-23310 A | M-PAY-23310 A | 220 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE CONDENSADO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-23310 B | 102-DP-VFD-23310 B | M-PAY-23310 B | 220 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE CONDENSADO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-23310 C | 102-DP-VFD-23310 C | M-PAY-23310 C | 220 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE CONDENSADO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-24210 A | 102-DP-VFD-24210 A | M-PAZ-24210 A | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-24210 B | 102-DP-VFD-24210 B | M-PAZ-24210 B | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-24210 C | 102-DP-VFD-24210 C | M-PAZ-24210 C | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE INYECCION DE AGUA A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-23040 A | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 A | 220 | 390 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA BOOSTER CONDENSADO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RCM-PAY-23040 B | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 B | 220 | 390 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA BOOSTER CONDENSADO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-23040 C | 102-CCM-007 | M-PAY-23040 C | 220 | 390 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA BOOSTER CONDENSADO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PAY-23140 A | 102-CCM-007 | M-PAY-23140 A | 220 | 390 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x6 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA BOOSTER CONDENSADO A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PBM-24390 A | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 A | 220 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PBM-24390 B | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 B | 220 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PBM-24390 C | 102-CCM-007 | M-PBM-24390 C | 220 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PBM-24340 A | 102-CCM-007 | M-PBM-24340 A | 220 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE TRANSFERENCIA A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PBM-24340 B | 102-CCM-007 | M-PBM-24340 B | 220 | 130 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE TRANSFERENCIA A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PBA-97160 A | 102-CCM-007 | M-PBA-97160 A | 220 | 120 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-PBA-97160 B | 102-CCM-007 | M-PBA-97160 B | 220 | 120 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | MOTOR/ACCIONAMIENTO
P-RC-M-14017A | 102-CCM-005 | M-14017A | 220 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-14017B | 102-CCM-005 | M-14017B | 220 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-26005A | 102-CCM-005 | M-26005A | 220 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-26005B | 102-CCM-005 | M-26005B | 220 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-26012 | 102-CCM-005 | M-26012 | 220 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29112A | 102-CCM-005 | M-29112A | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29112B | 102-CCM-005 | M-29112B | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29132A | 102-CCM-005 | M-29132A | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29132B | 102-CCM-005 | M-29132B | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29185 | 102-CCM-005 | M-29185 | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29186 | 102-CCM-005 | M-29186 | 220 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29212A | 102-CCM-005 | M-29212A | 220 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29212B | 102-CCM-005 | M-29212B | 220 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29232A | 102-CCM-005 | M-29232A | 220 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29232B | 102-CCM-005 | M-29232B | 220 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29285 | 102-CCM-005 | M-29285 | 220 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29286 | 102-CCM-005 | M-29286 | 220 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29312A | 102-CCM-005 | M-29312A | 220 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29312B | 102-CCM-005 | M-29312B | 220 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29332A | 102-CCM-005 | M-29332A | 220 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29332B | 102-CCM-005 | M-29332B | 220 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29385 | 102-CCM-005 | M-29385 | 220 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-29386 | 102-CCM-005 | M-29386 | 220 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-94204-A | 102-CCM-005 | M-94204-A | 220 | 430 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-94204-B | 102-CCM-005 | M-94204-B | 220 | 430 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-94213A | 102-CCM-005 | M-94213A | 220 | 430 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | A | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
P-RC-M-94213B | 102-CCM-005 | M-94213B | 220 | 430 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x4 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 |  | POTENCIA_BT | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | OTROS/VERIFICAR
C-VS-14017A | 102-CCM-005 | VS-14017A | 110 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-14017B | 102-CCM-005 | VS-14017B | 110 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-14018B | 102-CCM-005 | VS-14018B | 110 | 220 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-26011A | 102-CCM-005 | VS-26011A | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-26011B | 102-CCM-005 | VS-26011B | 110 | 150 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29112A | 102-CCM-005 | VS-29112A | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29112B | 102-CCM-005 | VS-29112B | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29132A | 102-CCM-005 | VS-29132A | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29132B | 102-CCM-005 | VS-29132B | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29185 | 102-CCM-005 | VS-29185 | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29186 | 102-CCM-005 | VS-29186 | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29212A | 102-CCM-005 | VS-29212A | 110 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29212B | 102-CCM-005 | VS-29212B | 110 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29232A | 102-CCM-005 | VS-29232A | 110 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29232B | 102-CCM-005 | VS-29232B | 110 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29285 | 102-CCM-005 | VS-29285 | 110 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29286 | 102-CCM-005 | VS-29286 | 110 | 215 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29312A | 102-CCM-005 | VS-29312A | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29312B | 102-CCM-005 | VS-29312B | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29332A | 102-CCM-005 | VS-29332A | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29332B | 102-CCM-005 | VS-29332B | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29385 | 102-CCM-005 | VS-29385 | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-29386 | 102-CCM-005 | VS-29386 | 110 | 190 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-EAL-94270A | 102-CCM-005 | VS-EAL-94270A | 110 | 430 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-EAL-94270B | 102-CCM-005 | VS-EAL-94270B | 110 | 430 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-M-PAY-23310 A | 102-DP-VFD-23310 A | VS-M-PAY-23310 A | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-M-PAY-23310 B | 102-DP-VFD-23310 B | VS-M-PAY-23310 B | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES | A | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-M-PAY-23310 C | 102-DP-VFD-23310 C | VS-M-PAY-23310 C | 110 | 250 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-M-PAZ-24210 A | 102-DP-VFD-24210 A | VS-M-PAZ-24210 A | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-M-PAZ-24210 B | 102-DP-VFD-24210 B | VS-M-PAZ-24210 B | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
C-VS-M-PAZ-24210 C | 102-DP-VFD-24210 C | VS-M-PAZ-24210 C | 110 | 230 | 1kV-XLPE-Arm-CU | 2x2,5 | SEÑALES |  | CONTROL | CPF2 | 2 | SI | 4 | 2 | 6 | CONTROL | OTROS/VERIFICAR
MC-CPF-CPC-001 | 102-PMS-001 | CPF-CPC-001 |  |  | 300 V - Arm - BG | 6x2x0,5 | SEÑALES | DESLASTRE A PANEL DE CONTROL DE VENTANA OPERATIVA | SEÑAL | CPF2 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | TABLERO/CCM
MC-102-DP-VFD-23310 A | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 A |  |  | 300 V - Arm - BG | 6x2x0,5 | SEÑALES |  | SEÑAL | CPF2 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR
MC-102-DP-VFD-23310 B | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 B |  |  | 300 V - Arm - BG | 6x2x0,5 | SEÑALES |  | SEÑAL | CPF2 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR
MC-102-DP-VFD-23310 C | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 C |  |  | 300 V - Arm - BG | 6x2x0,5 | SEÑALES |  | SEÑAL | CPF2 | 12 | SI | 24 | 2 | 26 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR
MC-102-DP-VFD-23310 A1 | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 A |  |  | 300 V - Arm - BG/BI | 2x2x0,5 | SEÑALES | SEÑAL ANALOGICA SET POINT VEL. A VFD MT | SEÑAL | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR
MC-102-DP-VFD-23310 B1 | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 B |  |  | 300 V - Arm - BG/BI | 2x2x0,5 | SEÑALES | SEÑAL ANALOGICA SET POINT VEL. A VFD MT | SEÑAL | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR
MC-102-DP-VFD-23310 C1 | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 C |  |  | 300 V - Arm - BG/BI | 2x2x0,5 | SEÑALES | SEÑAL ANALOGICA SET POINT VEL. A VFD MT | SEÑAL | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR
MC-102-DP-VFD-23310 A2 | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 A |  |  | 300 V - Arm - BG/BI | 2x2x0,5 | SEÑALES |  | SEÑAL | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR
MC-102-DP-VFD-23310 B2 | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 B |  |  | 300 V - Arm - BG/BI | 2x2x0,5 | SEÑALES |  | SEÑAL | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR
MC-102-DP-VFD-23310 C2 | CPF-CPC-001 | 102-DP-VFD-23310 C |  |  | 300 V - Arm - BG/BI | 2x2x0,5 | SEÑALES |  | SEÑAL | CPF2 | 4 | SI | 8 | 2 | 10 | SEÑAL / INSTRUMENTO | VFD/VARIADOR

## 2_Resumen_Formaciones
FORMACION | CONST | TIPO | CANT_CABLES | METROS_TOTAL | CPF1_m | CPF2_m | % CPF2
7x2,5+T | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | CONTROL | 96 | 17390 | 0 | 17390 | 100
2x4 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 105 | 10905 | 540 | 10365 | 95
2x2,5 | 1kV-XLPE-Arm-CU | CONTROL | 39 | 7270 | 200 | 7070 | 97.2
2x6 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 15 | 4480 | 0 | 4480 | 100
3x240 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 23 | 4050 | 0 | 4050 | 100
3x120/70 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 8 | 4000 | 0 | 4000 | 100
4x4 | 1kV-XLPE-CU | POTENCIA_BT | 20 | 3860 | 130 | 3730 | 96.6
4x10+T | 1kV-XLPE-Arm-T-RF-CU | POTENCIA_BT | 24 | 3560 | 0 | 3560 | 100
3x35 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 16 | 2960 | 0 | 2960 | 100
3x50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 10 | 2700 | 0 | 2700 | 100
3x6 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 11 | 2350 | 0 | 2350 | 100
3x16 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 9 | 2290 | 0 | 2290 | 100
4x4+T | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | POTENCIA_BT | 12 | 1820 | 0 | 1820 | 100
1x240 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 65 | 1810 | 960 | 850 | 47
3x95 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 14 | 1740 | 0 | 1740 | 100
3x10 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 10 | 1740 | 0 | 1740 | 100
8x3x1,31 | 300 V - Arm - BG + BI | SEÑAL | 8 | 1700 | 0 | 1700 | 100
3x25 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 9 | 1560 | 0 | 1560 | 100
4x25/16 | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | POTENCIA_BT | 12 | 1200 | 0 | 1200 | 100
2x2,5+T | 1kV-XLPE-Arm-CU | SEÑAL | 14 | 1050 | 1050 | 0 | 0
2x10 | 1kV-XLPE-CU | CONTROL | 6 | 1040 | 0 | 1040 | 100
12x2,5 | 1kV-XLPE-Arm-CU | SEÑAL | 8 | 600 | 600 | 0 | 0
3x25/16 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 6 | 590 | 150 | 440 | 74.6
3x50+T | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 3 | 570 | 0 | 570 | 100
3x25+T | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 3 | 570 | 0 | 570 | 100
2x35 | 1kV-XLPE-Arm-RF-CU | POTENCIA_BT | 3 | 540 | 0 | 540 | 100
F.O. | F.O. multimodo | FO | 3 | 480 | 80 | 400 | 83.3
2x50 | 1kV-XLPE-CU | CONTROL | 2 | 410 | 0 | 410 | 100
3x35/16 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 3 | 400 | 200 | 200 | 50
3x70 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 2 | 400 | 0 | 400 | 100
3x4 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 2 | 300 | 0 | 300 | 100
7x2,5 | 1kV-XLPE-Arm-CU | CONTROL | 10 | 290 | 290 | 0 | 0
15 |  | CONTROL | 9 | 216 | 0 | 216 | 100
3x2,5 | 1kV-XLPE-Arm-CU | CONTROL | 6 | 160 | 160 | 0 | 0
3x95/50 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 4 | 160 | 0 | 160 | 100
1x70 | 13,2kV-XLPE-Arm-B-CU | POTENCIA_MT | 6 | 120 | 120 | 0 | 0
2x4+T | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | POTENCIA_BT | 1 | 100 | 100 | 0 | 0
3x150 | 1kV-XLPE-RF-CU | POTENCIA_BT | 5 | 100 | 0 | 100 | 100
3x150/70 | 1kV-XLPE-CU | POTENCIA_BT | 4 | 80 | 0 | 80 | 100
2x25 | 1kV-XLPE-CU | CONTROL | 2 | 80 | 0 | 80 | 100
3x50/25 | 1kV-XLPE-Arm-CU | POTENCIA_BT | 1 | 60 | 0 | 60 | 100
2x95 | 1kV-XLPE-RF-CU | CONTROL | 5 | 50 | 0 | 50 | 100
3x2,5+T | 1kV-XLPE-Arm-T-CU | CONTROL | 2 | 40 | 40 | 0 | 0
1x2x0,5 | 300 V - Arm - BG | SEÑAL | 2 | 30 | 30 | 0 | 0
3x240/120 | 1kV-XLPE-CU | POTENCIA_BT | 1 | 20 | 0 | 20 | 100
2x120 | 1kV-XLPE-RF-CU | POTENCIA_BT | 2 | 20 | 0 | 20 | 100
2x16 | 1kV-XLPE-CU | POTENCIA_BT | 2 | 20 | 0 | 20 | 100
6x2x0,5 | 300 V - Arm - BG | SEÑAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2x2x0,5 | 300 V - Arm - BG/BI | SEÑAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 633 | 85881 | 4650 | 81231 | 94.6

## 3_Cargas_CPF2
TAG_EQUIPO | DESCRIPCION | TENSION_V | CCM_ALIMENTADOR | FORMACION_POTENCIA | LONGITUD_m | AREA | TIPO_CARGA
102-BB-001A |  | 220 | 102-UPS-001-A | 2x120 | 10 | SALA ELÉCTRICA 4 | INSTRUMENTO
102-BB-001B |  | 220 | 102-UPS-001-B | 2x120 | 10 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
102-BY-001 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x150 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
102-CCM-005AUX1 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 0 | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-005AUX2 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 0 | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-005AUX3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 0 | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-005AUX4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-005 0 | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-006AUX1 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-006AUX2 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-006AUX3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-006AUX4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-006AUX5 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-006AUX6 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-006 0 | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-007AUX1 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 0 | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-007AUX2 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 0 | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-007AUX3 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 0 | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-CCM-007AUX4 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR CCM-007 0 | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-DP-001 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x150/70 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-DP-001-TRA | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRACING 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x240/120 | 20 | Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 293 | CONTROL
102-DP-001UPS-A |  | 220 | 102-UPS-001-A | 2x95 | 10 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-DP-001UPS-B |  | 220 | 102-UPS-001-B | 2x95 | 10 | SALA ELÉCTRICA 3 | SSAA
102-DP-101 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x25/16 | 60 | SALA ELÉCTRICA 3 | CONTROL
102-DP-101UPS-A |  | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x10 | 60 | SALA ELÉCTRICA 3 | SSAA
102-DP-101UPS-B |  | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x10 | 60 | SALA ELÉCTRICA 3 | SSAA
102-DP-471-A |  | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x35 | 80 | SALA ELÉCTRICA 3 | CONTROL
102-DP-471-B |  | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x35 | 80 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-DP-472 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x25/16 | 80 | SALA ELÉCTRICA 3 | CONTROL
102-DP-473A | Tablero Conversión 220VAC/24VCC (Alimentador A\ 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x16 | 10 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CONTROL
102-DP-473B | Tablero Conversión 220VAC/24VCC (Alimentador B\ 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x16 | 10 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CONTROL
102-DP-VFD-23310 A | BOMBA DE CONDENSADO 0 | 6600 | 102-TGMT-002 | 3x25 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | VFD_MT
102-DP-VFD-23310 B | BOMBA DE CONDENSADO 0 | 6600 | 102-TGMT-002 | 3x25 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | VFD_MT
102-DP-VFD-23310 C | BOMBA DE CONDENSADO 0 | 6600 | 102-TGMT-002 | 3x25 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | VFD_MT
102-DP-VFD-24210 A | BOMBA DE INYECCION DE AGUA | 460 | 102-TR-24210 A | 3x240 | 30 | SALA ELÉCTRICA 3 | VFD_BT
102-DP-VFD-24210 B | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | 460 | 102-TR-24210 B | 3x240 | 30 | SALA ELÉCTRICA 3 | VFD_BT
102-DP-VFD-24210 C | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | 460 | 102-TR-24210 C | 3x240 | 30 | SALA ELÉCTRICA 3 | VFD_BT
102-HVAC-001 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x95/50 | 20 | Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 293 | INSTRUMENTO
102-HVAC-101 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x95/50 | 60 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
102-JBI-001 |  | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | ILUMINACION
102-JBI-002 | Iluminación ext. normal - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 130 | Iluminación ext. normal - Área PTA | ILUMINACION
102-JBI-003 |  | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 220 | Iluminación ext. normal - Área PTA | ILUMINACION
102-JBI-004 | Iluminación ext. normal - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 150 | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBI-005 | Iluminación ext. normal - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp A | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 130 | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | MOTOR_BT
102-JBI-006 | Iluminación ext. normal - Áreas Almacenamiento de cond e Iny. De Agua A | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 200 | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBI-007 | Iluminación ext. normal- Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007 A | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 80 | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBI-008 |  | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 220 | Iluminación ext. normal - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBI-009 |  | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 200 | Iluminación ext. normal- Área Servicios Aire y Nitrógeno | ILUMINACION
102-JBI-010 | Iluminación Vial Calle E A | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 100 | Iluminación ext. normal- Área KOD | ILUMINACION
102-JBI-011 | Iluminación Vial Calle E1 A | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 100 | Iluminación ext. normal- Área KOD | ILUMINACION
102-JBI-012 | Iluminación Vial Calle 2 A | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 100 | Iluminación ext. normal- Área KOD | ILUMINACION
102-JBI-013 | Iluminación Vial Calle 3 A | 380 | 102-LP-001 | 4x10+T | 100 | Iluminación ext. normal- Área KOD | ILUMINACION
102-JBIE-001 |  | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 150 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBIE-002 | Iluminación ext. emergencia - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes A | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 130 | Iluminación ext. emergencia - Área PTA | ILUMINACION
102-JBIE-003 |  | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 220 | Iluminación ext. emergencia - Área PTA | ILUMINACION
102-JBIE-004 | Iluminación ext. emergencia - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb A | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBIE-005 | Iluminación ext. emergencia - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp A | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 130 | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | MOTOR_BT
102-JBIE-006 | Iluminación ext. emergencia - Áreas Almacenamiento de cond e Iny. De Agua A | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 200 | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBIE-007 | Iluminación ext. emergencia - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007 A | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 80 | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBIE-008 |  | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 220 | Iluminación ext. emergencia - Área 942 HOT OIL | ILUMINACION
102-JBIE-009 |  | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 200 | Iluminación ext. emergencia - Área Servicios Aire y Nitrógeno | ILUMINACION
102-JBIE-010 | Iluminación Vial Emergencia Calle E y E1 A | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 100 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | ILUMINACION
102-JBIE-011 | Iluminación Vial Emergencia Calle 2 y 3 102-DP-001-TRA | 380 | 102-LP-002 | 4x10+T | 100 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | ILUMINACION
102-JBT-001 | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-002 | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-003 | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-004 | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-005 | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-006 | JUNCTION BOX TRACING EN CAMPO | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-140 | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 140 A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-260 | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 260 A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 130 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-290 | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 290 A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 220 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-291 | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 291 A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 150 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-292 | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 292 A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 140 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-JBT-293 | JUNCTION BOX TRACING - MODULO 293 A | 380 | 102-DP-001-TRA | 4x4+T | 130 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | CALEFACCION
102-LP-001 | TABLERO DE ILUMINACIÓN Y TOMAS CPF2 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x150/70 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | ILUMINACION
102-LP-002 | TABLEROS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA CPF2 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x150/70 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | ILUMINACION
102-LP-101 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ILUMINACION NORMAL 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x150/70 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | ILUMINACION
102-LP-102 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x50/25 | 60 | SALA ELÉCTRICA 3 | ILUMINACION
102-PC-001 | TABLERO PROTECCION CATODICA 102-UPS-001 | 380 | 102-CCM-006 | 3x35/16 | 200 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-PC-101 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATODICA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x25/16 | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | CONTROL
102-PC-102 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATODICA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x25/16 | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | CONTROL
102-PMS-001-A |  | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | CONTROL
102-PMS-001-B |  | 220 | 102-DP-001UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-PMS-101-A |  | 220 | 102-DP-101UPS-A | 2x4 | 60 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-PMS-101-B |  | 220 | 102-DP-101UPS-B | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-TGMT-001A | 0 | 13200 | 670-TGMT-001-K01 | 3x95 | 350 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-TGMT-001B | 0 | 13200 | 670-TGMT-001-K14 | 3x95 | 350 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-TGMT-002A | TRANSFORMADOR BOMBAS DE CONDENSADO 0 | 6600 | 102-TRMT-001A | 3x95 | 15 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-TGMT-002B | TRANSFORMADOR BOMBAS DE CONDENSADO 0 | 6600 | 102-TRMT-001B | 3x95 | 15 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-TM-001-1 |  | 380 | 102-LP-001 | 4x25/16 | 150 | Iluminación ext. normal- Área KOD | SSAA
102-TM-001-2 |  | 380 | 102-TM-001-1 | 4x25/16 | 50 | Tomacorrientes - Área PTA | SSAA
102-TM-002-1 | Tomacorrientes - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes A | 380 | 102-LP-001 | 4x25/16 | 150 | Tomacorrientes - Área PTA | SSAA
102-TM-002-2 | Tomacorrientes - Áreas Unidad Trat de Condensado 260 y Efluentes A | 380 | 102-TM-002-1 | 4x25/16 | 50 | Tomacorrientes - Área PTA | SSAA
102-TM-003-1 |  | 380 | 102-LP-001 | 4x25/16 | 150 | Tomacorrientes - Área PTA | SSAA
102-TM-003-2 |  | 380 | 102-TM-003-1 | 4x25/16 | 50 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | SSAA
102-TM-004-1 | Tomacorrientes - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb A | 380 | 102-LP-001 | 4x25/16 | 150 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | SSAA
102-TM-004-2 | Tomacorrientes - Áreas Unidad Proc de Gas 140 y Skid Gas Comb A | 380 | 102-TM-004-1 | 4x25/16 | 50 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | SSAA
102-TM-005-1 | Tomacorrientes - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp A | 380 | 102-LP-001 | 4x25/16 | 150 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | MOTOR_BT
102-TM-005-2 | Tomacorrientes - Áreas Compresores 291/292/293 y Serv. Comp A | 380 | 102-TM-005-1 | 4x25/16 | 50 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | MOTOR_BT
102-TM-006-1 | Tomacorrientes - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007 A | 380 | 102-LP-001 | 4x25/16 | 150 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | SSAA
102-TM-006-2 | Tomacorrientes - Salas Elect 3 /4 y Shelter INS007 102-LP-002 (EMERGENCIA\ | 380 | 102-TM-006-1 | 4x25/16 | 50 | Tomacorrientes - Área 942 HOT OIL | SSAA
102-TR-005A | 0 | 13200 | 102-TGMT-001-K05 | 3x95 | 40 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-TR-005B | 102-TGMT-002 0 | 13200 | 102-TGMT-001-K14 | 3x95 | 40 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-TR-006A | 0 | 13200 | 102-TGMT-001-K04 | 3x95 | 40 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-TR-006B | 0 | 13200 | 102-TGMT-001-K13 | 3x95 | 40 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-TR-007A | 0 | 13200 | 102-TGMT-001-K03 | 3x95 | 40 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-TR-007B | 0 | 13200 | 102-TGMT-001-K12 | 3x95 | 40 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-TR-24210 A | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x240 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
102-TR-24210 B | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x240 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
102-TR-24210 C | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x240 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
102-TRMT-001A | 0 | 13200 | 102-TGMT-001-K02 | 3x95 | 15 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-TRMT-001B | 0 | 13200 | 102-TGMT-001-K11 | 3x95 | 15 | SALA ELÉCTRICA 4 | CONTROL
102-UPS-001-A |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x150 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | SSAA
102-UPS-001-B |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x150 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | SSAA
102-VCC-001-A |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x150 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | SSAA
102-VCC-001-B |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x150 | 20 | SALA ELÉCTRICA 3 | SSAA
AIT-10279 | Analizador de presión de vapor 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 200 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
AIT-23310 | Analizador de presión de vapor 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 300 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
AIT-26001 | Analizador de presión de vapor 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 200 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
CA-001 | AIRE ACONDICIONADO 1 (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | 380 | 102-DP-472 | 4x4 | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
CA-002 | AIRE ACONDICIONADO 2 (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | 380 | 102-DP-472 | 4x4 | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
CA-003 | SECUENCIADOR (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | 220 | 102-DP-472 | 2x4 | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
CI-001 | ILUMINACIÓN INTERIOR (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | 220 | 102-DP-472 | 2x4 | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | ILUMINACION
CIE-001 | ILUMINACIÓN EXTERIOR (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 102-DP-473 (24Vcc\ | 220 | 102-DP-472 | 2x4 | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | ILUMINACION
CIN-001 | DETECCIÓN DE INCENDIO (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | 220 | 102-DP-472 | 2x4 | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
CP-29153 |  | 220 | 102-DP-471 | 2x6 | 180 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
CP-29253 |  | 220 | 102-DP-471 | 2x6 | 160 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
CP-29353 |  | 220 | 102-DP-471 | 2x6 | 140 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
CPF-COM-27A | Gabinete de comunicaciones IT/OT (42U\ (Alimentador A\ 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 20 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
CPF-COM-27B | Gabinete de comunicaciones IT/OT (42U\ (Alimentador B\ 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 20 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
CPF-CRE-XXX | CÁMARA IP PARA EXTERIOR 0 | 220 | 102-DP-001UPS-A | 2x4 | 20 | SALA ELÉCTRICA 4 | INSTRUMENTO
CPF-EAP-93110A |  | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 120 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
CPF-EAP-93110B |  | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 120 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
CPF-EAP-95130 |  | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 370 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
CPF-PAY-23310A |  | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 20 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
CPF-PAY-23310B |  | 220 | 102-DP-471 | 2x4 | 20 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
CT-001 | TOMACORRIENTES (A confirmar con Proveedor del Shelter\ 0 | 220 | 102-DP-472 | 2x4 | 15 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | SSAA
EAP-93110 A | CALENTADOR GAS COMBUSTIBLE AP 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x70 | 200 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
EAP-93110 B | CALENTADOR GAS COMBUSTIBLE AP 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x70 | 200 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
EAP-95130 A | CALENTADOR ELÉCTRICO KOD 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x95 | 370 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
EAP-95130 B | CALENTADOR ELÉCTRICO KOD 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x95 | 370 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
HTR-29167 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x25+T | 200 | Engine KIM HS Glycol Heater - Área 291 | CONTROL
HTR-29183 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x50+T | 200 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | CONTROL
HTR-29267 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x25+T | 190 | Engine KIM HS Glycol Heater - Área 292 | CONTROL
HTR-29283 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x50+T | 190 | Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 291 | CONTROL
HTR-29367 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x25+T | 180 | Engine KIM HS Glycol Heater - Área 293 | CONTROL
HTR-29383 |  | 380 | 102-CCM-006 | 3x50+T | 180 | Compressor KIM HS Prelube Heater - Área 292 | CONTROL
LCP-100 | Tablero Ignición Flare 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x35 | 380 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
LCP-94213A |  | 220 | 102-DP-471 | 2x10 | 430 | Iluminación ext. emergencia - Área KOD | INSTRUMENTO
LCP-94213B |  | 220 | 102-DP-471 | 2x10 | 430 | Sigma Heater Local Control Panel- Área 942 | INSTRUMENTO
LCP-MBE-92020 | SKID GENERACIÓN DE NITRÓGENO (tablero de control\ 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x6 | 500 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
LCP-MBE-92030 | SKID GENERACIÓN DE NITRÓGENO (tablero de control\ 0 | 220 | 102-DP-471 | 2x6 | 500 | Sigma Heater Local Control Panel - Área 942 | INSTRUMENTO
M-14017A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-14017B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 150 | GLYCOL PUMPS - PUMP "A" - Area 140 | MOTOR_BT
M-14018B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x6 | 150 | GLYCOL PUMPS - PUMP "B" - Area 140 | MOTOR_BT
M-14020A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x4 | 150 | REGEN GAS AIR COOLER - Area 140 | MOTOR_BT
M-14020B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x4 | 150 | REGEN WATER PUMPS - PUMP "A" - Area 140 | MOTOR_BT
M-26005A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x16 | 150 | REGEN WATER PUMPS - PUMP "B" - Area 140 | MOTOR_BT
M-26005B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x16 | 150 | WATER WASH RECYCLE PUMP "A" - Area 260 | MOTOR_BT
M-26011A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x50 | 150 | WATER WASH RECYCLE PUMP "B" - Area 260 | MOTOR_BT
M-26011B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x50 | 150 | CONDENSATE COOLER - Area 260 | MOTOR_BT
M-26012 |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x16 | 150 | CONDENSATE COOLER - Area 260 | MOTOR_BT
M-29002A | Off Gas Common Suction Drum Pump A-Area 290 | 380 | 102-CCM-005 | 3x6 | 200 | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 | MOTOR_BT
M-29002B | Off Gas Common Suction Drum Pump B-Area 290 | 380 | 102-CCM-005 | 3x6 | 200 | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 | MOTOR_BT
M-29112A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x10 | 180 | CONDENSATE RECYCLE PUMP - Area 260 | MOTOR_BT
M-29112B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x10 | 180 | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 291 | MOTOR_BT
M-29132A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 180 | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 291 | MOTOR_BT
M-29132B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 180 | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 291 | MOTOR_BT
M-29185 |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 180 | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 291 | MOTOR_BT
M-29186 |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 180 | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 291 | MOTOR_BT
M-29212A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x10 | 160 | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 291 | MOTOR_BT
M-29212B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x10 | 160 | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 292 | MOTOR_BT
M-29232A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 160 | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 292 | MOTOR_BT
M-29232B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 160 | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 292 | MOTOR_BT
M-29285 |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 160 | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 292 | MOTOR_BT
M-29286 |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 160 | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 292 | MOTOR_BT
M-29312A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x10 | 140 | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 292 | MOTOR_BT
M-29312B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x10 | 140 | Off Gas 1St Stage intercooler - Área 293 | MOTOR_BT
M-29332A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 140 | Off Gas 2St Stage intercooler - Área 293 | MOTOR_BT
M-29332B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 140 | Sales Gas Compressor Cooler Fan A - Área 293 | MOTOR_BT
M-29385 |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 140 | Sales Gas Compressor Cooler Fan B - Área 293 | MOTOR_BT
M-29386 |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x35 | 140 | Engine Aux Water Cooler Fan - Área 293 | MOTOR_BT
M-94204-A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x240 | 450 | Engine Jacket Water Cooler Fan - Área 293 | MOTOR_BT
M-94204-B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x240 | 450 | PROCESS HEAT MEDIUM PUMP A - Área 942 | MOTOR_BT
M-94213A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x240 | 450 | PROCESS HEAT MEDIUM PUMP B - Área 942 | MOTOR_BT
M-94213B |  | 220 | 102-CCM-005 | 2x4 | 430 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-EAL-23310 A1 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x6 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-EAL-23310 A2 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x6 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-EAL-23310 B1 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x6 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-EAL-23310 B2 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x6 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-EAL-23310 C1 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x6 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-EAL-23310 C2 | PLAN DE SELLO BOMBA DE CONDENSADO | 380 | 102-CCM-007 | 3x6 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-EAL-94270A |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x16 | 450 | Heat Medium Combustion Air Blower - Área 942 | MOTOR_BT
M-EAL-94270B |  | 380 | 102-CCM-005 | 3x16 | 450 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAY-23040 A | BOMBA BOOSTER CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x50 | 440 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PAY-23040 B | BOMBA BOOSTER CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x50 | 440 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PAY-23040 C | BOMBA BOOSTER CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x50 | 440 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PAY-23040 D | BOMBA BOOSTER CONDENSADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x50 | 440 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PAY-23140 A | BOMBA BOOSTER CONDENSADO A | 220 | 102-CCM-007 | 2x6 | 390 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAY-23310 A | BOMBA DE CONDENSADO 0 | 6600 | 102-DP-VFD-23310 A | 3x25 | 350 | SALA ELÉCTRICA 4 | MOTOR_MT
M-PAY-23310 B | BOMBA DE CONDENSADO 0 | 6600 | 102-DP-VFD-23310 B | 3x25 | 350 | SALA ELÉCTRICA 4 | MOTOR_MT
M-PAY-23310 C | BOMBA DE CONDENSADO | 6600 | 102-DP-VFD-23310 C | 3x25 | 350 | SALA ELÉCTRICA 4 | MOTOR_MT
M-PAY-95140 A | BOMBA KOD 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x35 | 370 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAY-95140 B | BOMBA KOD 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x35 | 370 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAY-97110 A | BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS | 380 | 102-CCM-006 | 3x10 | 270 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAY-97110 B | BOMBAS SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS | 380 | 102-CCM-006 | 3x10 | 270 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAY-97320 A | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x10 | 120 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAY-97320 B | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x10 | 120 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAZ-24210 A | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | 460 | 102-DP-VFD-24210 A | 3x240 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PAZ-24210 B | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | 460 | 102-DP-VFD-24210 B | 3x240 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PAZ-24210 C | BOMBA DE INYECCION DE AGUA 0 | 460 | 102-DP-VFD-24210 C | 3x240 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PAZ-24430 A | BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES | 380 | 102-CCM-006 | 3x16 | 280 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PAZ-24430 B | BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES | 380 | 102-CCM-006 | 3x16 | 280 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | MOTOR_BT
M-PBA-24420 A | BOMBA DE SKIMMEADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x6 | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBA-24420 B | BOMBA DE SKIMMEADO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x6 | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBA-97150 A | BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x16 | 190 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBA-97150 B | BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x16 | 190 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBA-97160 A | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x50 | 190 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBA-97160 B | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x50 | 190 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBM-24340 A | BOMBA DE TRANSFERENCIA A | 380 | 102-CCM-007 | 3x50 | 130 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBM-24340 B | BOMBA DE TRANSFERENCIA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x50 | 130 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBM-24390 A | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x25 | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBM-24390 B | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES 0 | 380 | 102-CCM-007 | 3x25 | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
M-PBM-24390 C | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES A | 380 | 102-CCM-007 | 3x25 | 150 | SALA ELÉCTRICA 3 | MOTOR_BT
MAN-90006 | Generador de Emergencia - CCM-006 Barra C | 380 | 102-CCM-006 | 1x240 | 50 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90200 A | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 180 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90200 B | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 180 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90201 | SKID QUÍMICO DE SECUESTRANTE DE OXÍGENO 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 180 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90202 B | SKID QUÍMICO DE BIOCIDA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 180 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90202 C | SKID QUÍMICO DE BIOCIDA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 180 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90203 B | SKID QUÍMICO DE BIOCIDA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 180 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90203 C | SKID QUÍMICO DE BIOCIDA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 180 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90206 A | SKID QUÍMICO DE DESEMULSIONANTE 0 | 380 | 102-CCM-006 | 4x4 | 250 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
SKZZ-90207 A | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES 0 | 380 | 102-CCM-006 | 4x4 | 250 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
SKZZ-90208 A | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN 0 | 380 | 102-CCM-006 | 4x4 | 250 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
SKZZ-90209 A | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HALITA 0 | 380 | 102-CCM-006 | 4x4 | 250 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
SKZZ-90212 A | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HIDRATOS 0 | 380 | 102-CCM-006 | 4x4 | 220 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
SKZZ-90213 | SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HIDRATOS 0 | 380 | 102-CCM-006 | 4x4 | 220 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
SKZZ-90216 | SKID QUÍMICO DE SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO 0 | 380 | 102-CCM-006 | 4x4 | 250 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
SKZZ-90217 | SKID QUÍMICO BIOCIDA 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90218 | SKID QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-90219 | SKID QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN 0 | 380 | 102-CCM-007 | 4x4 | 250 | SALA ELÉCTRICA 3 | INSTRUMENTO
SKZZ-91040 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x120/70 | 500 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO
SKZZ-91050 | SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE 0 | 380 | 102-CCM-006 | 3x120/70 | 500 | Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942 | INSTRUMENTO

## 4_Estimacion_Instalacion
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CPF-2 LA CALERA II
Base: 3 cuadrillas eléctricas x 4 personas ¦ 8 hs/día efectivas ¦ Rendimientos campo Patagonia
CATEGORIA | ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | RENDIMIENTO | DIAS_CUADRILLA | CUADRILLAS | DIAS_PARALELO | OBSERVACION
── TENDIDO DE CABLES ──
TENDIDO | Cables Potencia MT (13.2/6.6kV) | 2110 | m | 30 m/día/cuadrilla | 70.3 | 2 | 35.1 | 18 cables ¦ Req. maniobras especiales MT
TENDIDO | Cables Potencia BT Grande (≥35mm²) | 17470 | m | 50 m/día/cuadrilla | 349.4 | 3 | 116.5 | 104 cables ¦ 3x240, 3x150, 3x95, 3x50mm²
TENDIDO | Cables Potencia BT Mediano (10-35mm²) | 11250 | m | 80 m/día/cuadrilla | 140.6 | 3 | 46.9 | 71 cables ¦ 3x16, 3x25mm²
TENDIDO | Cables Potencia BT Pequeño (<10mm²) | 21875 | m | 120 m/día/cuadrilla | 182.3 | 3 | 60.8 | 127 cables ¦ 3x4, 3x6, 4x4mm²
TENDIDO | Cables Control + Señales | 28126 | m | 100 m/día/cuadrilla | 281.3 | 3 | 93.8 | 192 cables ¦ multiconductores
TENDIDO | Cables Fibra Óptica | 400 | m | 200 m/día/cuadrilla | 2 | 1 | 2 | 1 cables FO
TENDIDO | Cables Ethernet UTP | 0 | m | 150 m/día/cuadrilla | 0 | 1 | 0 | 0 cables ETH
── CONEXIONADO Y TERMINACIÓN ──
CONEXIONADO | Terminales MT (6.6/13.2kV) | 36 | extremos | 8 hs/extremo = 1 día | 36 | 2 | 18 | Req. técnicos especializados MT ¦ ABB/AESA
CONEXIONADO | Terminales BT Grande (≥35mm²) | 208 | extremos | 3 hs/extremo | 78 | 3 | 26 | Zapatas + precintos + termorretráctil
CONEXIONADO | Terminales BT Mediano/Pequeño | 396 | extremos | 1.5 hs/extremo | 74.2 | 3 | 24.7 | Terminales preaislados
CONEXIONADO | Cables de Control (peinado+etiq.+prueba) | 192 | cables | 4 hs/cable | 96 | 3 | 32 | Incluye control, señales y vibroswitches
── MONTAJE DE EQUIPOS ──
MONTAJE | CCMs BT (grandes >20 bahías) | 3 | unidades | 5 días/CCM | 15 | 2 | 7.5 | CCM-005, CCM-006, CCM-007 ¦ Llegan en ABB S3/S4
MONTAJE | Celdas MT (TGMT + TRMT) | 6 | equipos | 3 días/equipo | 18 | 2 | 9 | TGMT-001, TGMT-002, TRMT-001A/B ¦ Izaje + nivelación
MONTAJE | Motores MT (>90kW, 6.6kV) | 6 | motores | 2 días/motor | 12 | 2 | 6 | M-PAY-23310 A/B/C, M-PAZ-24210 A/B/C ¦ Izaje + alineación
MONTAJE | Motores BT Grande (>90kW) | 19 | motores | 1 día/motor | 19 | 3 | 6.3 | PAY-23040, PAZ bombas transferencia
MONTAJE | Motores BT Mediano (22-90kW) | 42 | motores | 0.5 días/motor | 21 | 3 | 7 | PBM-24390, PBA-24420, etc.
MONTAJE | Motores BT Pequeño (<22kW) | 15 | motores | 0.25 días/motor | 3.75 | 3 | 1.2 | Auxiliares, vibroswitches, EAL-23310
── PRUEBAS Y ENERGIZACIÓN ──
PRUEBAS | Pruebas de Aislación (Megger) por circuito | 513 | cables | 2 hs/cable = 0.25 días | 128.2 | 3 | 42.7 | Incluye registro y documentación ITP
PRUEBAS | Energización progresiva MT → BT | 1 | lote | 10 días fijos | 10 | 2 | 10 | Con presencia ABB + AESA + Cliente ¦ HOLD POINT
PRUEBAS | Precomisionado eléctrico funcional | 1 | lote | 15 días fijos | 15 | 2 | 15 | Loop check eléctrico + ajuste relés + secuencia arranque
PRUEBAS | SAT PMS en sitio (HOLD POINT PIE) | 1 | evento | 30 días (oct-dic 2027) | 30 | 1 | 30 | Ventana oct-dic 2027 per contrato ¦ ABB+Cliente
TOTAL DÍAS ESTIMADO (CON PARALELIZACIÓN) |  |  |  |  | MONTAJE TABLEROS: 9 + TENDIDO: 128 + CONEXION: 50 + PRUEBAS: 76 |  | 263 | ≈ 263 días calendario con 3 cuadrillas

## 5_Cronograma_Campo
CRONOGRAMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CPF-2 LA CALERA II - MAY 2027 → ENE 2028 ¦ Rev 2 ¦ 09-JUN-2026
# | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | DUR_DÍAS | RESPONSABLE | HITO/CONSTRAINT | OBSERVACION
1 | Recepción y verificación materiales eléctricos (CCMs S3/S4) | 07-Apr-2027 | 18-Apr-2027 | 12 | AESA/ABB | LLEGADA S4: 07-ABR-2027 | Inspección visual + megger de recepción CCMs, celdas MT
2 | Montaje celdas MT: TGMT-001/003 y TRMT-001A/B (Sala 4) | 14-Apr-2027 | 09-May-2027 | 26 | ABB+AESA | S4 en sitio ABR-2027 | Nivelación, interconexión barras, cableado de control interno
3 | Montaje CCM-005/006/007 en Sala 3 | 03-May-2027 | 24-May-2027 | 22 | ABB+AESA | S3 en sitio MAY-2027 | Alineación, anclaje, busbars, cableado auxiliares
4 | Instalación bandejas portacables principales (campo) | 21-Apr-2027 | 14-May-2027 | 24 | AESA |  | Bandeja MC1, MC2, MC3 - trayectos principales SE3→SE4→campo
5 | Tendido cables potencia MT (13.2kV/6.6kV) | 10-May-2027 | 07-Jun-2027 | 29 | AESA |  | Alimentadores TGMT-001A/B desde 670-TGMT-001 ¦ Req. herram. MT
6 | Tendido cables potencia BT - motores y cargas grandes | 17-May-2027 | 04-Jul-2027 | 49 | AESA |  | 3x240, 3x150 bombas inyección ¦ Tendido pesado en canaletas
7 | Tendido cables potencia BT - cargas medianas y pequeñas | 07-Jun-2027 | 19-Jul-2027 | 43 | AESA |  | Motores BT auxiliares, iluminación, tomacorrientes, calefacción
8 | Tendido cables control y señales | 14-Jun-2027 | 19-Jul-2027 | 36 | AESA |  | Control CCMs→motores, vibroswitches, señales VFDs
9 | Tendido FO y Ethernet | 21-Jun-2027 | 05-Jul-2027 | 15 | AESA/ABB |  | Red PMS SE3-SE4, señales digitales CPF-CPC-001
10 | Conexionado y terminación cables potencia MT | 07-Jun-2027 | 05-Jul-2027 | 29 | ABB+AESA | TÉCNICOS MT CERTIFICADOS | Terminales premoldeadas 13.2kV ¦ Req. ABB field service
11 | Conexionado y terminación cables BT (potencia) | 21-Jun-2027 | 26-Jul-2027 | 36 | AESA |  | Zapatas, terminales preaislados, prueba continuidad
12 | Conexionado cables control (peinado + etiquetado) | 05-Jul-2027 | 02-Aug-2027 | 29 | AESA |  | Incluye señales VFD MT, vibroswitches, HOA locales
13 | Pruebas de aislación (megger) circuito por circuito | 19-Jul-2027 | 09-Aug-2027 | 22 | AESA | HOLD POINT - ITP ELÉCTRICO | Registro conforme ITP ¦ Mínimo 1M Ω a 1kV / 10M Ω a 5kV
14 | Energización progresiva: MT → Transformadores → BT | 09-Aug-2027 | 24-Aug-2027 | 16 | ABB+AESA+Cliente | RFMC: ~15-AGO-2027 | Pre-requis: Megger OK ¦ Prot. relés ajustadas ¦ Personal Cliente
15 | Pruebas funcionales precomisionado eléctrico | 18-Aug-2027 | 07-Sep-2027 | 21 | AESA+Cliente |  | Loop check eléctrico, secuencia arranque motores, VFD tuning
16 | SAT PMS en sitio - HOLD POINT per PIE/Contrato | 06-Oct-2027 | 07-Dec-2027 | 63 | ABB+Cliente | HOLD POINT: OCT-DIC 2027 | Factory accepted, ahora SAT campo ¦ 30 días ventana
17 | Comisionado eléctrico integrado (con proceso) | 07-Sep-2027 | 15-Dec-2027 | 100 | AESA+ABB+Cliente | INICIO COMISIONADO: 16-JUL-2027 | Energizado progresivo de procesos ¦ Coordinado con Ops
18 | RFSU - Ready For Start Up | 31-Jan-2028 | 31-Jan-2028 | 1 | TODOS | HITO CONTRACTUAL: 31-ENE-2028 | Entrega al cliente ¦ Todos los sistemas eléctricos operativos
ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD CON RFSU 31-ENE-2028 ¦ Rev 1 ¦ 09-JUN-2026
Días disponibles MAY-2027 → ENE-2028 |  |  | 273 días = 39 semanas (03-MAY-2027 → 31-ENE-2028) |  |  |  | INFO
Días estimados instalación (paralelizado 3 cuadrillas) |  |  | ~263 días ¦ Ruta crítica: Tendido BT Grande (17,470m / 50m/día/cuadrilla) |  |  |  | INFO
Margen disponible |  |  | 10 días de margen (4%) ACEPTABLE |  |  |  | RIESGO
Ruta Crítica (CP) identificada |  |  | Tendido BT Grande 3x240/3x150 (104 cables, 17,470m) → Conexionado MT → SAT PMS → Comisionado |  |  |  | CRITICO
Riesgo 1: Volumen tendido BT Grande |  |  | 104 cables / 17,470m de 3x240/3x150/3x95mm² → Ruta crítica. Opción: agregar 1 cuadrilla extra en este frente |  |  |  | CRITICO
Riesgo 2: Llegada Salas Eléctricas ABB |  |  | S4: ABR-2027 ¦ S3: MAY-2027 → Solo 9 meses para instalar 81,231m de cables |  |  |  | RIESGO
Riesgo 3: Cables MT 13.2kV (3x95, 18 cables, 2,110m) |  |  | Técnicos ABB field service certificados requeridos ¦ Coordinación con 3 meses de antelación |  |  |  | RIESGO
Riesgo 4: SAT PMS - HOLD POINT Contractual |  |  | Ventana OCT-DIC 2027 fija por contrato/PIE - No admite deslizamiento - Precondiciona comisionado |  |  |  | CRITICO
Riesgo 5: Lista de cables incompleta (Rev.0) |  |  | Notas del revisor: faltan cables HOA, comunicación CCM↔PMS, señales hardwired DOL, M-94213B |  |  |  | RIESGO
Acción Recomendada |  |  | Agregar 1 cuadrilla BT para tendido (total 4) en el bloque MAY-JUL-2027 para recuperar 30 días |  |  |  | RIESGO
CONCLUSIÓN GENERAL |  |  | Cronograma AJUSTADO con RFSU 31-ENE-2028: 10 días de margen (4%). Requiere inicio 03-MAY-2027 y 3 cuadrillas ininterrumpidas sin imprevistos. ¦ Rev 1 ¦ 09-JUN-2026 |  |  |  | OK

## 6_Resumen_Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO - ANÁLISIS ELÉCTRICO CPF-2 LA CALERA II ¦ Rev 2 ¦ 09-JUN-2026
Documento: ACAL-00102-LC-E-0001 Rev.0 ¦ Unifilar: ACAL-00100-EE-E-0001-1 ¦ Análisis: Junio 2026 ¦ Rev 2 ¦ 09-JUN-2026
1. VOLUMEN DE CABLES
Total cables en listado | 633 cables (120 CPF-1 + 513 CPF-2)
Total metros CPF-2 | 81,231 m (513 cables)
Total metros CPF-1 | 4,650 m (120 cables)
Potencia MT (6.6/13.2kV) - CPF-2 | 18 cables ¦ 2,110 m
Potencia BT (≤1kV) - CPF-2 | 302 cables ¦ 50,595 m
Control + Señales - CPF-2 | 192 cables ¦ 28,126 m
Fibra Óptica - CPF-2 | 1 cables ¦ 400 m
Ethernet UTP - CPF-2 | 0 cables ¦ 0 m
2. CARGAS ELÉCTRICAS CPF-2
Total equipos identificados CPF-2 | 243 cargas eléctricas
- CALEFACCION | 12 unidades
- CONTROL | 29 unidades
- ILUMINACION | 28 unidades
- INSTRUMENTO | 52 unidades
- MOTOR_BT | 76 unidades
- MOTOR_MT | 3 unidades
- SSAA | 37 unidades
- VFD_BT | 3 unidades
- VFD_MT | 3 unidades
3. ESTIMACIÓN INSTALACIÓN CAMPO
Cuadrillas eléctricas | 3 cuadrillas x 4 personas = 12 personas en campo
Tiempo total estimado (paralelizado) | ~263 días calendario
Período de trabajo | MAY-2027 → ENE-2028 = 274 días disponibles
Margen disponible | 11 días (4.0% del total)
Fecha inicio mínima recomendada | 03-MAY-2027 (con llegada Sala 3)
4. HITOS CLAVE CPF-2
Llegada Sala Eléctrica 4 (ABB) | ~07-ABR-2027
Llegada Sala Eléctrica 3 (ABB) | ~03-MAY-2027
Inicio precomisionado / montaje campo | 03-MAY-2027
Inicio comisionado | 16-JUL-2027
RFMC (Ready For Mechanical Completion) | ~15-AGO-2027
SAT PMS en sitio (ventana) | OCT-DIC 2027
RFSU (Ready For Start Up) | 31-ENE-2028 [CONTRACTUAL]
5. ALERTAS Y RIESGOS CRÍTICOS
CRÍTICO | Cables MT 13.2kV requieren técnicos ABB certificados - Coordinar con 3 meses de antelación
CRÍTICO | SAT PMS es HOLD POINT contractual - Ventana OCT-DIC 2027 no puede deslizarse
RIESGO | Llegada tardía de salas eléctricas ABB comprime ventana de instalación a <9 meses
RIESGO | Lista de cables Rev.0 incompleta - Faltan cables de comunicación CCM→PMS y señales hardwired motores DOL
RIESGO | Bombas de inyección (M-PAZ-24210) a 460V con VFDs 1kV - Verificar coordinación de protecciones
RIESGO | Cables 3x240 mm² a 460V (bombas inyección): verificar formación final con memoria de cálculo
ALERTA | Distancias en lista de cables a confirmar con ingeniería - Nota en Rev.0 del documento
ALERTA | Falta M-94213B en listado (nota del revisor del documento)
ALERTA | Calefactores de motores (EAL-23310): incluir en circuito de calefacción con control thermostat
CONCLUSIÓN: Cronograma AJUSTADO - SIN MARGEN con RFSU 31-ENE-2028. Tiempo estimado: ~263 días vs 274 disponibles con 3 cuadrillas. Solo 11 días de margen (4%). ACCIÓN: 4 cuadrillas para tendido BT Grande (ruta crítica). RUTA CRÍTICA: Tendido cables BT Grande (104 cables, 17,470m). RIESGOS: (1) Lista Rev.0 incompleta - estimado podría crecer 10-15%. (2) Salas ABB deben llegar antes de MAY-2027. (3) SAT PMS es HOLD POINT contractual OCT-DIC 2027. ¦ Rev 1 ¦ 09-JUN-2026
★ NUEVO Rev 1 09-JUN-2026: Análisis de Puntas de Conexión — CPF-2: 5,178 puntas totales (3,036 en salas / 1,717 en campo). Ver hoja 8_Puntas_Conexion.

## 8_Puntas_Conexion
ANÁLISIS DE PUNTAS DE CONEXIÓN — CPF-2 LA CALERA II ¦ Rev 2 ¦ 09-JUN-2026 ¦ Totales calculados con SUMIF sobre hoja 1_Cables_Completo col.P (TOTAL_PTAS)
★ CIERRE GARANTIZADO: cada celda de esta hoja usa SUMIF/SUMIFS sobre la columna P (TOTAL_PTAS) de la hoja 1_Cables_Completo — cualquier cambio en Sheet 1 actualiza automáticamente este resumen. ¦ PUNTA = 1 conductor a conectar en 1 extremo del cable (incluye conductores + armadura si corresponde).
A. TOTALES GENERALES (SUMIF directo sobre 1_Cables_Completo columna TOTAL_PTAS)
Concepto | Cables CPF-2 | Puntas Conductores (PTAS_COND) | Puntas Armadura (PTAS_ARM) | TOTAL PUNTAS (SUMIF) |  | Fórmula usada |  | Verificación
TOTAL CPF-2 — Puntas conductores |  |  | — | — |  | SUMIF(K,"CPF2",N) |  | N_COND × 2 extremos por cable
TOTAL CPF-2 — Puntas armadura (glands) |  | — |  | — |  | SUMIF(K,"CPF2",O) |  | 2 glands por cable armado
★ TOTAL CPF-2 — GRAN TOTAL PUNTAS | [5 empty] | SUMIF(K,"CPF2",P) |  | Valor esperado: 5,178
B. PUNTAS POR TIPO DE CABLE — SUMIFS(P, K="CPF2", Q=tipo)
Tipo de Cable | Cables (COUNTIFS) | Puntas Conductores | Puntas Armadura | TOTAL PUNTAS | % del total |  | Fórmula TOTAL_PTAS | Nota
POTENCIA MT (>1kV) | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"POTENCIA MT (>1kV)") | Terminales a compresión MT — técnico certificado
POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²) | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²)") | Lugs a compresión BT
POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²) | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²)") | Lugs a compresión BT
POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²) | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²)") | Lugs a compresión BT
POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²) | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²)") | Lugs a compresión BT
CONTROL | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"CONTROL") | Ferrules de bornera
SEÑAL / INSTRUMENTO | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"SEÑAL / INSTRUMENTO")
FO / ETHERNET | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"FO / ETHERNET") | Conector SC/LC
OTROS/VERIFICAR | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",Q,"OTROS/VERIFICAR")
TOTAL (debe = Gran Total sección A)
C. PUNTAS POR TIPO DE CARGA / DESTINO — SUMIFS(P, K="CPF2", R=carga)
Tipo de Carga / Equipo Destino | Cables | Puntas Conductores | Puntas Armadura | TOTAL PUNTAS | % del total |  | Fórmula TOTAL_PTAS | Nota
MOTOR/ACCIONAMIENTO | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"MOTOR/ACCIONAMIENTO") | Terminales en caja JB del motor / borne motor
VFD/VARIADOR | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"VFD/VARIADOR") | Terminales en regleta de campo del VFD
TABLERO/CCM | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"TABLERO/CCM") | Borneras en frente del tablero destino
UPS/RECTIF/SSAA | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"UPS/RECTIF/SSAA") | Borneras panel UPS/VCC/ATS
ILUMINACION | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"ILUMINACION") | Regleta en caja de conexión luminaria
CALEFACCION/TRAZADO | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"CALEFACCION/TRAZADO") | Borne heater / junction box trazado
TOMACORRIENTE | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"TOMACORRIENTE") | Borne regleta tomacorriente
INSTRUMENTO/SENSOR | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"INSTRUMENTO/SENSOR") | Borneras Head / JB instrumento
SEÑAL/FO | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"SEÑAL/FO") | Conector SC/LC fibra ó bornera señal
CONTROL | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"CONTROL") | Borneras gabinete control
OTROS/VERIFICAR | [6 empty] | SUMIFS(P,K,"CPF2",R,"OTROS/VERIFICAR") | Sin clasificar — revisar lista cables
TOTAL (debe = Gran Total sección A)
D. COMPARATIVO CPF-1 vs CPF-2 (CPF-1 = scope EPC externo, referencia solamente)
CPF | Tipo Cable | Cables | Puntas Conductores | Puntas Armadura | TOTAL PUNTAS |  | Fórmula
CPF2 | POTENCIA MT (>1kV)
CPF2 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²)
CPF2 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²)
CPF2 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²)
CPF2 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²)
CPF2 | CONTROL
CPF2 | SEÑAL / INSTRUMENTO
CPF2 | FO / ETHERNET
CPF2 | OTROS/VERIFICAR
TOTAL CPF2
CPF1 | POTENCIA MT (>1kV)
CPF1 | POTENCIA BT GRANDE (≥95mm²)
CPF1 | POTENCIA BT MEDIANA (35-70mm²)
CPF1 | POTENCIA BT PEQUEÑA (10-25mm²)
CPF1 | POTENCIA BT MUY PEQ (<10mm²)
CPF1 | CONTROL
CPF1 | SEÑAL / INSTRUMENTO
CPF1 | FO / ETHERNET
CPF1 | OTROS/VERIFICAR
TOTAL CPF1
E. METODOLOGÍA — CÓMO LEER ESTE ANÁLISIS
¿Qué es una PUNTA? |  | Es un conductor individual (hilo de cobre o aluminio) en un extremo de un cable que debe ser conectado. Ejemplos: un cable 3x240mm² tiene 3 conductores → 3 puntas por extremo → 6 puntas totales + 2 glands armadura = 8 puntas.
Columna COND/PUNTA (col.L) |  | Cantidad de conductores en cada extremo del cable, extraída de la formación. 7x2.5+T = 8 cond/punta ¦ 3x240/120 = 4 cond/punta (3 fases + 1 neutro) ¦ 4x2x0.5 = 8 cond/punta (4 pares).
Columna PTAS_COND (col.N)
Columna PTAS_ARM (col.O) |  | Puntas de armadura: 2 si el cable es armado (ARMADO=SI), 0 si no. Cada extremo de un cable armado requiere 1 prensaestopa o gland metálico → 2 por cable.
Columna TOTAL_PTAS (col.P)
Cierre Sheet 8 vs Sheet 1 |  | Las secciones B, C y D usan SUMIFS sobre col.P de Sheet 1. Los subtotales de B y C verifican automáticamente con la fórmula ✓ CIERRA / ✗ REVISAR. No puede haber inconsistencias.
Formaciones a verificar |  | Cables con formación "15" (9 cables): dato ambiguo en lista, se contabilizan como 2 cond/punta. Verificar con lista de cables original.
CPF-1 vs CPF-2 |  | Solo CPF-2 es scope de este contrato. CPF-1 se muestra en sección D para contexto pero no se incluye en los totales operativos de las secciones A, B y C.