## Dashboard
DASHBOARD TIE-IN CONSOLIDADO (EL · IN · IT/OT) · Rev1 · 2026-08-21
Fuentes: ACAL-00102-LG-E-0004 Rev.1 (EL) + Listado TIE-INs INS-IT/OT · CPF-2 La Calera II
Total | Requiere paro | Sin paro | Especialidades
117 | 49 | 64 | 3
Por especialidad
Especialidad | Cantidad | %
Electricidad | 71 | 61%
Instrumentación | 34 | 29%
IT-OT | 12 | 10%
¿Requiere paro?
Condición | Cantidad | %
Paro total | 39 | 33%
Paro parcial | 10 | 9%
Con/sin paro (TCT) | 1 | 1%
Sin paro | 64 | 55%
A definir | 3 | 3%
¿Requiere paro? · por especialidad
Especialidad | Paro total | Paro parcial | Sin paro | TCT/def.
Electricidad | 24 | 0 | 43 | 4
Instrumentación | 6 | 10 | 18 | 0
IT-OT | 9 | 0 | 3 | 0
Por nivel / tipo de señal
Nivel / tipo | Cantidad
Potencia MT | 3
Potencia BT | 17
Control/Señales EL | 45
PAT | 6
Instrum. Control (PCS) | 9
Instrum. Seguridad (SIS) | 25
IT/OT Red/Comunic. | 12
Por área
Área | Cantidad
100 | 6
102 | 8
190 | 1
230 | 5
240 | 1
670 | 75
900 | 3
910 | 9
940 | 3
942 | 6
Control de cambios
Rev | Fecha | Detalle
Rev0 | 2026-08-18 | Versión inicial. Solo listado ELÉCTRICO (ACAL-00102-LG-E-0004 Rev.0): 71 tie-in. Condición de paro con etapas PARO / PREPARO-POSPARO / POSPARO (50 en PARO).
Rev1 | 2026-08-21 | (1) Se adopta el listado eléctrico Rev.1 con la condición de paro REDEFINIDA: PARO=24, SIN PARO=43, 'PARO o con TCT'=1, a definir=3. (2) Se INCORPORAN Instrumentación (34) e IT/OT (12) con Categoría T1/T2/T3 y Alcance. (3) Consolidado 117 tie-in, filtrable por especialidad, ¿paro?, nivel/tipo, alcance, área y vendor.

## Listado
Especialidad | ID / N° Tie-In | Área | Ubicación | Sistema/Equipo | Descripción / tarea | Nivel / tipo | Alcance | ¿Requiere paro? | Detalle | Vendor | Cable | Estado | Fecha ejec. | Observaciones
Electricidad | EL-1 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de ampliación de antena | Potencia MT | — | Con/sin paro (TCT) | PARO o con TCT | — | - |  |  | Próximos paros febrero 2027 y noviembre 2027
Electricidad | EL-2 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de red IEC61850 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | FO-670-REC-010 |  |  | Ver con ABB los detalles de implementación
Electricidad | EL-3 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de red IEC61850 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | FO-670-REC-010 |  |  | Ver con ABB los detalles de implementación
Electricidad | EL-4 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación con JB-G9-1 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | C-JB-G9-1 |  |  | Coordinación de tareas con operaciones
Electricidad | EL-5 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación con JBP-G09-1 | Potencia BT | — | A definir | - | — | P-JBP-G10-1 |  |  | Los transformadores nuevos serán secos. En caso de requerirse alimentación para resistencia calefactora se realizará desde 670-TGBT-001
Electricidad | EL-6 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | COM-TCA10-GE-10-1 |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-7 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | COM-TCA10-GE-10-2 |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-8 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | MC-PMS-TCA10-GE-10 |  |  | Conexión levantando borneras a cuchilla
Electricidad | EL-9 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-1 |  |  | SECCO realiza la conexión final a bornera del tablero de sincronismo. AESA brindará asistencia para tendido y marcado de cables.
Electricidad | EL-10 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-2
Electricidad | EL-11 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-2
Electricidad | EL-12 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-2
Electricidad | EL-13 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-5
Electricidad | EL-14 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-6
Electricidad | EL-15 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-7
Electricidad | EL-16 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-8
Electricidad | EL-17 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-9
Electricidad | EL-18 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-10
Electricidad | EL-19 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE10-TMC-01-11
Electricidad | EL-20 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-1
Electricidad | EL-21 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-2
Electricidad | EL-22 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-3
Electricidad | EL-23 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-4
Electricidad | EL-24 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-5
Electricidad | EL-25 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-6
Electricidad | EL-26 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-7
Electricidad | EL-27 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-8
Electricidad | EL-28 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-9
Electricidad | EL-29 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-10
Electricidad | EL-30 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO | — | C-GE11-TMC-01-11
Electricidad | EL-31 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TTLM-01 | Vinculación a TABLERO DE TELEMETRIA | Control/Señales EL | — | A definir | - | — | C-GE10-TTLM-01 |  |  | A verificar si los estados van al PMS
Electricidad | EL-32 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TTLM-01 | Vinculación a TABLERO DE TELEMETRIA | Control/Señales EL | — | A definir | - | — | C-GE11-TTLM-01
Electricidad | EL-33 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | RACK DE COMUNICACIONES | Vinculación a RACK DE COMUNICACIONES | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | COM-TCA11-GE-11-2 |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-34 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | C-PMS-GE10-1 |  |  | Conexión levantando borneras a cuchilla
Electricidad | EL-35 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | C-PMS-GE10-2
Electricidad | EL-36 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | C-PMS-GE11-1
Electricidad | EL-37 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | C-PMS-GE11-2
Electricidad | EL-38 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación de redes desde patchera en sala de generación a patchera en nueva SE#4 | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | — | FO-102-PMS-101 |  |  | Ver con ABB los detalles de implementación
Electricidad | EL-39 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K02 | Potencia MT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-102-TGMT-001A |  |  | Tarea a ser realizada con celda consignada
Electricidad | EL-40 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K13 | Potencia MT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-102-TGMT-001B
Electricidad | EL-41 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K02 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | C-102-TGMT-001A |  |  | Tarea a ser realizada con celda consignada
Electricidad | EL-42 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K13 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | C-102-TGMT-001B
Electricidad | EL-43 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+FA01(salida 58) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-670-CP-600J |  |  | Acoplamiento de columna A09 (verificar alcance). El acoplamiento de la columna se hace en PARO. La conexión a cubicles se hace SIN PARO
Electricidad | EL-44 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+FA03(salida 59) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-670-CP-600K
Electricidad | EL-45 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+HA01(salida 60) o ++A09+HA03(salida 61) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-SKZZ-67040A
Electricidad | EL-46 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+KA01(salida 62) o ++A09+KA03(salida 63) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-SKZZ-67040B
Electricidad | EL-47 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+DA03(salida 57) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-SKZZ-90215
Electricidad | EL-48 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-101VCC | Conexión con salida CB-36 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-KBE600J-AUX2 |  |  | -
Electricidad | EL-49 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-101VCC | Conexión con salida CB-35 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-KBE600K-AUX2
Electricidad | EL-50 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001UPS | Conexión con salida CB-37 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-PLC-EAP-67040A |  |  | -
Electricidad | EL-51 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001UPS | Conexión con salida CB-38 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-PLC-EAP-67040B
Electricidad | EL-50.1 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001UPS | Instalación de CB-40 | Potencia BT | — | Paro total | PARO | — | CB-40 |  |  | -
Electricidad | EL-51.1 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001UPS | Instalación de CB-41 | Potencia BT | — | Paro total | PARO | — | CB-41
Electricidad | EL-52 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001 | Conexión con salida CB-31 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-KBE600J-AUX1 |  |  | -
Electricidad | EL-53 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001 | Conexión con salida CB-32 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-KBE600K-AUX1
Electricidad | EL-54 | 670 | ANTENA | 670-TIG-006 | Conexionado de iluminación de nueva torre 670-TIG-011 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | - |  |  | Conexión de Torre de iluminación nueva a JB existente más proxima. Tarea a realizar consignando sistema de iluminación.
Electricidad | EL-55 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | — | - |  |  | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-56 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | — | - |  |  | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-57 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | — | - |  |  | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-58 | 102 | SLUG CATCHER | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | — | - |  |  | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-59 | 942 | HOT OIL | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | — | - |  |  | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-60 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de Cables de potencia | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-M-PAZ-24210 C-1 P-M-PAZ-24210 C-2 |  |  | La tarea puede realizarse SIN PARO, sujeto a condición operativa.
Electricidad | EL-61 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de cable botonera | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | C-CS-M-PAZ-24210 C |  |  | La tarea puede realizarse SIN PARO, sujeto a condición operativa.
Electricidad | EL-62 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de cable de RTD | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — | MC-M-PAZ-24210 C |  |  | La tarea puede realizarse SIN PARO, sujeto a condición operativa.
Electricidad | EL-63 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de calefactora de motor | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | — | P-RC-M-PAZ-24210 C |  |  | La tarea puede realizarse SIN PARO, sujeto a condición operativa.
Electricidad | EL-64 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — |  |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-65 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — |  |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-66 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — |  |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-67 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — |  |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-68 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — |  |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-69 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | — |  |  |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Instrumentación | T-K-670001 | 670 | Generación | PCS-600 | Conexionado de multipar MIA-67011 en bornera frontera AI-SPARE-02 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación
Instrumentación | T-K-670002 | 670 | Generación | SSS-600 | Conexionado de multipar MISD-67002 en borneras frontera -MDI-999; -SPARE-DO y -MDO-999 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación. Pluspetrol debe definir las reservas correspondientes (en fotografias se ve que las reservas no estan cableadas desde bornera frontera hacia sistema)
Instrumentación | T-K-670003 | 670 | Generación | PCS-600 SSS-600 | Tendido de multipares desde nuevas JB JBA-67011 y JBSD-67002 hasta sala BT eléctrica por canalización nueva hasta acometida de cámara de instrumentos existente CIA-110, continuando por cañero CI-111 hasta ingreso de sala | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea.
Instrumentación | T-K-670004 | 670 | Generación | PCS-600 | Conexionado de multipar MIA-67040 en borneras frontera AI-SPARE-01 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación
Instrumentación | T-K-670005 | 670 | Generación | SSS-600 | Conexionado de multipar MISA-67040 en borneras frontera -SPARE-AI | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación
Instrumentación | T-K-670006 | 670 | Generación | SSS-600 | Conexionado de multipar MISD-67040 en borneras frontera -MDI-999 ; -SPARE-DO y -MDO-999 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación. Pluspetrol debe definir las reservas correspondientes (en fotografias se ve que las reservas no estan cableadas desde bornera frontera hacia sistema)
Instrumentación | T-K-670007 | 670 | Generación | SSS-600 | Conexionado de 5 detectores en borneras frontera -MAI-999 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Se debe agregar borneras frontera. Pluspetrol enviraá información sobre reservas disponibles y tarjetas para conexionado de los detectores
Instrumentación | T-K-670008 | 670 | Generación | SSS-600 | Tendido de cables de 5 detectores de F&G hasta Sala BT por canalización existente | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea.
Instrumentación | T-K-670009 | 670 | Generación | PCS-600 SSS-600 | Tendido de multipares desde nuevas JB JBA-67011 y JBSD-67002 hasta sala BT eléctrica por canalización existente hasta acometida de cámara de instrumentos existente CIA-110, continuando por cañero CI-108;CID-095;CI-001;CI-004;CI-002;CI-003 hasta ingreso de sala | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea.
Instrumentación | T-K-100010 | 100 | Sala de Control | ESD-001 | Tendido de calbes de FTA desde tablero CPF-MOS-02 hacia tablero de seguridad en instalación contigua a Sala de Control por piso técnico sobre canalización existente | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea.
Instrumentación | T-K-100011 | 100 | Sala de Control | ESD-001 | Montaje de tablero CPF-MOS-02 contiguo a CPF-MOS-01 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | -
Instrumentación | T-K-100012 | 100 | Sala de Control | ESD-001 | Conexión de cable FTA desde tablero CPF-MOS-02 a tarjeta en gabinete (nuevas y montadas previamente) | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Se deberá coordinar la instalación de tarjetas y montaje de tablero MOS entre AESA y Pluspetrol a fin de poder realizar la tarea en el mismo dia
Instrumentación | T-K-230013 | 230 | Shelter INS004 | PSS-004 | Conexionado de multipar MIPA-23010 en bornera frontera -P-R6-S7-AI SP | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO
Instrumentación | T-K-230014 | 230 | Shelter INS004 | PSS-004 | Conexionado de multipar MIPD-23010 en borneras frontera -P-R6-S11-DI SP y -P-R6-S17-DO SP | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO
Instrumentación | T-K-230015 | 230 | Shelter INS004 | ESD-004 | Conexionado de multipares MIFD-23001 y MIFA-23001 en borneras frontera -E-R6-S13-DI SP, -E-R6-S17-DO SP y -E-R6-S5-AI SP | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO |  |  |  | La alimentación de la sirena/baliza es en 220 VAC por la especialidad de electricidad. Debe aparecer en TIE-IN Eléctrico.
Instrumentación | T-K-230016 | 230 | Shelter INS004 | PSS-004 ESD-004 | Tendido de cables desde JBPA-23010, JBPD-23010, JBFA-23001 y JBFD-23001 hasta Shelter INS004 por nuevas bandejsa hasta acometida a bandejas existente (Tramo BI-002), continuando por bandejas existente hasta Shelter INS004 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Tendido hasta acometida de Shelter
Instrumentación | T-K-230017 | 230 | Shelter INS007 | VO | Tendido de cable desde JBA-23010 hasta Shelter INS007 por nuevas bandejas hasta acometida a bandejas existente (Tramo BI-002),continuando por bandejas existente hasta acometida de nuevas bandejas hacia Shelter INS007 al tablero de control de bombas | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea.
Instrumentación | T-K-910018 | 910 | Shelter INS005 | USS-005 | Conexionado de par simple C-PIT-91025 en bornera frontera C-TIT-97012 (DESCONECTADA) | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO
Instrumentación | T-K-910019 | 910 | Shelter INS005 | USS-005 | Tendido de cable desde PIT-91025 hasta Shelter INS005 por bandejas existente (Tramo BI-027 y BI-025) | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Tendido hasta acometida de Shelter
Instrumentación | T-K-910020 | 910 | Shelter INS005 | USS-005 | Conexionado de multipar MIUD-99010 en bornera frontera -U-R3-S15-DO SP | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO
Instrumentación | T-K-910021 | 910 | Shelter INS005 | USS-005 | Tendido de cable desde JBUD-99010 por cañero nuevo desde límite de skid hasta acometida de bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025) hacia Shelter INS005 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Tendido hasta acometida de Shelter
Instrumentación | T-K-910022 | 910 | Shelter INS005 | PCS-005 | Conexionado de multipar MIA-99010 en borneras frontera AI-SPARE-01 y AO-SPARE-01 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO
Instrumentación | T-K-910023 | 910 | Shelter INS005 | PCS-005 | Tendido de cable desde JBA-99010 por bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025) hacia Shelter INS005 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Tendido hasta acometida de Shelter
Instrumentación | T-K-102024 | 102 | Shelter INS006 | PCS-006 | Conexionado de multipares MIA-10010 y MIA-10011 en bornera frontera AI-SPARE-02 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN
Instrumentación | T-K-102025 | 102 | Shelter INS006 | PSS-006 | Montaje y conexionado de nueva FTA, tarjeta I/O y bornetas frontera en tableros de control y marshalling del sistema de seguridad | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | HIMA |  |  |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN
Instrumentación | T-K-102026 | 102 | Shelter INS006 | PSS-006 | Conexionado de multipares MIPA-10010, MIPD-10010, MIPA-10011 y MIPD-10011 en bornera frontera nueva a ser instalada en tablero | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN
Instrumentación | T-K-102027 | 102 | Shelter INS006 | PCS-006 PSS-006 ESD-006 | Tendido de cable desde JBA-99010/JBPD-10010/JBED-10010 y JBPA-10010 por bandejas existentes (Tramos BI-016 y BI-031) hacia Shelter INS006 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea.
Instrumentación | T-K-102028 | 102 | Shelter INS006 | ESD-006 | Conexionado de par simple C-PIT-91021 en bornera frontera R8-S03-AI-SPARE | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN
Instrumentación | T-K-102029 | 102 | Shelter INS006 | ESD-006 | Conexionado de par simple MIED-10010 y MIED-10011 en bornera frontera R8-S11-DI-SPARE y R8-S15-DO-SPARE | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN
Instrumentación | T-K-102030 | 102 | Shelter INS006 | ESD-006 | Conexionado de terna simple C-AT-10201 y BSH-10201 en borneras frontera | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN
Instrumentación | T-K-942032 | 942 | Shelter INS007 | PCS-007 PSS-007 ESD-007 | Tendido de cable desde JBA-94210/JBD-94210/JBPD-94210/JBPA-94210 y JBFA-94201 por bandejas existentes (Tramos BI-023 y BI-024) acometiendo a tramos nuevos de bandejas hacia Shelter INS007 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea.
Instrumentación | T-K-100033 | 100 | Campo | - | Desmontaje de instrumentos y cables hasta JB de conexionado correspondientes a los TIE-IN de Piping TI-102020 y TI-102025A/B | Instrum. Control (PCS) | Desmantelamiento | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Verificar si el nuevo instrumento que se va a montar en reemplazo de la línea existente se puede cablear a la reserva del instrumento que se va a desmontar
Instrumentación | T-K-190034 | 190 | Campo | - | Desmontaje de instrumento correspondiente a TIE-IN de Piping TI-190007A/F | Instrum. Control (PCS) | Desmantelamiento | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO
Instrumentación | T-K-240033 | 240 | Campo | - | Desmontaje de señales asociadas a bomba de despacho de agua por traslado de VDF a sala eléctrica N° 3 y señales a Shelter INS007. Pares #11 (PIT-24020) - #12 (PIT-24021) y #17 (TT-24020U) de MIPA-24001 ubicados en CPF-PSS-MC-04A Par #04 (LSL-24020A) de MIPD-24001 ubicado en CPF-PSS-MC-04A Par #16 (LSL-24020A PWR) de -AUX-PWR ubicado en CPF-PSS-MC-04A | Instrum. Control (PCS) | Desmantelamiento | Paro parcial | T2 · parada parcial | NO |  |  |  | AESA verificará conexionado en campo existente para poder recablear estas señales hacia Shelter INS007. Se debe confirmar con operaciones el momento de realización de la tarea.
IT-OT | T-O-670001 | 670 | SKZZ-67001 | TC-EAP-67001A | Tendido de cables de comunicación desde tablero de control de nuevo skid de gas combustible hasta switch ubicado en skid de gas combustible SKZZ-67001 | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | NO |  |  |  | Tag de switch. IP de switch. Puertos disponibles. Se definirá categoria una vez obtenida la información necesaria de ubicación, VlLAN, etc. Tag de F.O: 021-670-67001A-01-F.O.-101-06CO. Se preve relevamieto en tableros existentes. Pluspetrol enviará información actualizada sobre conexionado de skid de gas existente
IT-OT | T-O-910002 | 910 | Shelter INS005 | CPF-COM-05 | Agregado de nuevo equipamento necesario para conexión de equipos paquete en gabiente de comunicación (pachera, switch y accesorios) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | INAUCO |  |  |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros
IT-OT | T-O-910003 | 910 | SKZZ-91040 SKZZ-91050 | CPF-COM-05 | Tendido de fibra óptica desde tablero de control de nuevo skid de aire y nitrógeno hasta nueva pachera en Shelter INS005. El tendido se realiza por conduit nuevo enterrado hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO |  |  |  | Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3
IT-OT | T-O-910004 | 910 | Shelter INS005 | CPF-COM-05 | Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox existente LCACPFR5RB453 | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | INAUCO |  |  |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros
IT-OT | T-O-940005 | 940 | Shelter INS002 | CPF-COM-02 | Tendido de fibra óptica desde Shelter INS007 hasta nueva pachera en Shelter INS002. El tendido se realiza por bandeja nueva hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-024, BI-023 y BI-021) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO |  |  |  | Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3
IT-OT | T-O-940006 | 940 | Shelter INS002 | CPF-COM-02 | Agregado de nuevo equipamento necesario para ampliación de red PRP en gabiente de comunicación (pachera y accesorios) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | INAUCO |  |  |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros
IT-OT | T-O-940007 | 940 | Shelter INS002 | CPF-COM-02 | Conexionado de cable fibra óptica desde nueva pachera hacia switches de LAN-A y LAN-B existentes LCACPFR2SW421 y LCACPFR2SW422. Conexionado de cable fibra óptica desde nueva pachera hacia switches de Systembus existentes: ESD: LCA-CPF-R2-SW-501 y LCA-CPF-R2-SW-502 PSS: LCA-CPF-R2-SW-503 y LCA-CPF-R2-SW-504 | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | INAUCO |  |  |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros
IT-OT | T-O-900008 | 900 | Shelter INS004 | CPF-COM-04 | Tendido de fibra óptica desde Shelter INS007 hasta nueva pachera en Shelter INS004. El tendido se realiza por bandeja nueva hasta acometer en cámara existente CID-073 continuando por cañero CI-071 hasta CIA-072. Se realiza cruce por debajo de Sála Eléctrica #2 y se incorpora en bandeja existente hasta shelter INS004 (Tramos BI-004, BI-005, BI-007 y BI-008) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | NO |  |  |  | Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3
IT-OT | T-O-900009 | 900 | Shelter INS004 | CPF-COM-04 | Agregado de nuevo equipamento necesario para ampliación de red PRP en gabiente de comunicación (pachera y accesorios) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | INAUCO |  |  |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros
IT-OT | T-O-900010 | 900 | Shelter INS004 | CPF-COM-04 | Conexionado de cable fibra óptica desde nueva pachera hacia switches de LAN-A y LAN-B existentes LCACPFR4SW441 y LCACPFR4SW442. Conexionado de cable fibra óptica desde nueva pachera hacia switches de Systembus existentes: ESD: LCA-CPF-R4-SW-501 y LCA-CPF-R4-SW-502 PSS: LCA-CPF-R4-SW-503 y LCA-CPF-R4-SW-504 | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | INAUCO |  |  |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros
IT-OT | T-O-100011 | 100 | Shelter INS006 | CPF-PCS-SC-06 | Desmontaje de controlador existente ubicado en Shelter INS006 | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | INAUCO |  |  |  | -
IT-OT | T-O-100012 | 100 | - | - | Intervención de sistema CCTV, WIFI y CAS existente | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | — |  |  |  | No se cuenta con relevamiento fotografico de tableros existentes. Pluspetrol compartirá información sobre los mismos