# Evaluación de Alcance — Sistema de Control (PCS/SCADA) e Integración OT/IT

EPC CPF2 — Yacimiento La Calera, Neuquén (AESA / Pluspetrol)

Proyecto: Legal PP Project LC
Fuentes: ANEXO A - EPC CPF 2 (682 págs) + CPF 2 - AESA - Adenda Dic25 (221 págs)
Fecha: 2026-06-06    Analista: Daro

# 1. Identificación del contrato

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo | Oferta irrevocable — Contrato de Obra EPC (Ingeniería, Compras y Construcción) |
| Obra | Central Production Facilities 2 (CPF2), ampliación — Fase 2 (17 MMm3/d) |
| Contratista | A-Evangelista S.A. (AESA) |
| Comitente | Pluspetrol S.A., como representante de la UTE La Calera (Pluspetrol / YSUR-YPF, Área CNQ-26) |
| Ley aplicable | República Argentina |
| Modalidad | Mixta: Ingeniería de detalle (Ajuste Alzado) · Construcción (Precios Unitarios) · Suministros (Costos Reembolsables) |
| Documentos analizados | Contrato principal (Anexo A) + Adenda Dic25 (incl. 'Redefinición/Reducción de Alcance Rev.1' y Planilla de Cotización) |

# 2. Arquitectura de control existente que se debe replicar/ampliar

El contrato obliga a mantener marcas, modelos, arquitecturas e integradores de la instalación actual (CPF1) para unificar los sistemas. Esto fija la base tecnológica y genera dependencia (lock-in) de proveedores y subcontratos.

| Sistema | Tecnología / Marca | Integrador / Notas | Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| PCS (Process Control System) | Allen Bradley / Rockwell — ControlLogix, Stratix, Westermo | INAUCO · Arq. ACAL-100-PL-K-100 | p144-145, 271-272 |
| ESD (Emergency Shutdown) | HIMA — HIMAX | Gabinetes CPF2-ESD-SC-07/08 | p144-145, 408 |
| PSS (Process Shutdown / Seguridad) | HIMA — HIMAX | Requiere ampliación de I/O | p145, 303 |
| USS | (sistema de seguridad existente) | Configuración excluida del contratista | p303 |
| SCADA de proceso | Wonderware OMI (AVEVA) — base OPC | INAUCO (subcontrato) | p145, 155 |
| SCADA Eléctrico / PMS | ABB — módulo PMS · IEC 61850 (red redundante) | Ampliación HW + nuevas pantallas | p144, 304 |
| Salas remotas nuevas | INS-007 e INS-008 (CPF2 Fase 2) | Diseño según premisas CPF1 | p144 |

# 3. Alcance INCLUIDO del Contratista (AESA)

## 3.1 Sistema de control y seguridad (§3.7)

PCS: provisión, montaje y cableado de tableros de sistema y de marshalling, con reserva mínima 20% en capacidad y 25% en ocupación; cables FTA asociados.

Tableros de comunicaciones con sus equipos activos en cada nueva sala remota.

Programación de las nuevas lógicas de control (tableros nuevos y señales cableadas a remotas existentes).

ESD/PSS: montaje y cableado de gabinetes; ampliación del PSS (módulos I/O según listado de señales + reserva, connector boards, cables FTA, tablero de marshalling completo).

Respetar marcas/modelos/integradores existentes (Rockwell, HIMA, Wonderware/OMI, INAUCO).

FAT (tableros propios y de Pluspetrol cuando cambie la matriz causa-efecto), iFAT de todos los sistemas, taller de revisión de pantallas (PCS y SSS), sintonía de lazos en comisionado/PEM.

## 3.2 SCADA de proceso y SCADA Eléctrico

Actualización e integración del SCADA de CPF: nuevas pantallas, adecuación de existentes, base de datos OPC, vínculos, y actualización de toda la documentación (respetando Wonderware/OMI/INAUCO).

SCADA Eléctrico - PMS (ABB): ampliación de hardware con tableros ABB, nuevas pantallas y modificación de las existentes; acuerdo de nuevas cargas para desconexión.

## 3.3 Sistema IT/OT (§3.8)

Seguridad, Acceso y CCTV: ingeniería de detalle, canalizaciones, provisión e instalación de equipos (según ET 001-ACAL-ET-O-100 — Especificaciones Disciplina OT) + repuestos 2 años.

Servicios WIFI in/out: cobertura de áreas exteriores y salas/shelters interiores.

Rack de Comunicaciones IT: tendidos y fusionado certificado de FO/UTP, alimentación redundante, espejos de FO, provisión e instalación del rack.

Infraestructura OT - FO: integración a la infraestructura OT existente dando continuidad a la topología de anillo de FO con caminos disjuntos; provisión, instalación, fusionado y certificación de FO.

Configuración de routers, switches y firewalls; pruebas FAT/SAT; reserva equipada mínima 20%.

## 3.4 Ciberseguridad (entregables de ingeniería OT)

Diagrama de Zonas y Conductos de ciberseguridad (metodología tipo IEC 62443).

Diagramas de topologías física y lógica; Tabla de IPS; Cálculo de niveles de disponibilidad.

Especificación técnica y configuración de routers, switches y firewalls (Fortinet).

Cláusula contractual 43.15 'Ciberseguridad' (marco COBIT / IEC 62443 / RGPD) — obligaciones del contratista (p118) y 'Ciberseguridad en AESA' (p521).

# 4. Alcance EXCLUIDO o a cargo de Pluspetrol — FRONTERAS CRÍTICAS

Estos límites son el corazón del riesgo de interfaz para el sistema de control y la integración OT/IT. Conviene revisarlos uno por uno.

| Frontera / Exclusión | Detalle | Ref. |
| --- | --- | --- |
| Integración lógica al sistema existente | La solución del contratista 'debe ser la solución completa, SALVO la integración a nivel lógico / Configuración al sistema existente'. | p297 |
| Configuración ESD / PSS / USS | 'La configuración de los sistemas ESD, PSS, USS están excluidos del alcance del CONTRATISTA.' Pluspetrol entrega un controlador demo para las pruebas. | p303 |
| Provisión de gabinetes de seguridad | Pluspetrol entrega los gabinetes CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08 (hardware de seguridad). (Ver inconsistencia en §8). | p144, 408 |
| Seguridad patrimonial (CCTV/Acceso) | Fuera de alcance: licencias e integración al sistema de seguridad patrimonial existente y el equipamiento de control de acceso. | p146 |
| Infraestructura IT Local de CPF | Fuera de alcance: licencias e integración a la infraestructura IT Local de CPF (aplica a WIFI y Rack de Comunicaciones IT). | p147 |
| Cerco perimetral | Las obras de cerco perimetral no forman parte del contrato. | Planilla / p ANEXO |

# 5. Integración OT/IT — arquitectura de red

Anillo de FO troncal de 24 hilos con caminos disjuntos; las nuevas remotas (7 y 8) y nuevas salas eléctricas se integran al anillo, que pasará por las salas eléctricas (continuidad de la filosofía CPF1).

Arquitectura de comunicaciones CCM-PCS basada en anillo PRP + redbox que cierra los anillos DLR de cada semibarra (redundancia a nivel de red OT).

Segregación de sistemas en bandejas (Adenda Rev.1): PCS, PSS, COM y ESD-F&G (estos dos últimos comparten bandeja). Cables de F&G resistentes al fuego.

SCADA Eléctrico: criterio de red redundante para IEC 61850 confirmado.

Vendors IT/OT fijados por Pluspetrol: switches Cisco Catalyst/Nexus, Hirschmann, Stratix; firewalls Fortinet; nodos MPLS Hitachi-ABB; FO Furukawa/Corning; servidores Dell; CCTV Bosch; control de acceso Lenel; GPS Oscilloquartz; radioenlaces AVIAT/Redline.

Frontera IT↔OT: la integración a la red IT Local queda fuera de alcance → punto de interfaz y coordinación obligatoria con Pluspetrol.

# 6. Pruebas e integración (PCS / ESD / PSS / USS → SCADA)

La integración del PCS y de ESD/PSS/USS al SCADA debe probarse de manera anticipada en taller (aunque IEC 62381 ubica el SIT posterior al SAT), para minimizar riesgos en sitio.

PCS: la integración es alcance del subcontrato del Contratista.

ESD/PSS/USS: Pluspetrol entregará un controlador demo para las pruebas (el Contratista no configura estos sistemas).

Cambios de campo del Contratista que impacten configuraciones del SCADA deben gestionarse (coordinación con Pluspetrol).

# 7. Aspectos económicos del alcance de control / IT-OT (Adenda — Fase 2)

Valores de la Planilla de Cotización de la Adenda (ARS). Permiten dimensionar el peso del alcance de control e IT/OT dentro del EPC.

| Ítem (EDT) | Concepto | Precio (ARS) | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.A.04 | Ingeniería de detalle — Instrumentación y Control | 616.812.826 | Ajuste Alzado |
| 01.A.05 | Ingeniería de detalle — IT/OT/CCTV | (s/ HH asignadas) | Ajuste Alzado |
| 01.C.07 | Construcción — Instrumentación y Control (total) | 10.024.451.503 | Precios Unitarios |
| 01.C.07.02.03 | Tendido de Fibra Óptica | 244.454.007 | Precios Unitarios |
| 01.C.07.04 | Sistema SIS/PLC/PCS/CCTV | 2.196.112.355 | Precios Unitarios |
| 01.C.07.04.01 | Montaje, programación e integración SIS/PLC/PCS | 984.515.654 | Precios Unitarios |
| 01.C.07.04.02 | Comunicación (IT/OT), WIFI, CCTV, Control de Acceso | 1.211.596.701 | Precios Unitarios |
| 01.C.07.04.03 | Ampliación de SCADA CPF1/CPF2 | Incluido (sin precio separado) | Precios Unitarios |
| 01.C.06.05.18 | SCADA Eléctrico (PMS) — montaje gabinetes | Incluido (gl) | Precios Unitarios |

Observación: el ítem 'Montaje, programación e integración SIS/PLC/PCS' figura en el contrato principal por ARS 1.420.769.779 y en la Adenda por ARS 984.515.654 — una reducción aproximada de ARS 436 millones que conviene rastrear contra la 'Redefinición/Reducción de Alcance Rev.1'.

# 8. Riesgos y banderas rojas (para revisar juntos)

| # | Riesgo / Bandera | Nivel | Por qué importa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frontera de 'integración lógica/configuración' al sistema existente difusa | Alto | El contratista entrega 'solución completa salvo integración lógica'. ¿Quién cierra la integración SCADA punta a punta y responde por su funcionalidad? Riesgo de interfaz y de vacío de responsabilidad. |
| 2 | Inconsistencia sobre provisión de gabinetes PCS-SC-07/08 | Alto | §3.7 (p144) dice que Pluspetrol solo entrega ESD/PSS; la sección de división de alcance (p408) asigna PCS a AESA y PSS/PCS-SC a Pluspetrol. Hay que reconciliar quién provee qué gabinete. |
| 3 | Dependencia de insumos/entregables de Pluspetrol | Medio | Controlador demo (ESD/PSS/USS), documentación de SCADA y arquitecturas existentes, gabinetes de seguridad. Retrasos de Pluspetrol pueden impactar el cronograma del Contratista. |
| 4 | Alcance y cuantificación de ciberseguridad (zonas y conductos) | Medio | Los entregables IEC 62443 (zonas/conductos, IPS, disponibilidad) fueron objeto de consulta; verificar quién ejecuta, quién aprueba y cómo se cuantifica/paga. |
| 5 | 'Ampliación de SCADA CPF1/CPF2' sin precio separado | Medio | Marcada como 'incluida' en otros ítems. Riesgo de subvaloración / disputa de alcance si la integración resulta mayor a la prevista. |
| 6 | Lock-in de marcas/modelos/integradores | Medio | Obligación de mantener Rockwell, HIMA, AVEVA/Wonderware, ABB e INAUCO. Limita competencia de subcontratos y traslada riesgo de disponibilidad/precio. |
| 7 | Frontera IT↔OT (integración a IT Local fuera de alcance) | Medio | WIFI y Rack IT se proveen pero su integración a IT Local es de Pluspetrol. Definir punto de demarcación y responsable de la interfaz. |
| 8 | Obligaciones contractuales de ciberseguridad (Cl. 43.15) | Medio | Marco COBIT/IEC 62443/RGPD + 'Ciberseguridad en AESA'. Revisar exigencias, auditorías y penalidades asociadas. |

# 9. Documentos de referencia clave

| Código | Documento |
| --- | --- |
| ACAL-100-PL-K-100 | Arquitectura del Sistema PCS (en desarrollo para ampliación) |
| ACAL-100-PL-K-105 | Tablero PCS 003 |
| ACAL-100-PL-K-551 / -100 | Arquitecturas actuales de PCS/SSS |
| ACAL-100-PL-K-552/554 | Tablero SC ESD 006 / Marshalling ESD 006 |
| ACAL-100-PL-K-562/564 | Tablero SC PSS 006 / Marshalling PSS 006 |
| ACAL-000-MO-K-100/101 | Manual de Operaciones CPF SCADA / Diseño SCADA |
| AARC-100-TI-K-002 | Especificación de diseño del SCADA |
| 021-ACAL-100-PS030-E-302/303 | SCADA ELE/PMS — Arquitectura y Topología del sistema |
| 226-ACAL-102-PL-K-301 | Anillo de Fibra Óptica (FO) |
| 001-ACAL-ET-O-100 | ET — Especificaciones Disciplina OT |
| 001-ACAL-PL-O-200 / LI-O-203 | Plano de cobertura / Listado de equipos recomendados (seguridad) |
| GRAL-EI-K-002/003 · GRAL-ET-K-101 | Estándares corporativos de Sistemas de Control y Seguridad |
| 330-CPF2 (Adenda) | Memoria Descriptiva de Ingeniería — Redefinición de Alcance Rev.1 + 002_A_REDUCCIÓN DE ALCANCE_Rev.4 |

# 10. Preguntas abiertas para nuestra revisión

Integración punta a punta del SCADA: ¿se acepta la frontera 'solución completa salvo integración lógica' o se exige al Contratista cerrar y garantizar la integración completa?

Reconciliar la provisión de gabinetes PCS-SC-07A/B y -08 (¿Pluspetrol o AESA?).

Confirmar el alcance, responsable y forma de pago de los entregables de ciberseguridad (zonas y conductos IEC 62443).

Rastrear qué se quitó en la 'Reducción de Alcance Rev.1' respecto al sistema de control / IT-OT (la baja de ~ARS 436 M en SIS/PLC/PCS).

Definir el punto de demarcación IT↔OT y la matriz de responsabilidades de interfaz con Pluspetrol.

Verificar plazos de entrega de insumos de Pluspetrol (controlador demo, documentación, gabinetes) y su impacto en el cronograma.

Documento generado automáticamente — 2026-06-06 03:37