## Dashboard
DASHBOARD TIE-IN CONSOLIDADO (EL · IN · IT/OT) · Rev2 · 2026-09-15
Fuentes: ACAL-00102-LG-E-0004 (EL) + Listado TIE-INs INS-IT/OT Rev.1 — revisiones preliminares 15-09-2026 · CPF-2 La Calera II
Listados | Efectivos | Requiere paro | Tachados | Pre-paro | Modificados Rev2
117 | 104 | 45 | 13 | 12 | 57
Por especialidad
Especialidad | Cantidad | %
Electricidad | 71 | 61%
Instrumentación | 34 | 29%
IT-OT | 12 | 10%
¿Requiere paro? · comparativo Rev1 → Rev2
Condición | Rev1 | Rev2 | Δ
Paro total | 39 | 39 | 0
Paro parcial | 10 | 6 | -4
Con/sin paro (TCT) | 1 | 1 | 0
Sin paro | 64 | 68 | 4
A definir | 3 | 3 | 0
TOTAL requiere paro | 49 | 45 | -4
¿Requiere paro? · por especialidad
Especialidad | Paro total | Paro parcial | Sin paro | TCT/def.
Electricidad | 24 | 0 | 43 | 4
Instrumentación | 6 | 6 | 22 | 0
IT-OT | 9 | 0 | 3 | 0
Estado en esta revisión
Estado | Cantidad | %
Sin cambios | 60 | 51%
Modificado | 43 | 37%
Renumerado | 1 | 1%
Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | 12 | 10%
Tachado — baja a confirmar | 1 | 1%
Condicionamiento de la condición de paro
Condicionamiento | Cantidad | %
Firme | 73 | 62%
A confirmar con el vendor | 24 | 21%
A confirmar por relevamiento | 1 | 1%
A confirmar con piping | 2 | 2%
Sujeto a condición operativa | 1 | 1%
Trabajo de PRE-PARO | 12 | 10%
Con trabajo con tensión | 1 | 1%
A definir | 3 | 3%
Por nivel / tipo de señal
Nivel / tipo | Cantidad
Potencia MT | 3
Potencia BT | 17
Control/Señales EL | 45
PAT | 6
Instrum. Control (PCS) | 9
Instrum. Seguridad (SIS) | 25
IT/OT Red/Comunic. | 12
Por área
Área | Cantidad
100 | 6
102 | 8
190 | 1
230 | 5
240 | 1
670 | 75
900 | 3
910 | 9
940 | 2
942 | 6
— | 1
Control de cambios
Rev | Fecha | Detalle
Rev0 | 2026-08-18 | Versión inicial. Solo listado ELÉCTRICO (ACAL-00102-LG-E-0004 Rev.0): 71 tie-in. Condición de paro con etapas PARO / PREPARO-POSPARO / POSPARO (50 en PARO).
Rev1 | 2026-08-21 | (1) Listado eléctrico Rev.1 con la condición de paro REDEFINIDA: PARO=24, SIN PARO=43, 'PARO o con TCT'=1, a definir=3. (2) Se INCORPORAN Instrumentación (34) e IT/OT (12) con Categoría T1/T2/T3 y Alcance. (3) Consolidado 117 tie-in, filtrable por especialidad, ¿paro?, nivel/tipo, alcance, área y vendor.
Rev2 | 2026-09-15 | Se adoptan las revisiones preliminares del 15-09-2026 de ambos listados. (1) INSTRUMENTACIÓN: 12 ítems recategorizados a «T1 (preparo)» y TACHADOS por el emisor — trabajos previos al paro que dejan de contarse como tie-in propiamente dicho; 4 ítems bajan de T2 a T1 (it. 2, 28, 29 y 30); 2 quedan «T1 (ver categorización piping)»; 2 cambios de asistencia de vendor a HIMA/INAUCO; se incorpora la columna «Observaciones de inspección» con el relevamiento de campo de 22 ítems. (2) IT/OT: T-O-940005 se renumera a T-O-005; T-O-900008 queda TACHADO (baja a confirmar); 4 ítems resaltados con definición abierta (patchera/switch de provisión INAUCO). (3) ELÉCTRICOS: 5 condiciones de paro se precisan con su condicionamiento (2 «SIN PARO a definir con vendor», 1 «SIN PARO con relevamiento», 1 «PARO a consensuar con el vendor», 1 «SIN PARO (T2)» sujeto a condición operativa). (4) Se agregan las dimensiones ESTADO EN LA REVISIÓN y CONDICIONAMIENTO, y el KPI de tie-in efectivos. Consolidado 117 ítems listados / 104 efectivos; requieren paro 45 (Rev1: 49).

## Listado
Especialidad | ID / N° Tie-In | Área | Ubicación | Sistema/Equipo | Descripción / tarea | Nivel / tipo | Alcance | ¿Requiere paro? | Detalle categoría | Condicionamiento | Estado en Rev2 | Vendor | Responsable | Doc. ref. | Cable | Observaciones | Observaciones de inspección | Cambios Rev1→Rev2 | Fecha ejec. | Estado real
Electricidad | EL-1 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de ampliación de antena | Potencia MT | — | Con/sin paro (TCT) | PARO o con TCT. | Con trabajo con tensión | Sin cambios | — | AESA | ACAL-00100-EE-E-0001-1 | - | Próximos paros febrero 2027 y noviembre 2027
Electricidad | EL-2 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de red IEC61850 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO (A DEFINIR CON VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | AESA | 021-ACAL-100-PL-E-361_0 | FO-670-REC-010 | Ver con ABB los detalles de implementación |  | Condición de paro: «SIN PARO» → «SIN PARO (A DEFINIR CON VENDOR)»
Electricidad | EL-3 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación de red IEC61850 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO (A DEFINIR CON VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | AESA | 021-ACAL-100-PL-E-361_0 | FO-670-REC-010 | Ver con ABB los detalles de implementación |  | Condición de paro: «SIN PARO» → «SIN PARO (A DEFINIR CON VENDOR)»
Electricidad | EL-4 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación con JB-G9-1 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 10) | C-JB-G9-1 | Coordinación de tareas con operaciones
Electricidad | EL-5 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación con JBP-G09-1 | Potencia BT | — | A definir | - | A definir | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 17) | P-JBP-G10-1 | Los transformadores nuevos serán secos. En caso de requerirse alimentación para resistencia calefactora se realizará desde 670-TGBT-001
Electricidad | EL-6 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 26) | COM-TCA10-GE-10-1 | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-7 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 27) | COM-TCA10-GE-10-2 | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-8 | 670 | ANTENA | ANTENA Y PLAYA DE 13,2KV | Vinculación a TCA9-GE-09 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO ( SE REALIZARÁ EL RELEVAMIENTO CORRESPONDIENTE) | A confirmar por relevamiento | Modificado | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 49) | MC-PMS-TCA10-GE-10 | Conexión levantando borneras a cuchilla |  | Condición de paro: «SIN PARO» → «SIN PARO ( SE REALIZARÁ EL RELEVAMIENTO CORRESPONDIENTE)»
Electricidad | EL-9 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-1 | SECCO realiza la conexión final a bornera del tablero de sincronismo. AESA brindará asistencia para tendido y marcado de cables. |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-10 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-2 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-11 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-2 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-12 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-2 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-13 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-5 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-14 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-6 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-15 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-7 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-16 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-8 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-17 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-9 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-18 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-10 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-19 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE10-TMC-01-11 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-20 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-1 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-21 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-2 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-22 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-3 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-23 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-4 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-24 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-5 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-25 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-6 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-26 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-7 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-27 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-8 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-28 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-9 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-29 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-10 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-30 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TMC-01 | Vinculación a TABLERO DE SINCRONISMO | Control/Señales EL | — | Paro total | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | A confirmar con el vendor | Modificado | — | SECCO | ACAL-670-DC-E-170_B (página 18,19 y 20) | C-GE11-TMC-01-11 |  |  | Condición de paro: «PARO» → «PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR)»
Electricidad | EL-31 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TTLM-01 | Vinculación a TABLERO DE TELEMETRIA | Control/Señales EL | — | A definir | - | A definir | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 25) | C-GE10-TTLM-01 | A verificar si los estados van al PMS
Electricidad | EL-32 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | TTLM-01 | Vinculación a TABLERO DE TELEMETRIA | Control/Señales EL | — | A definir | - | A definir | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 25) | C-GE11-TTLM-01
Electricidad | EL-33 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | RACK DE COMUNICACIONES | Vinculación a RACK DE COMUNICACIONES | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 27) | COM-TCA11-GE-11-2 | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-34 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 49) | C-PMS-GE10-1 | Conexión levantando borneras a cuchilla
Electricidad | EL-35 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 49) | C-PMS-GE10-2
Electricidad | EL-36 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 49) | C-PMS-GE11-1
Electricidad | EL-37 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación a TABLERO PMS | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 49) | C-PMS-GE11-2
Electricidad | EL-38 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-PMS-001 | Vinculación de redes desde patchera en sala de generación a patchera en nueva SE#4 | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-100-PL-E-361_0 | FO-102-PMS-101 | Ver con ABB los detalles de implementación
Electricidad | EL-39 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K02 | Potencia MT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-100-PS023-E-383_2 | P-102-TGMT-001A | Tarea a ser realizada con celda consignada
Electricidad | EL-40 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K13 | Potencia MT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-100-PS023-E-383_2 | P-102-TGMT-001B
Electricidad | EL-41 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K02 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-100-PS023-E-384_2 | C-102-TGMT-001A | Tarea a ser realizada con celda consignada
Electricidad | EL-42 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGMT-001 | Vinculación a celda K13 | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-100-PS023-E-384_2 | C-102-TGMT-001B
Electricidad | EL-43 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+FA01(salida 58) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 4435-01-0002-VE-EL-EE-001-CAO2 | P-670-CP-600J | Acoplamiento de columna A09 (verificar alcance). El acoplamiento de la columna se hace en PARO. La conexión a cubicles se hace SIN PARO
Electricidad | EL-44 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+FA03(salida 59) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 4435-01-0002-VE-EL-EE-001-CAO2 | P-670-CP-600K
Electricidad | EL-45 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+HA01(salida 60) o ++A09+HA03(salida 61) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 4435-01-0002-VE-EL-EE-001-CAO2 | P-SKZZ-67040A
Electricidad | EL-46 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+KA01(salida 62) o ++A09+KA03(salida 63) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 4435-01-0002-VE-EL-EE-001-CAO2 | P-SKZZ-67040B
Electricidad | EL-47 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-TGBT-001 | Conexión con cubicle ++A09+DA03(salida 57) | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 4435-01-0002-VE-EL-EE-001-CAO2 | P-SKZZ-90215
Electricidad | EL-48 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-101VCC | Conexión con salida CB-36 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-670-EE-E-011_1 | P-KBE600J-AUX2 | -
Electricidad | EL-49 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-101VCC | Conexión con salida CB-35 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-670-EE-E-011_1 | P-KBE600K-AUX2
Electricidad | EL-50 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001UPS | Conexión con salida CB-37 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-670-EE-E-013_1 | P-PLC-EAP-67040A | -
Electricidad | EL-51 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001UPS | Conexión con salida CB-38 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-670-EE-E-013_1 | P-PLC-EAP-67040B
Electricidad | EL-50.1 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001UPS | Instalación de CB-40 | Potencia BT | — | Paro total | PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-670-EE-E-013_1 | CB-40 | -
Electricidad | EL-51.1 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001UPS | Instalación de CB-41 | Potencia BT | — | Paro total | PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-670-EE-E-013_1 | CB-41
Electricidad | EL-52 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001 | Conexión con salida CB-31 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-670-EE-E-014_1 | P-KBE600J-AUX1 | -
Electricidad | EL-53 | 670 | SALA DE GENERACIÓN | 670-DP-001 | Conexión con salida CB-32 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | 021-ACAL-670-EE-E-014_1 | P-KBE600K-AUX1
Electricidad | EL-54 | 670 | ANTENA | 670-TIG-006 | Conexionado de iluminación de nueva torre 670-TIG-011 | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-670-DC-E-170_B (página 14) | - | Conexión de Torre de iluminación nueva a JB existente más proxima. Tarea a realizar consignando sistema de iluminación.
Electricidad | EL-55 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-00670-PL-E-0002 | - | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-56 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-00670-PL-E-0002 | - | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-57 | 670 | ANTENA | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-00670-PL-E-0002 | - | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-58 | 102 | SLUG CATCHER | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-00102-PL-E-0006 | - | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-59 | 942 | HOT OIL | Malla de PAT | Conexionado de PAT | PAT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-00942-PL-E-0004 | - | Conexión de PAT de equipos y otros elementos con malla de PAT existente
Electricidad | EL-60 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de Cables de potencia | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO (T2) | Sujeto a condición operativa | Modificado | — | AESA | ACAL-242-DB-M-400_0 | P-M-PAZ-24210 C-1 P-M-PAZ-24210 C-2 | La tarea puede realizarse SIN PARO, sujeto a condición operativa. |  | Condición de paro: «SIN PARO» → «SIN PARO (T2)»
Electricidad | EL-61 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de cable botonera | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-242-DB-M-400_0 | C-CS-M-PAZ-24210 C | La tarea puede realizarse SIN PARO, sujeto a condición operativa.
Electricidad | EL-62 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de cable de RTD | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-242-DB-M-400_0 | MC-M-PAZ-24210 C | La tarea puede realizarse SIN PARO, sujeto a condición operativa.
Electricidad | EL-63 | 942 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA | M-PAZ-24210C | Conexionado de calefactora de motor | Potencia BT | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | ACAL-242-DB-M-400_0 | P-RC-M-PAZ-24210 C | La tarea puede realizarse SIN PARO, sujeto a condición operativa.
Electricidad | EL-64 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | Arquitectura de Comunicaciones - Red Jembacher |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-65 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | Arquitectura de Comunicaciones - Red Jembacher |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-66 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | Arquitectura de Comunicaciones - Red Jembacher |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-67 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | Arquitectura de Comunicaciones - Red Jembacher |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-68 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | Arquitectura de Comunicaciones - Red Jembacher |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Electricidad | EL-69 | 670 | ANTENA | CPF-COM-001 | Vinculación a CPF-COM-001 (RACK DE COMUNICACIONES) | Control/Señales EL | — | Sin paro | SIN PARO | Firme | Sin cambios | — | AESA | Arquitectura de Comunicaciones - Red Jembacher |  | Red Jembacher de generadores, se puede hacer en servicio sobre patchera existente
Instrumentación | T-K-670001 | 670 | Generación | PCS-600 | Conexionado de multipar MIA-67011 en bornera frontera AI-SPARE-02 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00670-DC-K-0003 |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación
Instrumentación | T-K-670002 | 670 | Generación | SSS-600 | Conexionado de multipar MISD-67002 en borneras frontera -MDI-999; -SPARE-DO y -MDO-999 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Modificado | NO | AESA | ACAL-00670-DC-K-0004 |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación. Pluspetrol debe definir las reservas correspondientes (en fotografias se ve que las reservas no estan cableadas desde bornera frontera hacia sistema) |  | Categoría (paro): «T2» → «T1»
Instrumentación | T-K-670003 | 670 | Generación | PCS-600 SSS-600 | Tendido de multipares desde nuevas JB JBA-67011 y JBSD-67002 hasta sala BT eléctrica por canalización nueva hasta acometida de cámara de instrumentos existente CIA-110, continuando por cañero CI-111 hasta ingreso de sala | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00670-DC-K-0003 / ACAL-00670-DC-K-0004 |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea. | Canalización, montaje de JB, Tendido de Cable, conexionado | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Canalización, montaje de JB, Tendido de Cable, conexionado»
Instrumentación | T-K-670004 | 670 | Generación | PCS-600 | Conexionado de multipar MIA-67040 en borneras frontera AI-SPARE-01 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00670-DC-K-0003 |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación | Canalizacion, tendido de cable y conexionado. | Observación de inspección (columna nueva): «Canalizacion, tendido de cable y conexionado.»
Instrumentación | T-K-670005 | 670 | Generación | SSS-600 | Conexionado de multipar MISA-67040 en borneras frontera -SPARE-AI | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00670-DC-K-0004 |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación | Canalizacion, tendido de cable y conexionado. | Observación de inspección (columna nueva): «Canalizacion, tendido de cable y conexionado.»
Instrumentación | T-K-670006 | 670 | Generación | SSS-600 | Conexionado de multipar MISD-67040 en borneras frontera -MDI-999 ; -SPARE-DO y -MDO-999 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00670-DC-K-0004 |  | Pluspetrol definirá la categoria con gente de Generación. Pluspetrol debe definir las reservas correspondientes (en fotografias se ve que las reservas no estan cableadas desde bornera frontera hacia sistema) | Canalizacion, tendido de cable y conexionado. Hima debe cablear y conectar de bornera forntera a FTA | Observación de inspección (columna nueva): «Canalizacion, tendido de cable y conexionado. Hima debe cablear y conectar de bornera forntera a FTA»
Instrumentación | T-K-670007 | 670 | Generación | SSS-600 | Conexionado de 5 detectores en borneras frontera -MAI-999 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro parcial | T2 · parada parcial | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00670-DC-K-0004 |  | Se debe agregar borneras frontera. Pluspetrol enviraá información sobre reservas disponibles y tarjetas para conexionado de los detectores | Relevar SSS-600 | Observación de inspección (columna nueva): «Relevar SSS-600»
Instrumentación | T-K-670008 | 670 | Generación | SSS-600 | Tendido de cables de 5 detectores de F&G hasta Sala BT por canalización existente | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00670-PL-K-0001 |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea. | Tendido de cable y conexionado. Soporteria con instrumento. | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Tendido de cable y conexionado. Soporteria con instrumento.»
Instrumentación | T-K-670009 | 670 | Generación | PCS-600 SSS-600 | Tendido de multipares desde nuevas JB JBA-67011 y JBSD-67002 hasta sala BT eléctrica por canalización existente hasta acometida de cámara de instrumentos existente CIA-110, continuando por cañero CI-108;CID-095;CI-001;CI-004;CI-002;CI-003 hasta ingreso de sala | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00670-PL-K-0001 |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea. | SKID, Tendido y conexionado. | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «SKID, Tendido y conexionado.»
Instrumentación | T-K-100010 | 100 | Sala de Control | ESD-001 | Tendido de calbes de FTA desde tablero CPF-MOS-02 hacia tablero de seguridad en instalación contigua a Sala de Control por piso técnico sobre canalización existente | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00100-PL-K-324 |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea. | Cables FTA | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Cables FTA»
Instrumentación | T-K-100011 | 100 | Sala de Control | ESD-001 | Montaje de tablero CPF-MOS-02 contiguo a CPF-MOS-01 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00100-PL-K-324 |  | - | Contar con tablero CPF-MOS02 | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Contar con tablero CPF-MOS02»
Instrumentación | T-K-100012 | 100 | Sala de Control | ESD-001 | Conexión de cable FTA desde tablero CPF-MOS-02 a tarjeta en gabinete (nuevas y montadas previamente) | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Modificado | HIMA/INAUCO | Pluspetrol | - |  | Se deberá coordinar la instalación de tarjetas y montaje de tablero MOS entre AESA y Pluspetrol a fin de poder realizar la tarea en el mismo dia |  | Asistencia de vendor: «NO» → «HIMA/INAUCO»
Instrumentación | T-K-230013 | 230 | Shelter INS004 | PSS-004 | Conexionado de multipar MIPA-23010 en bornera frontera -P-R6-S7-AI SP | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  |  | JBA, Tendido de cable, y conexionado. Esta tarea es T1 | Observación de inspección (columna nueva): «JBA, Tendido de cable, y conexionado. Esta tarea es T1»
Instrumentación | T-K-230014 | 230 | Shelter INS004 | PSS-004 | Conexionado de multipar MIPD-23010 en borneras frontera -P-R6-S11-DI SP y -P-R6-S17-DO SP | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  |  | JBA, Tendido de cable, y conexionado. Esta tarea es T1 | Observación de inspección (columna nueva): «JBA, Tendido de cable, y conexionado. Esta tarea es T1»
Instrumentación | T-K-230015 | 230 | Shelter INS004 | ESD-004 | Conexionado de multipares MIFD-23001 y MIFA-23001 en borneras frontera -E-R6-S13-DI SP, -E-R6-S17-DO SP y -E-R6-S5-AI SP | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  | La alimentación de la sirena/baliza es en 220 VAC por la especialidad de electricidad. Debe aparecer en TIE-IN Eléctrico.
Instrumentación | T-K-230016 | 230 | Shelter INS004 | PSS-004 ESD-004 | Tendido de cables desde JBPA-23010, JBPD-23010, JBFA-23001 y JBFD-23001 hasta Shelter INS004 por nuevas bandejsa hasta acometida a bandejas existente (Tramo BI-002), continuando por bandejas existente hasta Shelter INS004 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00231-PL-K-0001 |  | Tendido hasta acometida de Shelter | Falta monteje de JB, tendido de cable. Canalizacion | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Falta monteje de JB, tendido de cable. Canalizacion»
Instrumentación | T-K-230017 | 230 | Shelter INS007 | VO | Tendido de cable desde JBA-23010 hasta Shelter INS007 por nuevas bandejas hasta acometida a bandejas existente (Tramo BI-002),continuando por bandejas existente hasta acometida de nuevas bandejas hacia Shelter INS007 al tablero de control de bombas | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00231-PL-K-0001 |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea. | Falta construccion completa | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Falta construccion completa»
Instrumentación | T-K-910018 | 910 | Shelter INS005 | USS-005 | Conexionado de par simple C-PIT-91025 en bornera frontera C-TIT-97012 (DESCONECTADA) | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  |  | Provisión de PIT y cableado | Observación de inspección (columna nueva): «Provisión de PIT y cableado»
Instrumentación | T-K-910019 | 910 | Shelter INS005 | USS-005 | Tendido de cable desde PIT-91025 hasta Shelter INS005 por bandejas existente (Tramo BI-027 y BI-025) | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00231-PL-K-0001 |  | Tendido hasta acometida de Shelter |  | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)»
Instrumentación | T-K-910020 | 910 | Shelter INS005 | USS-005 | Conexionado de multipar MIUD-99010 en bornera frontera -U-R3-S15-DO SP | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Modificado | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  | canalizacion, tendido y conexionad |  | Observaciones: «—» → «canalizacion, tendido y conexionad»
Instrumentación | T-K-910021 | 910 | Shelter INS005 | USS-005 | Tendido de cable desde JBUD-99010 por cañero nuevo desde límite de skid hasta acometida de bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025) hacia Shelter INS005 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00231-PL-K-0001 |  | Tendido hasta acometida de Shelter |  | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)»
Instrumentación | T-K-910022 | 910 | Shelter INS005 | PCS-005 | Conexionado de multipar MIA-99010 en borneras frontera AI-SPARE-01 y AO-SPARE-01 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004
Instrumentación | T-K-910023 | 910 | Shelter INS005 | PCS-005 | Tendido de cable desde JBA-99010 por bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025) hacia Shelter INS005 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00231-PL-K-0001 |  | Tendido hasta acometida de Shelter |  | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)»
Instrumentación | T-K-102024 | 102 | Shelter INS006 | PCS-006 | Conexionado de multipares MIA-10010 y MIA-10011 en bornera frontera AI-SPARE-02 | Instrum. Control (PCS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN | se considera T1, tendido cableado y conexionado | Observación de inspección (columna nueva): «se considera T1, tendido cableado y conexionado»
Instrumentación | T-K-102025 | 102 | Shelter INS006 | PSS-006 | Montaje y conexionado de nueva FTA, tarjeta I/O y bornetas frontera en tableros de control y marshalling del sistema de seguridad | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Modificado | HIMA/INAUCO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN | Falta FTA (medir tramo) | Asistencia de vendor: «HIMA» → «HIMA/INAUCO» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Falta FTA (medir tramo)»
Instrumentación | T-K-102026 | 102 | Shelter INS006 | PSS-006 | Conexionado de multipares MIPA-10010, MIPD-10010, MIPA-10011 y MIPD-10011 en bornera frontera nueva a ser instalada en tablero | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Sin cambios | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN | Tendido y conexionado. | Observación de inspección (columna nueva): «Tendido y conexionado.»
Instrumentación | T-K-102027 | 102 | Shelter INS006 | PCS-006 PSS-006 ESD-006 | Tendido de cable desde JBA-99010/JBPD-10010/JBED-10010 y JBPA-10010 por bandejas existentes (Tramos BI-016 y BI-031) hacia Shelter INS006 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00231-PL-K-0001 |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea. | Tendido y conexionado. | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Tendido y conexionado.»
Instrumentación | T-K-102028 | 102 | Shelter INS006 | ESD-006 | Conexionado de par simple C-PIT-91021 en bornera frontera R8-S03-AI-SPARE | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Modificado | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN |  | Categoría (paro): «T2» → «T1»
Instrumentación | T-K-102029 | 102 | Shelter INS006 | ESD-006 | Conexionado de par simple MIED-10010 y MIED-10011 en bornera frontera R8-S11-DI-SPARE y R8-S15-DO-SPARE | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Modificado | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN |  | Categoría (paro): «T2» → «T1»
Instrumentación | T-K-102030 | 102 | Shelter INS006 | ESD-006 | Conexionado de terna simple C-AT-10201 y BSH-10201 en borneras frontera | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Modificado | NO | AESA | ACAL-00102-DC-K-0004 |  | Se deberá confirmar la categoría del TIE-IN |  | Categoría (paro): «T2» → «T1»
Instrumentación | T-K-942032 | 942 | Shelter INS007 | PCS-007 PSS-007 ESD-007 | Tendido de cable desde JBA-94210/JBD-94210/JBPD-94210/JBPA-94210 y JBFA-94201 por bandejas existentes (Tramos BI-023 y BI-024) acometiendo a tramos nuevos de bandejas hacia Shelter INS007 | Instrum. Seguridad (SIS) | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (preparo)) | Trabajo de PRE-PARO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | NO | AESA | ACAL-00231-PL-K-0001 |  | No se considera un TIE-IN propiamente. Se lista para considerar la tarea. | Falta construccion completa | Categoría (paro): «T1» → «T1 (preparo)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Falta construccion completa»
Instrumentación | T-K-100033 | 100 | Campo | - | Desmontaje de instrumentos y cables hasta JB de conexionado correspondientes a los TIE-IN de Piping TI-102020 y TI-102025A/B | Instrum. Control (PCS) | Desmantelamiento | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (ver categorización piping)) | A confirmar con piping | Modificado | NO | AESA | - |  | Verificar si el nuevo instrumento que se va a montar en reemplazo de la línea existente se puede cablear a la reserva del instrumento que se va a desmontar | Investigarlo (ver con pipping) | Categoría (paro): «T1» → «T1 (ver categorización piping)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Investigarlo (ver con pipping)»
Instrumentación | T-K-190034 | 190 | Campo | - | Desmontaje de instrumento correspondiente a TIE-IN de Piping TI-190007A/F | Instrum. Control (PCS) | Desmantelamiento | Sin paro | T1 · cualquier momento (T1 (ver categorización piping)) | A confirmar con piping | Modificado | NO | AESA | - |  |  | Investigarlo (ver con pipping) | Categoría (paro): «T1» → «T1 (ver categorización piping)» ¦ Observación de inspección (columna nueva): «Investigarlo (ver con pipping)»
Instrumentación | T-K-240033 | 240 | Campo | - | Desmontaje de señales asociadas a bomba de despacho de agua por traslado de VDF a sala eléctrica N° 3 y señales a Shelter INS007. Pares #11 (PIT-24020) - #12 (PIT-24021) y #17 (TT-24020U) de MIPA-24001 ubicados en CPF-PSS-MC-04A Par #04 (LSL-24020A) de MIPD-24001 ubicado en CPF-PSS-MC-04A Par #16 (LSL-24020A PWR) de -AUX-PWR ubicado en CPF-PSS-MC-04A | Instrum. Control (PCS) | Desmantelamiento | Paro parcial | T2 · parada parcial | Firme | Sin cambios | NO | AESA | - |  | AESA verificará conexionado en campo existente para poder recablear estas señales hacia Shelter INS007. Se debe confirmar con operaciones el momento de realización de la tarea. | Falta construccion completa | Observación de inspección (columna nueva): «Falta construccion completa»
IT-OT | T-O-670001 | 670 | SKZZ-67001 | TC-EAP-67001A | Tendido de cables de comunicación desde tablero de control de nuevo skid de gas combustible hasta switch ubicado en skid de gas combustible SKZZ-67001 En documento ACAL-00102-PL-O-0001 indica fibra óptica desde nuevo skid (SKZZ-67040) hasta gabinete de comunicaciones (600-COM-001) en sala eléctrica. En este instalar nueva patchera. | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Modificado | NO | AESA | ACAL-00102-PL-O-0001 |  | Tag de switch. IP de switch. Puertos disponibles. Se definirá categoria una vez obtenida la información necesaria de ubicación, VlLAN, etc. Tag de F.O: 021-670-67001A-01-F.O.-101-06CO. Se preve relevamieto en tableros existentes. Pluspetrol enviará información actualizada sobre conexionado de skid de gas existente |  | Descripción: «Tendido de cables de comunicación desde tablero de control de nuevo skid de gas combustible hasta switch ubicado en skid de gas combustible SKZZ-67001» → «Tendido de cables de comunicación desde tablero de control de nuevo skid de gas combustible hasta switch ubicado en skid de gas combustible SKZZ-67001 En documento ACAL-00102-PL-O-0001 indica fibra óptica desde nuevo skid (SKZZ-67040) hasta gabinete de comunicaciones (600-COM-001) en sala eléctrica. En este instalar nueva patchera.»
IT-OT | T-O-910002 | 910 | Shelter INS005 | CPF-COM-05 | Agregado de nuevo equipamento necesario para conexión de equipos paquete en gabiente de comunicación (pachera, switch y accesorios) Hay que agregar una patchera y patchcord de fibra hasta módulo convertidor. Y patchcord de cobre hasta switch existente. | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Modificado | INAUCO | AESA | ACAL-00102-DC-O-0007 |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. La patchera es provisión de AESA? La alimentación es para el módulo conversor FO/Ethernet. |  | Descripción: «Agregado de nuevo equipamento necesario para conexión de equipos paquete en gabiente de comunicación (pachera, switch y accesorios)» → «Agregado de nuevo equipamento necesario para conexión de equipos paquete en gabiente de comunicación (pachera, switch y accesorios) Hay que agregar una patchera y patchcord de fibra hasta módulo convertidor. Y patchcord de cobre hasta switch existente.» ¦ Observaciones: «Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros» → «Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. La patchera es provisión de AESA? La alimentación es para el módulo conversor FO/Ethernet.»
IT-OT | T-O-910003 | 910 | SKZZ-91040 SKZZ-91050 | CPF-COM-05 | Tendido de fibra óptica desde tablero de control de nuevo skid de aire y nitrógeno hasta nueva pachera en Shelter INS005. El tendido se realiza por conduit nuevo enterrado hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025). Mas el tendido del cable (330-102-SKZZ91040-01-RS485-101-1P) desde nuevo compresor de aire (SKZZ-91040) hasta compresor de aire existente (SKZZ-91001). | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Modificado | NO | AESA | ACAL-00102-PL-O-0001 |  | Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3 |  | Descripción: «Tendido de fibra óptica desde tablero de control de nuevo skid de aire y nitrógeno hasta nueva pachera en Shelter INS005. El tendido se realiza por conduit nuevo enterrado hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025)» → «Tendido de fibra óptica desde tablero de control de nuevo skid de aire y nitrógeno hasta nueva pachera en Shelter INS005. El tendido se realiza por conduit nuevo enterrado hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025). Mas el tendido del cable (330-102-SKZZ91040-01-RS485-101-1P) desde nuevo compresor de aire (SKZZ-91040) hasta compresor de aire existente (SKZZ-91001).»
IT-OT | T-O-910004 | 910 | Shelter INS005 | CPF-COM-05 | Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox existente LCACPFR5RB453 Switch o convertidor nuevo? | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Modificado | INAUCO | AESA | ACAL-00102-DC-O-0007 |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros |  | Descripción: «Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox existente LCACPFR5RB453» → «Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox existente LCACPFR5RB453 Switch o convertidor nuevo?»
IT-OT | T-O-005 | — | Shelter INS002 | CPF-COM-02 | Tendido de fibra óptica desde Shelter INS007 hasta nueva pachera en Shelter INS002. El tendido se realiza por bandeja nueva hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-024, BI-023 y BI-021) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Renumerado | NO | AESA | ACAL-00102-PL-O-0001 |  | Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3 ( a definir con Inauco) |  | N° de tie-in: «T-O-940005» → «T-O-005» ¦ Área: «940» → «—» ¦ Observaciones: «Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3» → «Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3 ( a definir con Inauco)»
IT-OT | T-O-940006 | 940 | Shelter INS002 | CPF-COM-02 | Agregado de nuevo equipamento necesario para ampliación de red PRP en gabiente de comunicación (pachera y accesorios) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Modificado | INAUCO | AESA | ACAL-00102-DC-O-0007 |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. La patchera es provisión de AESA? |  | Observaciones: «Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros» → «Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. La patchera es provisión de AESA?»
IT-OT | T-O-940007 | 940 | Shelter INS002 | CPF-COM-02 | Conexionado de cable fibra óptica desde nueva pachera hacia switches de LAN-A y LAN-B existentes LCACPFR2SW421 y LCACPFR2SW422. Conexionado de cable fibra óptica desde nueva pachera hacia switches de Systembus existentes: ESD: LCA-CPF-R2-SW-501 y LCA-CPF-R2-SW-502 PSS: LCA-CPF-R2-SW-503 y LCA-CPF-R2-SW-504 | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Modificado | INAUCO | AESA | ACAL-00102-DC-O-0007 |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. Cual es el switch que hay que alimentar? |  | Observaciones: «Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros» → «Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. Cual es el switch que hay que alimentar?»
IT-OT | T-O-900008 | 900 | Shelter INS004 | CPF-COM-04 | Tendido de fibra óptica desde Shelter INS007 hasta nueva pachera en Shelter INS004. El tendido se realiza por bandeja nueva hasta acometer en cámara existente CID-073 continuando por cañero CI-071 hasta CIA-072. Se realiza cruce por debajo de Sála Eléctrica #2 y se incorpora en bandeja existente hasta shelter INS004 (Tramos BI-004, BI-005, BI-007 y BI-008) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Tachado — baja a confirmar | NO | AESA | ACAL-00102-PL-O-0001 |  | Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3
IT-OT | T-O-900009 | 900 | Shelter INS004 | CPF-COM-04 | Agregado de nuevo equipamento necesario para ampliación de red PRP en gabiente de comunicación (pachera y accesorios) | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Sin cambios | INAUCO | AESA | ACAL-00102-DC-O-0007 |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros
IT-OT | T-O-900010 | 900 | Shelter INS004 | CPF-COM-04 | Conexionado de cable fibra óptica desde nueva pachera hacia switches de LAN-A y LAN-B existentes LCACPFR4SW441 y LCACPFR4SW442. Conexionado de cable fibra óptica desde nueva pachera hacia switches de Systembus existentes: ESD: LCA-CPF-R4-SW-501 y LCA-CPF-R4-SW-502 PSS: LCA-CPF-R4-SW-503 y LCA-CPF-R4-SW-504 | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Paro total | T3 · parada total | Firme | Modificado | INAUCO | AESA | ACAL-00102-DC-O-0007 |  | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. Cual es el switch que hay que alimentar? |  | Observaciones: «Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros» → «Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. Cual es el switch que hay que alimentar?»
IT-OT | T-O-100011 | 100 | Shelter INS006 | CPF-PCS-SC-06 | Desmontaje de controlador existente ubicado en Shelter INS006. Y montaje de una tarjeta DI y una DO | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Modificado | INAUCO | AESA | - |  | - |  | Descripción: «Desmontaje de controlador existente ubicado en Shelter INS006» → «Desmontaje de controlador existente ubicado en Shelter INS006. Y montaje de una tarjeta DI y una DO»
IT-OT | T-O-100012 | 100 | - | - | Intervención de sistema CCTV, WIFI y CAS existente | IT/OT Red/Comunic. | Instalación nueva | Sin paro | T1 · cualquier momento | Firme | Sin cambios | — | AESA | - |  | No se cuenta con relevamiento fotografico de tableros existentes. Pluspetrol compartirá información sobre los mismos

## Cambios Rev1-Rev2
DETALLE DE CAMBIOS Rev1 (2026-08-21) → Rev2 (2026-09-15)
Diferencias detectadas automáticamente entre las revisiones de los listados de origen.
Especialidad | ID / N° Tie-In | Campo | Valor anterior | Valor nuevo | Tipo
Electricidad | EL-2 | Condición de paro | SIN PARO | SIN PARO (A DEFINIR CON VENDOR) | Modificado
Electricidad | EL-3 | Condición de paro | SIN PARO | SIN PARO (A DEFINIR CON VENDOR) | Modificado
Electricidad | EL-8 | Condición de paro | SIN PARO | SIN PARO ( SE REALIZARÁ EL RELEVAMIENTO CORRESPONDIENTE) | Modificado
Electricidad | EL-9 | Condición de paro (celda combinada: alcanza también a los ítems 10–30) | PARO | PARO (CONSENSUAR CON EL VENDOR) | Modificado
Electricidad | EL-60 | Condición de paro | SIN PARO | SIN PARO (T2) | Modificado
Instrumentación | T-K-670002 | Categoría (paro) | T2 | T1 | Modificado
Instrumentación | T-K-670003 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-670008 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-670009 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-100010 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-100011 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-100012 | Asistencia de vendor | NO | HIMA/INAUCO | Modificado
Instrumentación | T-K-230016 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-230017 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-910019 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-910020 | Observaciones |  | canalizacion, tendido y conexionad | Modificado
Instrumentación | T-K-910021 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-910023 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-102025 | Asistencia de vendor | HIMA | HIMA/INAUCO | Modificado
Instrumentación | T-K-102027 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-102028 | Categoría (paro) | T2 | T1 | Modificado
Instrumentación | T-K-102029 | Categoría (paro) | T2 | T1 | Modificado
Instrumentación | T-K-102030 | Categoría (paro) | T2 | T1 | Modificado
Instrumentación | T-K-942032 | Categoría (paro) | T1 | T1 (preparo) | Modificado
Instrumentación | T-K-100033 | Categoría (paro) | T1 | T1 (ver categorización piping) | Modificado
Instrumentación | T-K-190034 | Categoría (paro) | T1 | T1 (ver categorización piping) | Modificado
IT-OT | T-O-670001 | Descripción | Tendido de cables de comunicación desde tablero de control de nuevo skid de gas combustible hasta switch ubicado en skid de gas combustible SKZZ-67001 | Tendido de cables de comunicación desde tablero de control de nuevo skid de gas combustible hasta switch ubicado en skid de gas combustible SKZZ-67001 En documento ACAL-00102-PL-O-0001 indica fibra óptica desde nuevo skid (SKZZ-67040) hasta gabinete de comunicaciones (600-COM-001) en sala eléctrica. En este instalar nueva patchera. | Modificado
IT-OT | T-O-910002 | Descripción | Agregado de nuevo equipamento necesario para conexión de equipos paquete en gabiente de comunicación (pachera, switch y accesorios) | Agregado de nuevo equipamento necesario para conexión de equipos paquete en gabiente de comunicación (pachera, switch y accesorios) Hay que agregar una patchera y patchcord de fibra hasta módulo convertidor. Y patchcord de cobre hasta switch existente. | Modificado
IT-OT | T-O-910002 | Observaciones | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. La patchera es provisión de AESA? La alimentación es para el módulo conversor FO/Ethernet. | Modificado
IT-OT | T-O-910003 | Descripción | Tendido de fibra óptica desde tablero de control de nuevo skid de aire y nitrógeno hasta nueva pachera en Shelter INS005. El tendido se realiza por conduit nuevo enterrado hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025) | Tendido de fibra óptica desde tablero de control de nuevo skid de aire y nitrógeno hasta nueva pachera en Shelter INS005. El tendido se realiza por conduit nuevo enterrado hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025). Mas el tendido del cable (330-102-SKZZ91040-01-RS485-101-1P) desde nuevo compresor de aire (SKZZ-91040) hasta compresor de aire existente (SKZZ-91001). | Modificado
IT-OT | T-O-910004 | Descripción | Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox existente LCACPFR5RB453 | Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox existente LCACPFR5RB453 Switch o convertidor nuevo? | Modificado
IT-OT | T-O-005 | N° de tie-in | T-O-940005 | T-O-005 | Renumerado
IT-OT | T-O-005 | Área | 940 |  | Modificado
IT-OT | T-O-005 | Observaciones | Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3 | Por manipulación de tableros, acometida en shelter y canalización por tapas/bandejas se considera categoria T3 ( a definir con Inauco) | Modificado
IT-OT | T-O-940006 | Observaciones | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. La patchera es provisión de AESA? | Modificado
IT-OT | T-O-940007 | Observaciones | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. Cual es el switch que hay que alimentar? | Modificado
IT-OT | T-O-900010 | Observaciones | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros | Consultar a INAUCO si puede adelantar HW para paro de Febrero. Ver tema de alimentación de SW (disponibilidad y reservas de borneras). Se prevee relevamiento e incorporación de documentacion CAO de tableros. Cual es el switch que hay que alimentar? | Modificado
IT-OT | T-O-100011 | Descripción | Desmontaje de controlador existente ubicado en Shelter INS006 | Desmontaje de controlador existente ubicado en Shelter INS006. Y montaje de una tarjeta DI y una DO | Modificado

## Marcas del emisor
ÍTEMS MARCADOS EN EL LISTADO DE ORIGEN (resaltado amarillo / tachado)
Amarillo = ítem revisado con definición abierta · Tachado = ítem que el emisor saca del listado de tie-in.
Especialidad | ID / N° Tie-In | Resaltado | Tachado | Estado en Rev2 | Descripción / tarea
Electricidad | EL-5 | AMARILLO |  | Sin cambios | Vinculación con JBP-G09-1
Instrumentación | T-K-670003 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de multipares desde nuevas JB JBA-67011 y JBSD-67002 hasta sala BT eléctrica por canalización nueva hasta acometida de cámara de instrumentos existente CIA-110, continuando por cañero CI-111 hasta ingreso de sala
Instrumentación | T-K-670008 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de cables de 5 detectores de F&G hasta Sala BT por canalización existente
Instrumentación | T-K-670009 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de multipares desde nuevas JB JBA-67011 y JBSD-67002 hasta sala BT eléctrica por canalización existente hasta acometida de cámara de instrumentos existente CIA-110, continuando por cañero CI-108;CID-095;CI-001;CI-004;CI-002;CI-003 hasta ingreso de sala
Instrumentación | T-K-100010 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de calbes de FTA desde tablero CPF-MOS-02 hacia tablero de seguridad en instalación contigua a Sala de Control por piso técnico sobre canalización existente
Instrumentación | T-K-100011 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Montaje de tablero CPF-MOS-02 contiguo a CPF-MOS-01
Instrumentación | T-K-230016 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de cables desde JBPA-23010, JBPD-23010, JBFA-23001 y JBFD-23001 hasta Shelter INS004 por nuevas bandejsa hasta acometida a bandejas existente (Tramo BI-002), continuando por bandejas existente hasta Shelter INS004
Instrumentación | T-K-230017 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de cable desde JBA-23010 hasta Shelter INS007 por nuevas bandejas hasta acometida a bandejas existente (Tramo BI-002),continuando por bandejas existente hasta acometida de nuevas bandejas hacia Shelter INS007 al tablero de control de bombas
Instrumentación | T-K-910019 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de cable desde PIT-91025 hasta Shelter INS005 por bandejas existente (Tramo BI-027 y BI-025)
Instrumentación | T-K-910021 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de cable desde JBUD-99010 por cañero nuevo desde límite de skid hasta acometida de bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025) hacia Shelter INS005
Instrumentación | T-K-910023 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de cable desde JBA-99010 por bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025) hacia Shelter INS005
Instrumentación | T-K-102027 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de cable desde JBA-99010/JBPD-10010/JBED-10010 y JBPA-10010 por bandejas existentes (Tramos BI-016 y BI-031) hacia Shelter INS006
Instrumentación | T-K-102028 | AMARILLO |  | Modificado | Conexionado de par simple C-PIT-91021 en bornera frontera R8-S03-AI-SPARE
Instrumentación | T-K-102029 | AMARILLO |  | Modificado | Conexionado de par simple MIED-10010 y MIED-10011 en bornera frontera R8-S11-DI-SPARE y R8-S15-DO-SPARE
Instrumentación | T-K-102030 | AMARILLO |  | Modificado | Conexionado de terna simple C-AT-10201 y BSH-10201 en borneras frontera
Instrumentación | T-K-942032 | AMARILLO | TACHADO | Reclasificado a PRE-PARO (tachado) | Tendido de cable desde JBA-94210/JBD-94210/JBPD-94210/JBPA-94210 y JBFA-94201 por bandejas existentes (Tramos BI-023 y BI-024) acometiendo a tramos nuevos de bandejas hacia Shelter INS007
IT-OT | T-O-910003 | AMARILLO |  | Modificado | Tendido de fibra óptica desde tablero de control de nuevo skid de aire y nitrógeno hasta nueva pachera en Shelter INS005. El tendido se realiza por conduit nuevo enterrado hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-027 y BI-025). Mas el tendido del cable (330-102-SKZZ91040-01-RS485-101-1P) desde nuevo compresor de aire (SKZZ-91040) hasta compresor de aire existente (SKZZ-91001).
IT-OT | T-O-910004 | AMARILLO |  | Modificado | Conexionado de cable FTP desde nuevo switch a RedBox existente LCACPFR5RB453 Switch o convertidor nuevo?
IT-OT | T-O-005 | AMARILLO |  | Renumerado | Tendido de fibra óptica desde Shelter INS007 hasta nueva pachera en Shelter INS002. El tendido se realiza por bandeja nueva hasta acometida con bandejas existentes (Tramos BI-024, BI-023 y BI-021)
IT-OT | T-O-900008 | AMARILLO | TACHADO | Tachado — baja a confirmar | Tendido de fibra óptica desde Shelter INS007 hasta nueva pachera en Shelter INS004. El tendido se realiza por bandeja nueva hasta acometer en cámara existente CID-073 continuando por cañero CI-071 hasta CIA-072. Se realiza cruce por debajo de Sála Eléctrica #2 y se incorpora en bandeja existente hasta shelter INS004 (Tramos BI-004, BI-005, BI-007 y BI-008)