## Resumen Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO — PROVISIONES CRÍTICAS CPF-2 · Rev5 · 2026-09-23
Seguimiento para PPSA · Corte de alcance: hasta la ENTREGA DE EQUIPOS / del alcance (excluye montaje en planta, SAT, precom/comisionado y PEM)
Fecha de corte del estado: 23/09/2026 · CAMINO CRÍTICO (sistemas): OC HARG → HPH → HARG → Inauco, cierre 10/05/2027 · ÚLTIMA ENTREGA DEL PAQUETE: ductos de barras 08/07/2027 · 8 puntos de atención abiertos (PA-01 a PA-08)
Proveedor | Provisión | Inicio contrato | Entrega | Hitos | Cumplidos s/plan | En curso | Pendientes | % avance plan | Próximo hito | Fecha próx. hito
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | 08/05/2026 | 20/04/2027 | 29 | 5 | 7 | 17 | 17% | Emisión de ingeniería de detalle | 29/09/2026
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | 08/05/2026 | 25/03/2027 | 27 | 5 | 5 | 17 | 19% | Emisión de ingeniería de detalle | 29/09/2026
ABB | ABB — Ductos de barras | 08/05/2026 | 08/07/2027 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | Diseño de ductos de barras | 14/12/2026
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | 08/05/2026 | 17/02/2027 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38% | ACOPIO — Material S800 y tableros | 08/10/2026
Inauco | ◆ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | 28/07/2026 | 04/05/2027 | 24 | 3 | 2 | 19 | 12% | Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 04/11/2026
HPH | ◆ HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling | 10/07/2026 | 25/01/2027 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29% | ACOPIO / disposición de materiales | 16/10/2026
HARG | ◆ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT | OC PENDIENTE | 10/05/2027 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0% | Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 16/10/2026
◆ Provisiones que integran el CAMINO CRÍTICO del proyecto (ver hoja 'Camino crítico')
Interfases clave entre provisiones
• CAMINO CRÍTICO DEL PROYECTO: OC de HARG → HPH (Alemania) → nacionalización → HARG (adecuación, programación, FAT e IFAT) → Inauco (FAT SIS y liberación). Cierra el 10-05-27 con la entrega del alcance HARG. Ver hoja 'Camino crítico'.
• AESA → HARG: la COLOCACIÓN DE LA OC está PENDIENTE al 23-09-26. Es el ítem que gobierna la fecha final del sistema de seguridad. ⚠ PA-04
• HPH → entrega DAP Ezeiza (15/12/26) + nacionalización → recepción en base Inauco (25/01/27): habilita la adecuación de HARG, que ahora arranca el 08/02/27 (2 semanas de holgura). ⚠ PA-01 / PA-02
• HARG ↔ Inauco → adecuación de tableros de marshalling (08/02 → 19/03/27) en base Inauco, superpuesta con la Pre iFAT de Inauco (10/02 → 26/03/27). ⚠ PA-05
• HARG ↔ Inauco → el IFAT de HARG (19-30/04/27) termina 4 días después del cierre de la FAT SIS conjunta (26/04/27), y el alcance HARG cierra el 10/05/27, después de la liberación de tableros de Inauco (04/05/27). ⚠ PA-05
• Inauco → FAT con el cliente 29/03 → 22/04/27 y LIBERACIÓN DE TABLEROS el 04/05/27 en camión de AESA (crono. PG-002 Rev.0): habilita el inicio de los trabajos de campo.
• ABB PMS ↔ Inauco → pruebas de integración PCS↔PMS en Bs.As., ventana OCT-NOV 2026, fecha a convenir. ⚠ PA-03
• ABB PMS → entrega de equipamiento en shelter (17/02/27): habilita el montaje del PMS en las salas y los ensayos PMS.
• AESA → layout de instalación + detalle de conexionado a trafo: se emitió el 18/09/26 en lugar del 29/08/26 y atrasó 4 semanas los DUCTOS DE BARRAS, cuya entrega en sitio (08/07/27) es hoy la más tardía de todo el paquete. ⚠ PA-07
• AESA → aprobación de ingeniería de las SALAS: los freezing points se corrieron a 25/09/26 (básica) y 13/10/26 (detalle); ABB absorbió el atraso sin mover las entregas, pero ya sin margen. ⚠ PA-08
• AESA → confirmación de fabricación del rack CPF-COM-SE3, hoy marcado 'a confirmar' en el cronograma de Inauco. ⚠ PA-06

## Cronograma Ejecutivo
CRONOGRAMA EJECUTIVO POR HITOS · Rev5 · 2026-09-23
Hitos ordenados cronológicamente. ◆ = camino crítico · ⚠ PA-xx = punto de atención (ver hoja) · fondo naranja = acopio. Columnas de seguimiento para carga periódica.
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) · ABB · Entrega: 20/04/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC recibida en ABB
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/2026 | 20/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo AESA
H04 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Compra y acopio sala BT
H05 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 11/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H06 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 29/09/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 95% al corte
H07 | ACOPIO — Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/2026 | 12/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Paquete de CC — 85%
H08 | ACOPIO — Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/2026 | 16/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 84% — críticos al 02-10-26
H09 | ACOPIO — Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/2026 | 05/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Componentes de tableros — 85%
H10 | ACOPIO — Gabinetes y accesorios | 13/07/2026 | 12/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 80%
H11 | ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 62% — adelantado (antes 09-11-26)
H12 | Aprobación de ingeniería básica | 11/09/2026 | 25/09/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Aprobación AESA — 90% al corte
H13 | FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/2026 | 25/09/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-08 · CORRIDO 2 semanas (antes 11-09-26)
H14 | Aprobación de ingeniería de detalle | 29/09/2026 | 13/10/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Aprobación AESA
H15 | Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | ADELANTADO (antes 12-10-26) — M&B Brasil
H16 | Fabricación de tableros en fábrica de origen (Brasil) | 06/10/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | CCM-005/006/007 06/10-20/11 · auxiliares 30/10-10/12 · rectif./UPS 12-21/10
H17 | FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/2026 | 13/10/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-08 · CORRIDO 8 días (antes 05-10-26)
H18 | Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 22/10/2026 | 01/12/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Previos a la FAT
H19 | FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y CCM | 09/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA — rectif./UPS 09-11/11 · CCM 20/11-14/12 · aux. 10-14/12
H20 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 23/11/2026 | 11/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Arribo escalonado: rectif./UPS 23-26/11 · aux. 17-22/12 · drives 05/01 · CCM 24/12-11/01
H21 | Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 23/11/2026 | 05/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ATRASADO 3 semanas (antes 02-11-26 → 26-02-27)
H22 | Adecuación y despacho de fábrica de origen | 30/11/2026 | 18/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ADELANTADO (antes 09-12-26) — condición EXW en origen
H23 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre de acopio de la sala BT
H24 | Montaje e integración de equipos en sala | 26/02/2027 | 17/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista — atrasado 1 semana
H25 | Interconexión de equipos | 09/03/2027 | 23/03/2027 |  |  | Pendiente
H26 | FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 23/03/2027 | 30/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA — adelantada 2 días
H27 | Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 30/03/2027 | 06/04/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Alcance del contrato PMS
H28 | Desconexión, embalaje y despacho | 06/04/2027 | 20/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ADELANTADO (antes 07-04 → 23-04-27)
H29 | DESPACHO / ENTREGA EXW | 20/04/2027 | 20/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — ADELANTADO 3 días (antes 23-04-27)
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) · ABB · Entrega: 25/03/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | OC recibida en ABB
H02 | Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/2026 | 18/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/2026 | 20/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Insumo AESA
H04 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Compra y acopio sala MT
H05 | Emisión de ingeniería básica | 20/05/2026 | 11/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H06 | Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/2026 | 29/09/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 95% al corte
H07 | ACOPIO — Celdas MT (materiales principales, fábrica de origen) | 22/06/2026 | 30/10/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | 70% — equipo de largo plazo
H08 | ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 62% — adelantado (antes 09-11-26)
H09 | ACOPIO — Variadores / drives MT | 18/08/2026 | 09/10/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 70% — adelantado (antes 20-10-26)
H10 | Aprobación de ingeniería básica | 11/09/2026 | 25/09/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Aprobación AESA — 90% al corte
H11 | FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/2026 | 25/09/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-08 · CORRIDO 2 semanas (antes 11-09-26)
H12 | Aprobación de ingeniería de detalle | 29/09/2026 | 13/10/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Aprobación AESA
H13 | Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 06/10/2026 | 29/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Atrasado 8 días (antes 05-10-26 → 21-01-27)
H14 | FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/2026 | 13/10/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-08 · CORRIDO 8 días (antes 05-10-26)
H15 | Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 16/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Celdas MT / auxiliares — M&B Brasil
H16 | Fabricación de tableros y celdas en fábrica de origen (Brasil) | 16/10/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Celdas MT 16/10-13/11 · auxiliares 30/10-10/12
H17 | Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 16/11/2026 | 25/11/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Previos a la FAT
H18 | FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y celdas MT | 26/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA — celdas MT 26/11-03/12 · auxiliares 10-14/12
H19 | Despacho de fábrica de origen (celdas MT y tableros) | 03/12/2026 | 17/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Acond./embalaje 03-09/12 · FCA 09-11/12
H20 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre de acopio de la sala MT
H21 | Entrega en Shelterista (Mendoza) | 17/12/2026 | 06/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Arribo escalonado: aux. 17-22/12 · celdas 04-05/01 · drives 06/01
H22 | Montaje e integración de equipos en sala | 29/01/2027 | 19/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Shelterista — adelantado 3 días
H23 | Interconexión de equipos | 17/02/2027 | 23/02/2027 |  |  | Pendiente
H24 | FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 25/02/2027 | 01/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Witness AESA
H25 | Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 03/03/2027 | 09/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Alcance del contrato PMS
H26 | Desconexión, embalaje y despacho | 10/03/2027 | 25/03/2027 | SÍ |  | Pendiente
H27 | DESPACHO / ENTREGA EXW | 25/03/2027 | 25/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — sin cambio respecto de la Rev4
▶ ABB — Ductos de barras · ABB · Entrega: 08/07/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/2026 | 08/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Mismo contrato ABB (alcance separado)
H02 | Emisión layout instalación + detalle conexionado trafo | 20/07/2026 | 18/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-07 · INSUMO AESA — se corrió del 29-08 al 18-09-26 y arrastró todo el bloque
H03 | FREEZING POINT — inicio de diseño | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | ⚠ PA-07 · CORRIDO 20 días (antes 29-08-26)
H04 | Diseño de ductos de barras | 18/09/2026 | 14/12/2026 |  |  | En curso |  |  |  | 5% al corte — antes 31-08 → 20-11-26
H05 | Aprobación de diseño | 14/12/2026 | 30/12/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Aprobación AESA
H06 | FREEZING POINT — cierre de diseño | 30/12/2026 | 30/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-07 · CORRIDO 26 días (antes 04-12-26) — habilita fabricación
H07 | ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/2026 | 09/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 100 días corridos (acopio integrado a fabricación)
H08 | FCA fábrica de origen | 09/04/2027 | 16/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Puesta a disposición en origen
H09 | Traslado internacional + aduana | 16/04/2027 | 05/07/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 80 días corridos — tramo más largo
H10 | ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 05/07/2027 | 08/07/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-07 · HITO FINAL — ATRASADO 4 SEMANAS (antes 10-06-27); es la entrega más tardía de todo el paquete
▶ ABB — PMS (Power Management System) · ABB · Entrega: 17/02/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/2026 | 11/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H02 | Kick-off Meeting (KOM) | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Switches de red, S800, tableros
H04 | ACOPIO — Material S800 y tableros | 22/05/2026 | 08/10/2026 |  |  | En curso
H05 | ACOPIO — Switches de red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | Ítem de mayor plazo
H06 | Emisión de ingeniería básica | 08/06/2026 | 31/07/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Hito cert. 10%
H07 | Aprobación de ingeniería básica | 06/07/2026 | 14/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Hito cert. 10%
H08 | Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/2026 | 28/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H09 | Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/2026 | 11/09/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Cierra ingeniería
H10 | Configuración / programación del sistema | 17/08/2026 | 11/12/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | I/O, comms IEC61850/PROFI/MODBUS, lógicas
H11 | Inicio de armado de tableros | 11/09/2026 | 11/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H12 | Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS | 22/09/2026 | 25/09/2026 |  |  | En curso |  |  |  | Prueba temprana de integración
H13 | Pruebas de integración PCS↔PMS (Bs.As.) — ANTICIPADA | 01/10/2026 | 30/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Ventana OCT-NOV 2026 · FECHA A CONVENIR — interfase con Inauco (PCS)
H14 | Aprobación procedimientos FAT Rev.0 | 12/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | Pendiente
H15 | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 25%
H16 | Fin de armado de tableros | 17/12/2026 | 17/12/2026 | SÍ |  | Pendiente
H17 | Pruebas internas (pre-FAT) | 18/12/2026 | 07/01/2027 |  |  | Pendiente
H18 | FAT Tableros + Sistema | 25/01/2027 | 29/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Hito cert. 20% · witness AESA
H19 | Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Pendiente
H20 | Despachos | 04/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ |  | Pendiente
H21 | ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/2027 | 17/02/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | HITO FINAL — cert. 30%
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones · Inauco · Entrega: 04/05/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Inicio de contrato — Recepción de OC | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H02 | Recepción de ing. Rev.0 p/ tableros (insumo AESA) | 10/08/2026 | 10/08/2026 | SÍ |  | Cumplido s/plan |  |  |  | Requisito 1 — insumo de AESA
H03 | Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 11/08/2026 | 04/11/2026 |  |  | En curso
H04 | Configuración PLC — Etapa 1 | 26/08/2026 | 22/09/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H05 | Configuración SCADA | 26/08/2026 | 23/03/2027 | SÍ |  | En curso
H06 | Pruebas de integración PCS↔PMS (Bs.As.) — ANTICIPADA | 01/10/2026 | 30/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-03 · Ventana OCT-NOV 2026 · FECHA A CONVENIR — interfase con ABB PMS
H07 | Aprobación ing. p/ construcción — FREEZING POINT | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Requisito 3
H08 | ACOPIO — Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Requisito 6 — cierre de acopio
H09 | INICIO DE ARMADO DE TABLEROS — estudio de ingeniería y recepción de materiales (taller) | 27/11/2026 | 30/11/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Crono. fabricación PG-002 Rev.0 — 50 días laborables de fabricación
H10 | Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07b (PCS + marshalling · 2 gabinetes) | 01/12/2026 | 05/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 20 días
H11 | Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07a (PCS + marshalling · 3 gabinetes) | 01/12/2026 | 19/01/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 30 días — adecuación de gabinetes, montaje de elementos y tendido
H12 | PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07b | 06/01/2027 | 15/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Pruebas y verificación interna de taller (3 d) + pendientes (5 d)
H13 | PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07a | 20/01/2027 | 29/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Pruebas y verificación interna de taller (3 d) + pendientes (5 d)
H14 | Fabricación racks de comunicaciones CPF-COM-07 y CPF-COM-SE3 | 22/01/2027 | 01/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-06 · Racks 19" 40U · la fabricación del CPF-COM-SE3 está A CONFIRMAR
H15 | ◆ Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo HPH) | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-02 · Requisito 2 — interfase HPH/HARG
H16 | ◆ Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/2027 | 23/03/2027 |  | ◆ | Pendiente
H17 | PreFAT y liberación de pendientes — racks de comunicaciones | 02/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Pendiente
H18 | PRE iFAT (integración interna Inauco) | 10/02/2027 | 26/03/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · Aclaración del crono. PG-002 Rev.0
H19 | FIN DE ARMADO DE TABLEROS | 16/02/2027 | 16/02/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Cierre de armado s/ crono. de fabricación PG-002 Rev.0
H20 | Aprobación de procedimientos FAT | 24/02/2027 | 24/02/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Requisito 4
H21 | FAT CON EL CLIENTE — PCS + Comunicaciones | 29/03/2027 | 22/04/2027 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Ventana confirmada por el crono. PG-002 Rev.0 · witness AESA/PPSA
H22 | ◆ FAT SIS (conjunto con HARG/HPH) | 29/03/2027 | 26/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | Requiere presencia HIMA
H23 | Configuraciones post-FAT | 23/04/2027 | 04/05/2027 |  |  | Pendiente
H24 | ◆ LIBERACIÓN / ENTREGA DE TABLEROS | 04/05/2027 | 04/05/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · HITO FINAL — entrega en camión de AESA (Rev3: 17-05-27)
▶ HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling · HPH · Entrega: 25/01/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | ◆ Inicio de contrato / proyecto | 10/07/2026 | 10/07/2026 |  | ◆ | Cumplido s/plan
H02 | Inicio de ingeniería | 14/08/2026 | 14/08/2026 |  |  | Cumplido s/plan
H03 | ◆ Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/2026 | 11/09/2026 |  | ◆ | Cumplido s/plan
H04 | ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/2026 | 16/10/2026 | SÍ |  | En curso |  |  |  | Integrado al plan de fabricación HPH
H05 | ◆ Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SÍ | ◆ | Cumplido s/plan |  |  |  | Cierra ingeniería
H06 | ◆ Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/2026 | 06/11/2026 | SÍ | ◆ | En curso |  |  |  | ESD/F&G y PSS 07A/07B
H07 | ◆ Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/2026 | 06/11/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | FAT integrada a fabricación
H08 | ◆ Preparación de despacho (packing) | 09/11/2026 | 20/11/2026 |  | ◆ | Pendiente
H09 | ◆ Listo para despacho | 20/11/2026 | 20/11/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente
H10 | ◆ Despacho / shipping | 23/11/2026 | 14/12/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente
H11 | Documentación de entrega enviada | 04/12/2026 | 04/12/2026 |  |  | Pendiente
H12 | ◆ Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/2026 | 15/12/2026 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-01 ·
H13 | ◆ Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/2026 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-01 · Mínimo 3-4 semanas + receso de fin de año
H14 | ◆ RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/2027 | 25/01/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-02 · HITO FINAL — habilita la adecuación de HARG
▶ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT · HARG · Entrega: 10/05/2027
Nº | Hito ejecutivo | Inicio | Fin | Crítico | Camino crítico | Estado (plan) | Fecha real | % avance | Estado real | Observaciones
H01 | Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 28/09/2026 | 16/10/2026 |  |  | Pendiente |  |  |  | Insumo de HPH (3,5 semanas) — NO se corre
H02 | ◆ Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 02/11/2026 | 13/11/2026 |  | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 2 semanas · corrido +49 d (OC)
H03 | Ingeniería de Aplicación SIS y documentación (INTERFASE HPH) | 09/11/2026 | 18/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | 6 semanas — a definir por HPH; NO se corre
H04 | ◆ Programación HARG — Recurso 1 | 09/11/2026 | 19/03/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 11 semanas · corrido +49 d (OC)
H05 | Fabricación HPH — entrega DIC-2026 (INTERFASE) | 21/12/2026 | 21/12/2026 | SÍ |  | Pendiente |  |  |  | Insumo de HPH — NO se corre
H06 | Documentación HARG — Doc. 2 (Modbus) | 28/12/2026 | 01/01/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-04 · 1 semana · cae en el receso de fin de año — reprogramar
H07 | ◆ Adecuación de tableros marshalling (INTERFASE Inauco) | 08/02/2027 | 19/03/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · 6 semanas en base Inauco · corrido +49 d (OC)
H08 | Programación HARG — Recurso 2 | 22/02/2027 | 19/03/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 5 semanas · corrido +49 d (OC)
H09 | Documentación HARG — Doc. 3 (Proc. FAT e IFAT) | 15/03/2027 | 02/04/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | 3 semanas · corrido +49 d (OC)
H10 | ◆ FAT | 14/04/2027 | 16/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | 0,5 semana · cae dentro de la ventana de FAT de Inauco
H11 | ◆ IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/2027 | 30/04/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · 2 semanas · termina 4 días DESPUÉS del cierre de la FAT SIS
H12 | ◆ ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/2027 | 10/05/2027 | SÍ | ◆ | Pendiente |  |  |  | ⚠ PA-05 · HITO FINAL — cierra DESPUÉS de la liberación de tableros de Inauco
H13 | Documentación HARG — Doc. 5 (Proy. Doc.) y HPH Doc. 2 | 06/05/2027 | 10/05/2027 |  |  | Pendiente |  |  |  | Documentación de cierre · corrido +49 d (OC)

## Camino crítico
CAMINO CRÍTICO DEL PROYECTO · Rev5 · 2026-09-23
Cadena crítica armada con la colocación de la OC de HARG y las provisiones HPH (HIMA Paul Hilpert, Alemania) → HARG (HIMA Argentina) → Inauco (PCS/SIS). Es la secuencia que gobierna la fecha de entrega del sistema de control y seguridad.
Nº | Proveedor | Actividad / hito de la cadena | Inicio | Fin | Días | Predecesor | Observación / riesgo
1 | HPH | Inicio de contrato / proyecto | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 1 | — | Arranque de la provisión que gobierna la cadena
2 | HPH | Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/2026 | 11/09/2026 | 26 | 1
3 | HPH | Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | 2 | Cierra ingeniería; habilita fabricación
4 | HPH | Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/2026 | 06/11/2026 | 47 | 3 | ESD/F&G y PSS 07A/07B
5 | HPH | Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 1 | 4 | FAT integrada a fabricación
6 | HPH | Preparación de despacho / listo para despacho | 09/11/2026 | 20/11/2026 | 12 | 5
7 | HPH | Despacho / shipping (Alemania → Argentina) | 23/11/2026 | 14/12/2026 | 22 | 6
8 | HPH | Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/2026 | 15/12/2026 | 1 | 7 | ⚠ PA-01
9 | HPH | Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/2026 | 25/01/2027 | 42 | 8 | ⚠ PA-01 — mín. 3-4 semanas; hoy con 2 semanas de holgura
10 | HPH→Inauco | RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/2027 | 25/01/2027 | 1 | 9 | ⚠ PA-02 — el tablero llega SIN adecuar
11 | AESA→HARG | COLOCACIÓN DE LA OC DE HIMA ARGENTINA | 23/09/2026 | 30/10/2026 | 38 | — | ⚠ PA-04 — PENDIENTE al 23-09-26; gobierna todo lo que sigue
12 | HARG | Inicio de trabajos HARG — documentación y programación (R1 y R2) | 02/11/2026 | 19/03/2027 | 138 | 11 | ⚠ PA-04 — corrido +49 días
13 | HARG | Adecuación de tableros de marshalling en base Inauco (6 semanas) | 08/02/2027 | 19/03/2027 | 40 | 10, 12 | ⚠ PA-05 — se superpone con la Pre iFAT de Inauco
14 | Inauco | Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/2027 | 23/03/2027 | 58 | 10
15 | Inauco | PRE iFAT (integración interna Inauco) | 10/02/2027 | 26/03/2027 | 45 | 14 | ⚠ PA-05 — convive con la adecuación de HARG
16 | HARG | FAT | 14/04/2027 | 16/04/2027 | 3 | 13 | Cae dentro de la ventana de FAT del cliente
17 | Inauco | FAT CON EL CLIENTE — PCS + Comunicaciones | 29/03/2027 | 22/04/2027 | 25 | 15 | Ventana confirmada por el crono. PG-002 Rev.0
18 | Inauco | FAT SIS (conjunta HARG / HPH / Inauco) | 29/03/2027 | 26/04/2027 | 29 | 15, 16 | La FAT cierra con el ítem más tardío
19 | HARG | IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/2027 | 30/04/2027 | 12 | 16, 18 | ⚠ PA-05 — termina 4 días después de la FAT SIS
20 | Inauco | Configuraciones post-FAT | 23/04/2027 | 04/05/2027 | 12 | 17, 18
21 | Inauco | LIBERACIÓN / ENTREGA DE TABLEROS (camión de AESA) | 04/05/2027 | 04/05/2027 | 1 | 20 | ⚠ PA-05 — anterior al cierre del alcance HARG
22 | HARG | ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/2027 | 10/05/2027 | 11 | 19 | HITO FINAL DEL CAMINO CRÍTICO — 10-05-2027
• Duración total de la cadena crítica: 10-07-2026 → 10-05-2027 (304 días corridos desde el inicio de HPH).
• El eslabón 11 (COLOCACIÓN DE LA OC DE HIMA ARGENTINA) está PENDIENTE al 23-09-2026 y es hoy el que gobierna la fecha final: cada semana sin colocar corre una semana el cierre del alcance HARG.
• El cierre del camino crítico pasó de la entrega de Inauco (17-05-27 en la Rev3) a la ENTREGA DEL ALCANCE HARG el 10-05-2027, por el corrimiento de 49 días de HARG. La liberación de tableros de Inauco se adelantó al 04-05-27.
• La cadena NO tiene holgura declarada, salvo las 2 semanas ganadas entre la recepción de los tableros de HPH (25-01-27) y el inicio de la adecuación de HARG (08-02-27).
• Los eslabones 11, 13, 19 y 22 concentran el riesgo del proyecto (PA-04 y PA-05): OC de HARG, adecuación de los tableros de marshalling, IFAT y cierre del alcance HARG.
• Los eslabones 14, 15 y 17 (configuración PLC Etapa 2, Pre iFAT y FAT con el cliente de Inauco) hoy no gobiernan la fecha final, pero comparten taller y tableros con HARG durante seis semanas.
• El resto de las provisiones ABB (Salas SE#3 y SE#4, PMS y Ductos de barras) corren por caminos propios. ATENCIÓN: el DUCTO DE BARRAS entrega el 08-07-27 — 4 semanas más tarde que en la Rev4 y casi 2 meses después del cierre de esta cadena. Es un equipo de montaje, no de sistema, pero es hoy la última entrega del paquete y condiciona la energización.

## Puntos de atención
PUNTOS DE ATENCIÓN · Rev5 · 2026-09-23
Fechas de los cronogramas de los proveedores que, contrastadas entre sí, resultan poco probables o requieren definición. Se informan a PPSA para su seguimiento.
PA-07 · Los ductos de barras se atrasan 4 semanas y pasan a ser la entrega más tardía del proyecto
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → ABB
Fecha / premisa del plan | La actualización del cronograma ABB del 21-09-26 corre la entrega en sitio del 10-06-27 al 08-07-27. La causa es el insumo de AESA —layout de instalación + detalle de conexionado a trafo— que se emitió el 18-09-26 en lugar del 29-08-26.
Riesgo identificado | El corrimiento de 20 días del insumo se amplificó a 28 días en la entrega: freezing point de inicio de diseño 29-08 → 18-09-26, diseño hasta el 14-12-26, freezing point de cierre 04-12 → 30-12-26, fabricación hasta el 09-04-27 y traslado internacional + aduana hasta el 05-07-27. El tramo de traslado (80 días corridos) no admite compresión.
Impacto sobre el camino crítico | La entrega en sitio del 08-07-27 es ahora el hito más tardío de TODO el paquete de provisiones críticas, por delante del cierre del alcance HARG (10-05-27). Condiciona el montaje de la vinculación a transformadores y, con ello, la energización.
Fecha realista estimada | 08-07-2027, sin holgura declarada. Cada día de demora adicional en la aprobación de diseño (14-12 → 30-12-26) se traslada íntegro a la entrega.
Acción recomendada | Proteger las dos aprobaciones que quedan: el diseño de ductos cierra el 14-12-26 y la aprobación de AESA debe estar el 30-12-26, en pleno receso. Asignar el revisor con anticipación. Evaluar con ABB si el traslado internacional admite una alternativa más rápida para recuperar parte de las 4 semanas.
PA-08 · Freezing points de ingeniería de las salas corridos dos semanas — el de ingeniería básica vence el 25-09-26
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → ABB (Salas SE#3 y SE#4)
Fecha / premisa del plan | En ambas salas, el freezing point de ingeniería básica pasa del 11-09 al 25-09-26 y el de ingeniería de detalle del 05-10 al 13-10-26. Al corte, la aprobación de la ingeniería básica está al 90% y la emisión de la de detalle al 95%.
Riesgo identificado | El freezing point de ingeniería básica vence dos días después de la fecha de corte de este informe. Un freezing point no cumplido no corre solo: congela fabricación, acopio y slots de fábrica en Brasil que ya están comprometidos.
Impacto sobre el camino crítico | Pese al corrimiento, ABB mantiene —y hasta adelanta— las entregas de las salas (SE#3 pasa del 23-04 al 20-04-27; SE#4 se mantiene el 25-03-27), lo que significa que absorbió el atraso comprimiendo su propio plan. Ese margen ya se consumió: un nuevo corrimiento sí impactaría las entregas.
Fecha realista estimada | 25-09-2026 (ingeniería básica) y 13-10-2026 (ingeniería de detalle), ambos en ambas salas.
Acción recomendada | Cerrar la aprobación de la ingeniería básica dentro de la semana y asegurar el circuito de revisión de la de detalle para el 13-10-26. Comunicar a ABB que no hay margen para un tercer corrimiento.
PA-04 · Orden de compra de HIMA Argentina (HARG) no colocada al 23-09-2026
Severidad | ALTA
Interfase | AESA → HARG
Fecha / premisa del plan | El cronograma PSCH_CPF2_Rev3 arrancaba los trabajos de HARG el 14-09-2026. A la fecha de corte la OC no está colocada, por lo que el inicio se corre a principios de noviembre (02-11-2026).
Riesgo identificado | Corrimiento de 49 días corridos (7 semanas) sobre TODAS las actividades propias de HARG: documentación, programación de los dos recursos, adecuación de los tableros de marshalling, FAT e IFAT. Cada semana adicional sin OC se traslada íntegra al cierre del alcance.
Impacto sobre el camino crítico | El cierre del alcance HARG pasa del 22-03-27 al 10-05-27 y se convierte en el nuevo FIN DEL CAMINO CRÍTICO, por delante de la liberación de tableros de Inauco (04-05-27). La FAT de HARG (14-16/04/27) y el IFAT (19-30/04/27) se corren hacia la ventana de FAT del cliente.
Fecha realista estimada | Inicio realista de HARG: 02-11-2026, sólo si la OC se coloca dentro de octubre. Cada semana de demora adicional corre el cierre una semana más.
Acción recomendada | Acelerar la colocación de la OC de HARG como prioridad 1. Evaluar con HIMA una orden de inicio anticipada o carta de intención para largar la ingeniería de aplicación y la documentación mientras se formaliza la OC; los insumos de HPH ya estarán disponibles, de modo que parte del corrimiento es recuperable resecuenciando.
PA-05 · La adecuación de HARG cae dentro de la Pre iFAT de Inauco y su cierre queda después de la liberación de tableros
Severidad | ALTA
Interfase | HARG ↔ Inauco
Fecha / premisa del plan | Con el corrimiento, HARG adecúa los tableros de marshalling del 08-02 al 19-03-27, en la base de Inauco. El cronograma PG-002 Rev.0 de Inauco fija la Pre iFAT del 10-02 al 26-03-27 y la liberación de tableros el 04-05-27. El IFAT de HARG termina el 30-04-27 y su alcance cierra el 10-05-27.
Riesgo identificado | Tres solapamientos: (a) la adecuación de HARG ocupa físicamente los tableros durante toda la Pre iFAT de Inauco; (b) el IFAT de HARG (19-30/04/27) termina 4 días después del cierre de la FAT SIS conjunta (26-04-27); (c) el cierre del alcance HARG (10-05-27) es posterior a la liberación de los tableros de Inauco (04-05-27).
Impacto sobre el camino crítico | Inauco liberaría los tableros antes de que HIMA cierre su IFAT y su documentación, con lo que el sistema de seguridad viajaría a obra sin el alcance HARG terminado. Además compiten por el mismo tablero y el mismo espacio de taller durante seis semanas.
Fecha realista estimada | Se requiere una secuencia acordada entre ambos: adecuación HARG terminada antes del inicio de la Pre iFAT, o Pre iFAT desdoblada (PCS primero, SIS después).
Acción recomendada | Convocar a Inauco y HIMA a acordar la secuencia y el uso del taller; evaluar adelantar la adecuación de HARG (depende de PA-04) o correr la liberación de tableros al cierre real del alcance HARG. Definir si la FAT SIS conjunta se extiende para cubrir el IFAT de HARG.
PA-01 · Nacionalización de los tableros de marshalling entregados por HPH
Severidad | MEDIA
Interfase | HPH (Alemania) → HARG / Inauco
Fecha / premisa del plan | HPH entrega DAP Ezeiza el 15-12-26 y la recepción en base Inauco está prevista para el 25-01-27. Con el corrimiento de HARG, la adecuación ya no arranca el 21-12-26 sino el 08-02-27.
Riesgo identificado | El despacho de aduana de un embarque de tableros importados demanda como mínimo 3 a 4 semanas y el arribo cae en el receso de fin de año. El riesgo sobre el plazo de nacionalización no cambió; lo que cambió es que ahora hay margen aguas abajo.
Impacto sobre el camino crítico | Severidad REBAJADA de ALTA a MEDIA respecto de la Rev3: entre la recepción prevista (25-01-27) y el inicio de la adecuación de HARG (08-02-27) quedan 2 semanas de holgura, que antes no existían. Un atraso de nacionalización mayor a 2 semanas vuelve a impactar directamente.
Fecha realista estimada | Recepción en base Inauco entre el 25-01-27 y la primera semana de febrero de 2027.
Acción recomendada | Mantener el seguimiento semanal del hito de nacionalización; designar despachante y anticipar la documentación de embarque con HPH. La holgura ganada NO debe consumirse para absorber otros atrasos.
PA-02 · Inauco recibe los tableros de HIMA sin adecuar, contra lo previsto en su Requisito 2
Severidad | ALTA
Interfase | HPH ↔ HARG ↔ Inauco
Fecha / premisa del plan | Inauco fija en su Requisito 2 la recepción de los tableros HIMA en su base el 25-01-27, asumiendo el equipo prácticamente terminado. Con el corrimiento, HARG recién adecúa entre el 08-02 y el 19-03-27.
Riesgo identificado | La premisa de Inauco de recibir el tablero «casi terminado» no se cumple: recibe el tablero de HPH sin adecuar y la adecuación se ejecuta después, en su propia base.
Impacto sobre el camino crítico | Inauco debe prever espacio de taller, energía y acceso para que HIMA trabaje sobre los tableros durante seis semanas, en paralelo con su propia Pre iFAT (ver PA-05). La Configuración PLC Etapa 2 (25-01 → 23-03-27) convive con la adecuación.
Fecha realista estimada | Tablero disponible ya adecuado: 19-03-2027.
Acción recomendada | Reconfirmar con Inauco el alcance real del Requisito 2 y acordar las condiciones de trabajo de HIMA en su base. Evaluar, con HPH, si parte de la adecuación puede ejecutarse en origen antes del despacho.
PA-03 · Prueba de integración PCS↔PMS en Buenos Aires — fecha a convenir
Severidad | MEDIA
Interfase | Inauco (PCS) ↔ ABB (PMS)
Fecha / premisa del plan | Anticipada respecto de la Rev2: ventana OCT-NOV 2026, fecha exacta sin acordar.
Riesgo identificado | La fecha dentro de la ventana aún no está acordada entre AESA, Inauco y ABB, y requiere disponibilidad simultánea de la configuración PMS y del PCS. La ventana se está agotando.
Impacto sobre el camino crítico | Anticiparla es favorable: detecta tempranamente incompatibilidades de comunicación (IEC61850 / Modbus / Profibus) antes de las FAT. Sin fecha acordada el ítem no puede planificarse ni asignarse recursos, y si se pierde la ventana vuelve a caer después de las FAT.
Fecha realista estimada | Ventana OCT-NOV 2026; se sugiere fijarla luego del cierre del acopio de switches de red del PMS (05-11-26).
Acción recomendada | Convocar la reunión de coordinación AESA / Inauco / ABB para fijar la fecha exacta y el alcance de la prueba, y emitir el protocolo. Es el punto de definición más próximo en el tiempo.
PA-06 · Fabricación del rack de comunicaciones CPF-COM-SE3 a confirmar
Severidad | MEDIA
Interfase | AESA → Inauco
Fecha / premisa del plan | El cronograma PG-002 Rev.0 lista el rack CPF-COM-SE3 (19" 40U) con fechas de fabricación 22-01 → 03-02-27, pero marcado «A Confirmar Fabricación».
Riesgo identificado | Si la confirmación llega tarde, el rack no entra en la ventana de fabricación de 50 días laborables y queda fuera del armado que cierra el 16-02-27.
Impacto sobre el camino crítico | El rack de comunicaciones de la Sala Eléctrica 3 quedaría fuera del paquete de la FAT y de la liberación del 04-05-27, y habría que tratarlo como una provisión separada.
Fecha realista estimada | Definición requerida antes de la 2.ª semana de enero de 2027 (recepción de materiales 25-01-27).
Acción recomendada | Cerrar con ingeniería y con Inauco el alcance del CPF-COM-SE3 y emitir la confirmación de fabricación antes de fin de diciembre de 2026.

## Acopio de Materiales
ACOPIO DE MATERIALES — seguimiento consolidado · Rev5 · 2026-09-23
Detalle de los paquetes de acopio por provisión. El grado de avance del acopio es el mejor indicador temprano de cumplimiento de la entrega.
Proveedor | Provisión | Paquete de acopio | Inicio | Fin | Crítico | Estado (plan) | % acopiado (real) | Observaciones
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Compra y acopio sala BT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/2026 | 12/10/2026 |  | En curso |  | Paquete de CC — 85%
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/2026 | 16/10/2026 |  | En curso |  | 84% — críticos al 02-10-26
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/2026 | 05/10/2026 |  | En curso |  | Componentes de tableros — 85%
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Gabinetes y accesorios | 13/07/2026 | 12/10/2026 |  | En curso |  | 80%
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  | En curso |  | 62% — adelantado (antes 09-11-26)
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre de acopio de la sala BT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Inicio de compra de materiales | 19/05/2026 | 19/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Compra y acopio sala MT
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Celdas MT (materiales principales, fábrica de origen) | 22/06/2026 | 30/10/2026 | SÍ | En curso |  | 70% — equipo de largo plazo
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Tableros auxiliares | 22/07/2026 | 30/10/2026 |  | En curso |  | 62% — adelantado (antes 09-11-26)
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | Variadores / drives MT | 18/08/2026 | 09/10/2026 |  | En curso |  | 70% — adelantado (antes 20-10-26)
ABB | ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/2026 | 10/12/2026 | SÍ | Pendiente |  | Cierre de acopio de la sala MT
ABB | ABB — Ductos de barras | ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/2026 | 09/04/2027 | SÍ | Pendiente |  | 100 días corridos (acopio integrado a fabricación)
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Inicio de compra de materiales | 22/05/2026 | 22/05/2026 |  | Cumplido s/plan |  | Switches de red, S800, tableros
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Material S800 y tableros | 22/05/2026 | 08/10/2026 |  | En curso
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | Switches de red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | SÍ | En curso |  | Ítem de mayor plazo
ABB | ABB — PMS (Power Management System) | ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SÍ | Pendiente |  | Hito cert. 25%
Inauco | Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones | Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | SÍ | Pendiente |  | Requisito 6 — cierre de acopio
HPH | HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling | ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/2026 | 16/10/2026 | SÍ | En curso |  | Integrado al plan de fabricación HPH
Nota: 'Fin' del paquete = fecha planificada de acopio completo en fábrica. La columna '% acopiado (real)' se completa en cada reporte de seguimiento.

## Timeline (Gantt hitos)
TIMELINE DE HITOS EJECUTIVOS · Rev5 · 2026-09-23 · corte: entrega de equipos · ◆ = camino crítico
Provisión / Hito | Inicio | Fin | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ago-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dic-26 | Ene-27 | Feb-27 | Mar-27 | Abr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#3 (BT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/26 | 20/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H05 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H06 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 29/09/26 |  |  |  |  | ■
H07 · ACOPIO — Baterías / rectificadores / UPS | 09/06/26 | 12/10/26 | [5 empty] | ■
H08 · ACOPIO — Materiales de los CCM (críticos y secundarios) | 19/06/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H09 · ACOPIO — Magnéticos, semiconductores, interruptores y fusibles | 13/07/26 | 05/10/26 | [5 empty] | ■
H10 · ACOPIO — Gabinetes y accesorios | 13/07/26 | 12/10/26 | [5 empty] | ■
H11 · ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H12 · Aprobación de ingeniería básica | 11/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H13 · FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ◆
H14 · Aprobación de ingeniería de detalle | 29/09/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ■
H15 · Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 06/10/26 | 06/10/26 | [5 empty] | ■
H16 · Fabricación de tableros en fábrica de origen (Brasil) | 06/10/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ◆
H18 · Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 22/10/26 | 01/12/26 | [7 empty] | ■
H19 · FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y CCM | 09/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H20 · Entrega en Shelterista (Mendoza) | 23/11/26 | 11/01/27 | [8 empty] | ◆
H21 · Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 23/11/26 | 05/03/27 | [10 empty] | ◆
H22 · Adecuación y despacho de fábrica de origen | 30/11/26 | 18/12/26 | [7 empty] | ◆
H23 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H24 · Montaje e integración de equipos en sala | 26/02/27 | 17/03/27 | [10 empty] | ■
H25 · Interconexión de equipos | 09/03/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H26 · FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 23/03/27 | 30/03/27 | [10 empty] | ◆
H27 · Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 30/03/27 | 06/04/27 | [11 empty] | ■
H28 · Desconexión, embalaje y despacho | 06/04/27 | 20/04/27 | [11 empty] | ◆
H29 · DESPACHO / ENTREGA EXW | 20/04/27 | 20/04/27 | [11 empty] | ◆
▶ ABB — Sala Eléctrica SE#4 (MT)
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) técnico | 15/05/26 | 18/05/26 | ■
H03 · Confirmación de layout de sala y equipamiento | 18/05/26 | 20/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 19/05/26 | 19/05/26 | ■
H05 · Emisión de ingeniería básica | 20/05/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H06 · Emisión de ingeniería de detalle | 22/05/26 | 29/09/26 |  |  |  |  | ■
H07 · ACOPIO — Celdas MT (materiales principales, fábrica de origen) | 22/06/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ◆
H08 · ACOPIO — Tableros auxiliares | 22/07/26 | 30/10/26 | [5 empty] | ■
H09 · ACOPIO — Variadores / drives MT | 18/08/26 | 09/10/26 | [5 empty] | ■
H10 · Aprobación de ingeniería básica | 11/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H11 · FREEZING POINT — ingeniería básica | 25/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ◆
H12 · Aprobación de ingeniería de detalle | 29/09/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ■
H13 · Fabricación del shelter (base, estructura, revestimiento, pintura, inst. eléctrica) | 06/10/26 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H14 · FREEZING POINT — ingeniería de detalle | 13/10/26 | 13/10/26 | [5 empty] | ◆
H15 · Inicio de fabricación en fábrica de origen (Brasil) | 16/10/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H16 · Fabricación de tableros y celdas en fábrica de origen (Brasil) | 16/10/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · Ensayos internos en fábrica de origen (Brasil) | 16/11/26 | 25/11/26 | [6 empty] | ■
H18 · FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil) — tableros y celdas MT | 26/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H19 · Despacho de fábrica de origen (celdas MT y tableros) | 03/12/26 | 17/12/26 | [7 empty] | ◆
H20 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 10/12/26 | 10/12/26 | [7 empty] | ◆
H21 · Entrega en Shelterista (Mendoza) | 17/12/26 | 06/01/27 | [8 empty] | ◆
H22 · Montaje e integración de equipos en sala | 29/01/27 | 19/02/27 | [9 empty] | ■
H23 · Interconexión de equipos | 17/02/27 | 23/02/27 | [9 empty] | ■
H24 · FAT SALA ELÉCTRICA (shelter completo) | 25/02/27 | 01/03/27 | [10 empty] | ◆
H25 · Ensayos PMS en sala (INTERFASE — contrato PMS) | 03/03/27 | 09/03/27 | [10 empty] | ■
H26 · Desconexión, embalaje y despacho | 10/03/27 | 25/03/27 | [10 empty] | ◆
H27 · DESPACHO / ENTREGA EXW | 25/03/27 | 25/03/27 | [10 empty] | ◆
▶ ABB — Ductos de barras
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 08/05/26 | 08/05/26 | ■
H02 · Emisión layout instalación + detalle conexionado trafo | 20/07/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H03 · FREEZING POINT — inicio de diseño | 18/09/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H04 · Diseño de ductos de barras | 18/09/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ■
H05 · Aprobación de diseño | 14/12/26 | 30/12/26 | [7 empty] | ■
H06 · FREEZING POINT — cierre de diseño | 30/12/26 | 30/12/26 | [7 empty] | ◆
H07 · ACOPIO / fabricación de ductos de barras | 30/12/26 | 09/04/27 | [11 empty] | ◆
H08 · FCA fábrica de origen | 09/04/27 | 16/04/27 | [11 empty] | ◆
H09 · Traslado internacional + aduana | 16/04/27 | 05/07/27 | [14 empty] | ◆
H10 · ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO | 05/07/27 | 08/07/27 | [14 empty] | ◆
▶ ABB — PMS (Power Management System)
H01 · Inicio de contrato — Recepción / aceptación OC | 08/05/26 | 11/05/26 | ■
H02 · Kick-off Meeting (KOM) | 22/05/26 | 22/05/26 | ■
H03 · ACOPIO — Inicio de compra de materiales | 22/05/26 | 22/05/26 | ■
H04 · ACOPIO — Material S800 y tableros | 22/05/26 | 08/10/26 | [5 empty] | ■
H05 · ACOPIO — Switches de red | 22/05/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H06 · Emisión de ingeniería básica | 08/06/26 | 31/07/26 |  |  | ■
H07 · Aprobación de ingeniería básica | 06/07/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H08 · Emisión de ingeniería Rev.0 | 20/07/26 | 28/08/26 |  |  |  | ■
H09 · Aprobación ingeniería Rev.0 — FREEZING POINT | 03/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ◆
H10 · Configuración / programación del sistema | 17/08/26 | 11/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · Inicio de armado de tableros | 11/09/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H12 · Pruebas de Maqueta Integrada PMS/CCM/PCS | 22/09/26 | 25/09/26 |  |  |  |  | ■
H13 · Pruebas de integración PCS↔PMS (Bs.As.) — ANTICIPADA | 01/10/26 | 30/11/26 | [6 empty] | ◆
H14 · Aprobación procedimientos FAT Rev.0 | 12/10/26 | 23/10/26 | [5 empty] | ■
H15 · ACOPIO DE MATERIALES COMPLETO | 05/11/26 | 05/11/26 | [6 empty] | ◆
H16 · Fin de armado de tableros | 17/12/26 | 17/12/26 | [7 empty] | ◆
H17 · Pruebas internas (pre-FAT) | 18/12/26 | 07/01/27 | [8 empty] | ■
H18 · FAT Tableros + Sistema | 25/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ◆
H19 · Ajustes post-FAT / liberación | 01/02/27 | 03/02/27 | [9 empty] | ■
H20 · Despachos | 04/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
H21 · ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN SHELTER | 17/02/27 | 17/02/27 | [9 empty] | ◆
▶ Inauco — PCS / SCADA / Comunicaciones
H01 · Inicio de contrato — Recepción de OC | 28/07/26 | 28/07/26 |  |  | ■
H02 · Recepción de ing. Rev.0 p/ tableros (insumo AESA) | 10/08/26 | 10/08/26 |  |  |  | ◆
H03 · Emisión de ingeniería (Rev. A y 0) | 11/08/26 | 04/11/26 | [6 empty] | ■
H04 · Configuración PLC — Etapa 1 | 26/08/26 | 22/09/26 |  |  |  |  | ■
H05 · Configuración SCADA | 26/08/26 | 23/03/27 | [10 empty] | ◆
H06 · Pruebas de integración PCS↔PMS (Bs.As.) — ANTICIPADA | 01/10/26 | 30/11/26 | [6 empty] | ◆
H07 · Aprobación ing. p/ construcción — FREEZING POINT | 19/11/26 | 19/11/26 | [6 empty] | ◆
H08 · ACOPIO — Recepción de hardware (Rockwell / Stratix) | 26/11/26 | 26/11/26 | [6 empty] | ◆
H09 · INICIO DE ARMADO DE TABLEROS — estudio de ingeniería y recepción de materiales (taller) | 27/11/26 | 30/11/26 | [6 empty] | ◆
H10 · Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07b (PCS + marshalling · 2 gabinetes) | 01/12/26 | 05/01/27 | [8 empty] | ◆
H11 · Fabricación tablero CPF2-PCS-SC-07a (PCS + marshalling · 3 gabinetes) | 01/12/26 | 19/01/27 | [8 empty] | ◆
H12 · PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07b | 06/01/27 | 15/01/27 | [8 empty] | ■
H13 · PreFAT interno y liberación de pendientes — tablero 07a | 20/01/27 | 29/01/27 | [8 empty] | ■
H14 · Fabricación racks de comunicaciones CPF-COM-07 y CPF-COM-SE3 | 22/01/27 | 01/02/27 | [9 empty] | ■
H15 · ◆ Recepción tableros HIMA en base Inauco (insumo HPH) | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
H16 · ◆ Configuración PLC — Etapa 2 | 25/01/27 | 23/03/27 | [10 empty] | ■
H17 · PreFAT y liberación de pendientes — racks de comunicaciones | 02/02/27 | 03/02/27 | [9 empty] | ■
H18 · PRE iFAT (integración interna Inauco) | 10/02/27 | 26/03/27 | [10 empty] | ◆
H19 · FIN DE ARMADO DE TABLEROS | 16/02/27 | 16/02/27 | [9 empty] | ◆
H20 · Aprobación de procedimientos FAT | 24/02/27 | 24/02/27 | [9 empty] | ■
H21 · FAT CON EL CLIENTE — PCS + Comunicaciones | 29/03/27 | 22/04/27 | [11 empty] | ◆
H22 · ◆ FAT SIS (conjunto con HARG/HPH) | 29/03/27 | 26/04/27 | [11 empty] | ◆
H23 · Configuraciones post-FAT | 23/04/27 | 04/05/27 | [12 empty] | ■
H24 · ◆ LIBERACIÓN / ENTREGA DE TABLEROS | 04/05/27 | 04/05/27 | [12 empty] | ◆
▶ HPH — HIMA Paul Hilpert (Alemania) · tableros marshalling
H01 · ◆ Inicio de contrato / proyecto | 10/07/26 | 10/07/26 |  |  | ■
H02 · Inicio de ingeniería | 14/08/26 | 14/08/26 |  |  |  | ■
H03 · ◆ Ingeniería de detalle / especificación | 17/08/26 | 11/09/26 |  |  |  |  | ■
H04 · ACOPIO / disposición de materiales | 14/09/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ◆
H05 · ◆ Fin de ingeniería / CAD — FREEZING POINT | 18/09/26 | 18/09/26 |  |  |  |  | ◆
H06 · ◆ Fabricación de tableros de marshalling | 21/09/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ◆
H07 · ◆ Hardware fabricado y probado (test de fábrica) | 06/11/26 | 06/11/26 | [6 empty] | ◆
H08 · ◆ Preparación de despacho (packing) | 09/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ■
H09 · ◆ Listo para despacho | 20/11/26 | 20/11/26 | [6 empty] | ◆
H10 · ◆ Despacho / shipping | 23/11/26 | 14/12/26 | [7 empty] | ◆
H11 · Documentación de entrega enviada | 04/12/26 | 04/12/26 | [7 empty] | ■
H12 · ◆ Entrega DAP Ezeiza (Argentina) | 15/12/26 | 15/12/26 | [7 empty] | ◆
H13 · ◆ Nacionalización / despacho de aduana + transporte a base Inauco | 15/12/26 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
H14 · ◆ RECEPCIÓN DE TABLEROS EN BASE INAUCO | 25/01/27 | 25/01/27 | [8 empty] | ◆
▶ HARG — HIMA Argentina · ingeniería, programación y FAT
H01 · Documentación HPH — Doc. 1 (INTERFASE) | 28/09/26 | 16/10/26 | [5 empty] | ■
H02 · ◆ Documentación HARG — Doc. 1 (HW y otros) | 02/11/26 | 13/11/26 | [6 empty] | ■
H03 · Ingeniería de Aplicación SIS y documentación (INTERFASE HPH) | 09/11/26 | 18/12/26 | [7 empty] | ◆
H04 · ◆ Programación HARG — Recurso 1 | 09/11/26 | 19/03/27 | [10 empty] | ◆
H05 · Fabricación HPH — entrega DIC-2026 (INTERFASE) | 21/12/26 | 21/12/26 | [7 empty] | ◆
H06 · Documentación HARG — Doc. 2 (Modbus) | 28/12/26 | 01/01/27 | [8 empty] | ■
H07 · ◆ Adecuación de tableros marshalling (INTERFASE Inauco) | 08/02/27 | 19/03/27 | [10 empty] | ◆
H08 · Programación HARG — Recurso 2 | 22/02/27 | 19/03/27 | [10 empty] | ■
H09 · Documentación HARG — Doc. 3 (Proc. FAT e IFAT) | 15/03/27 | 02/04/27 | [11 empty] | ■
H10 · ◆ FAT | 14/04/27 | 16/04/27 | [11 empty] | ◆
H11 · ◆ IFAT (Recursos 1 y 2) | 19/04/27 | 30/04/27 | [11 empty] | ◆
H12 · ◆ ENTREGA DEL ALCANCE HARG (IFAT + documentación) | 30/04/27 | 10/05/27 | [12 empty] | ◆
H13 · Documentación HARG — Doc. 5 (Proy. Doc.) y HPH Doc. 2 | 06/05/27 | 10/05/27 | [12 empty] | ■

## Notas y criterios
NOTAS Y CRITERIOS
• Alcance: cronograma EJECUTIVO por hitos, con corte en la ENTREGA DE EQUIPOS / del alcance de cada provisión. Las tareas posteriores al despacho/entrega (montaje en planta, SAT, precomisionado, comisionado, PEM, CAO/DataBook) quedan FUERA.
• Rev5 — cambio 1: se adopta la actualización del cronograma ABB 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A del 21-09-2026, que reemplaza la del 21-08-2026. Se compararon ambos documentos tarea por tarea: 127 diferencias sobre 218 tareas.
• Rev5 — cambio 2: DUCTOS DE BARRAS — la entrega en sitio se atrasa 4 semanas (10-06-27 → 08-07-27) y pasa a ser el hito más tardío de todo el paquete. Origen: el insumo de AESA (layout + detalle de conexionado a trafo) se emitió el 18-09-26 en lugar del 29-08-26. Ver PA-07.
• Rev5 — cambio 3: SALAS SE#3 y SE#4 — los freezing points de ingeniería se corren (básica 11-09 → 25-09-26 · detalle 05-10 → 13-10-26), pero ABB mantiene las entregas: SE#3 ADELANTA su despacho EXW del 23-04 al 20-04-27 y SE#4 mantiene el 25-03-27. Ver PA-08.
• Rev5 — cambio 4: se agregan los hitos de FABRICACIÓN DEL SHELTER en ambas salas (SE#3 atrasada 3 semanas, SE#4 8 días) y de APROBACIÓN DE DISEÑO en los ductos de barras, que pasaron a ser determinantes. El PMS no registra cambios.
• Rev4 — cambio 1: se incorpora el cronograma de fabricación de INAUCO 5155-00-0029-VE-CA-PG-002 Rev.0 (14-09-2026), con el detalle por tablero (CPF2-PCS-SC-07a de 3 gabinetes, CPF2-PCS-SC-07b de 2 gabinetes, y los racks CPF-COM-07 y CPF-COM-SE3), sus PreFAT internos de taller y la liberación de pendientes.
• Rev4 — cambio 2: se adoptan las ACLARACIONES del pie del cronograma de Inauco: PRE iFAT del 10-02 al 26-03-27 (hito nuevo), FAT con el cliente del 29-03 al 22-04-27 (confirma la ventana de la Rev3) y LIBERACIÓN DE TABLEROS el 04-05-27 en camión de AESA — la entrega de Inauco se adelanta 13 días respecto de la Rev3 (17-05-27).
• Rev4 — cambio 3: HARG (HIMA Argentina) — al 23-09-2026 NO está colocada la orden de compra, por lo que el inicio de los trabajos se corre a principios de noviembre (02-11-2026). Se aplicó un corrimiento de 49 días corridos a todas las actividades PROPIAS de HARG; los hitos que son insumo de HPH (ya contratada) se mantienen en su fecha original.
• Rev4 — cambio 4: el CAMINO CRÍTICO se recalculó. Ya no cierra con la entrega de Inauco sino con la ENTREGA DEL ALCANCE HARG el 10-05-2027, que queda 6 días DESPUÉS de la liberación de los tableros de Inauco (04-05-27). Se incorporó la colocación de la OC de HARG como eslabón explícito de la cadena.
• ALERTA — PA-04: la OC de HIMA Argentina es hoy el ítem de mayor impacto del paquete: cada semana sin colocar corre una semana el cierre del sistema de seguridad. PA-05: la adecuación de HARG (08-02 → 19-03-27) se superpone con la Pre iFAT de Inauco y su IFAT termina después de la FAT SIS conjunta.
• Nota favorable: el corrimiento de HARG deja 2 semanas de holgura entre la recepción de los tableros de HPH en base Inauco (25-01-27) y el inicio de la adecuación (08-02-27), holgura que en la Rev3 no existía. Por eso PA-01 baja de severidad ALTA a MEDIA. Esa holgura no debe consumirse para absorber otros atrasos.
• Fechas no laborables declaradas por Inauco para la fabricación: 07 y 08-12-26 · 24 y 25-12-26 · 31-12-26 · 01-01-27 · 08 y 09-02-27. Días laborables de fabricación: 50.
• Reserva del emisor (crono. PG-002 Rev.0): las fechas son una estimación sobre las condiciones actuales y quedan sujetas a reprogramación por demoras en insumos, disponibilidad de stock de tarjetas/equipamiento de instrumentación y tiempos de importación o logística de componentes comerciales de alta complejidad.
• Rev3 — cambio: hito explícito de NACIONALIZACIÓN / DESPACHO DE ADUANA en HPH y anticipación de la prueba de integración PCS↔PMS a la ventana OCT-NOV 2026 (fecha a convenir).
• Rev2 — cambios: FAT EN FÁBRICA DE ORIGEN (Brasil, M&B) en las Salas SE#3 y SE#4; apertura del ACOPIO DE MATERIALES en hitos propios con hoja dedicada; separación de HIMA en HPH (Alemania) y HARG (Argentina).
• Fuentes: ABB Salas y Ductos 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A (21-09-26) · ABB PMS 5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B (.mpp) · Inauco 5155-00-0029-VE-CO-PG-001-A Rev.A (24-08-26) y 5155-00-0029-VE-CA-PG-002 Rev.0 (14-09-26) · HPH 103618-Schedule 16-08-26 · HARG PSCH_CPF2_Rev3 (04-09-26) con corrimiento +49 d.
• Los hitos de FAT en fábrica de origen (Brasil) son witness de AESA y anteceden a la FAT del shelter completo; no deben confundirse entre sí.
• Estado (plan): se calcula contra la fecha de corte. 'Cumplido s/plan' = la fecha planificada ya venció y debe confirmarse el cumplimiento real con el proveedor; 'En curso' = en ejecución; 'Pendiente' = aún no inició.
• Las columnas Fecha real / % avance / Estado real / Observaciones quedan en blanco para la carga de seguimiento periódico (reporte a PPSA).
• Los hitos se ordenan cronológicamente dentro de cada provisión y se renumeran (H01, H02, ...). Marcas: ◆ = hito del camino crítico · ⚠ = punto de atención · fondo naranja = acopio de materiales.